## Hoja1
ÍTEM | ZONA | UBICACIÓN | TAG | kW Nominal | Factor de Carga | Horómetro SAP (Hrs) | Horómetro Real en Equipo (Hrs) | Estado | Amperaje Promedio [AMP] | Voltaje Promedio [VAC] | kW Real | kW-h Acumulado | Sincr. | Frec (Hz) | Carga Batería [VDC] | Presión de aceite [psi] | Temp [°f] | Temp [°C] | kW-RED | INSONORIZADO | Diagnóstico del Equipo | Pozos Asociados | Diferidas (Bls X Hora) | Itinerante | Código SAP Equipo Padre | Plan de Mtto SAP | Marca Motor | Modelo Motor | Serial Motor | Tipo de Generador | Modelo Generador | Serial Generador | Tipo Tablero de Control | Horas Faltantes Prox. Mtto | Horómetro Ultimo Mtto | Fecha Ultimo Mtto | Días Trascurridos | Horómetro Próximo Mtto | Día de Ejecución | FRENTE | Horas Trabajadas del Equipo | Tipo de Mtto | Tipo de Operación | Columna1 | Días Pend. | Fecha Traslado a Patio | Fecha disponible | Fecha traslado taller externo | Horas Faltantes Prox. Mtto | Tipo Mtto Ejecutado | Proximo Mtto A Ejecutar | Tipo de mantenimiento ejecutado | Horómetro Ultimo Mtto | Fecha Ultimo Mtto | Horómetro Próximo Mtto | Fecha De Ejecución Proximo Mtto | Columna 2 | Dias Pendientes | Ultimo Mtto M5 y M6 Ejecutado | Fecha De Ejecución Mtto M5 y M6 | Horómetro SAP Último OVH | Horómetro transcurrido desde Último OVH | Campo | kW Disponibles | Limitación mecanicas | Periodo cierre limitacion
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 41872 | 39560 | OP | 300 | 480 | 230 | 10053407 | NO | 60 | 27.47 | 33 | 199 | 93 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | 36 | 41608 | 2024-12-21 | 11 | 41908 | 2025-01-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 168 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 7 | 7 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14832 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 59% | 45597 | 44245 | OP | 233 | 485 | 178 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 197 | 92 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 60 | 45381 | 2024-12-23 | 9 | 45657 | 2025-01-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -487 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -20.2917 | -20 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6487 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 14 | 41796 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-19 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 73% | 35880 | 49996 | OP | 456 | 485 | 364 | 7785163 | NO | 60 | 29.27 | 36 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 204 | 35784 | 2024-12-28 | 4 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -156 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -6.5 | -7 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10656 | Quifa | 36 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 448 | 46315 | 2025-05-18 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-02 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 49% | 7920 | 7764 | OP | 300 | 485 | 244 | 1507531 | NO | 60 | 27.3 | 61 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -60 | 7560 | 2024-12-17 | 15 | 7860 | 2024-12-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -420 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 7920 | Quifa | 156 | NO | 0 días
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 48 | 42114 | 2025-05-19 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-02 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 11% | 40178 | 28938 | OP | 44 | 481 | 33 | 0 | NO | 60 | 27.44 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 39962 | 2024-12-23 | 9 | 40238 | 2025-01-04 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -506 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -21.0833 | -21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15506 | Quifa | 207 | NO | 0 días
2025-01-01 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 38 | 71536 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-25 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-01 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67394 | 263 | SB |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67394 | 2024-12-26 | 6 | 67694 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-10 | -144 | -144 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 288 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 49532 | 49384 | OP | 168 | 488 | 128 | 0 | NO | 60 | 27.55 | 41 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Se hace MPV 6 Khs, corrección de fugas y cambio de Generador AC. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 49316 | 2024-12-21 | 11 | 49592 | 2025-01-04 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -77 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -3.2083 | -3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16577 | Quifa | 112 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56345 | 21150 | OP | 106 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13 | 40 | 189 | 87 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 132 | 56177 | 2024-12-08 | 24 | 56477 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-05-01 |  |  | 24 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | 1 | 1 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 20976 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 4392 | 4295 | OP | 367 | 480 | 295 | 908394 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 4248 | 2024-12-26 | 6 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 108 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-06 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4392 | Quifa | 105 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 35 | 40159 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45438 | 34406 | OP | 293 | 480 | 226 | 9685177 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 | 0 | SI |  | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 45222 | 2024-12-22 | 10 | 45522 | 2025-01-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | 107 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | 4.4583 | 4 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4393 | Quifa | 174 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 279 | 38483 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-13 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 28% | 46642 | 16986 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 27 | 53 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 46570 | 2024-12-29 | 3 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 516 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 21.5 | 22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 6984 | Quifa | 156 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 121 | 12147 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 27% | 1824 | 1773 | OP | 174 | 480 | 136 | 236430 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 1776 | 2024-12-30 | 2 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -324 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1824 | Trienergy | 264 | NO | 0 dias
2025-01-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 70 | 26115 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-01-31 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 41896 | 39611 | OP | 299 | 480 | 230 | 10065060 | NO | 60 | 27 | 33 | 187 | 86 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | 12 | 41608 | 2024-12-21 | 12 | 41908 | 2025-01-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 144 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 6 | 6 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14856 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 45621 | 44295 | OP | 244 | 480 | 206 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 36 | 45381 | 2024-12-23 | 10 | 45657 | 2025-01-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -511 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -21.2917 | -21 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6511 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 15 | 41796 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-20 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 73% | 35904 | 50046 | OP | 460 | 485 | 366 | 7203248 | NO | 60 | 29.16 | 35 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 180 | 35784 | 2024-12-28 | 5 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -180 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -7.5 | -8 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10680 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 449 | 46315 | 2025-05-19 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-03 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 47% | 7944 | 7812 | OP | 293 | 482 | 233 | 1519095 | NO | 60 | 27.2 | 69 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 7944 | 2025-01-02 | 0 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -444 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 7944 | Quifa | 167 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 49 | 42114 | 2025-05-20 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-03 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 40202 | 28987 | OP | 46 | 481 | 35 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 39962 | 2024-12-23 | 10 | 40238 | 2025-01-04 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -530 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -22.0833 | -22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15530 | Quifa | 205 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 0% | 55467 | 2901 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-02 | 0 | 0 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 0 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 39 | 71536 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-26 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67394 | 263 | SB |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67394 | 2024-12-26 | 7 | 67694 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-11 | -144 | -144 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 288 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49556 | 49438 | OP | 168 | 480 | 143 | 480 | NO | 60 | 27 | 50 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 49316 | 2024-12-21 | 12 | 49592 | 2025-01-04 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -101 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -4.2083 | -4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16601 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56369 | 21195 | OP | 106 | 480 | 90 | 480 | NO | 60 | 13 | 39 | 191 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 108 | 56177 | 2024-12-08 | 25 | 56477 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-05-01 |  |  | 0 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | 0 | 0 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21000 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 4416 | 4343 | OP | 424 | 480 | 345 | 919646 | NO | 60 | 28 | 40 | 182 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 4248 | 2024-12-26 | 7 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | 84 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-06 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4416 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 36 | 40159 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45462 | 34545 | OP | 293 | 480 | 226 | 9695819 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 45222 | 2024-12-22 | 11 | 45522 | 2025-01-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | 83 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | 3.4583 | 3 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4417 | Quifa | 174 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 280 | 38483 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-14 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46666 | 17033 | OP | 111 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 27 | 52 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 46570 | 2024-12-29 | 4 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 492 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 20.5 | 21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7008 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 122 | 12147 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 1848 | 1820 | OP | 181 | 480 | 140 | 242880 | SI | 60 | 28 | 41 | 182 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 1776 | 2024-12-30 | 3 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -348 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1848 | Trienergy | 260 | NO | 0 dias
2025-01-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 71 | 26115 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 41920 | 39611 | OP | 299 | 480 | 230 | 10065060 | NO | 60 | 27 | 33 | 187 | 86 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | -12 | 41608 | 2024-12-21 | 13 | 41908 | 2025-01-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 120 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 5 | 5 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14880 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 45645 | 44295 | OP | 244 | 480 | 206 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 12 | 45381 | 2024-12-23 | 11 | 45657 | 2025-01-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -535 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -22.2917 | -22 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6535 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 16 | 41796 | 2025-03-22 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-21 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 73% | 35928 | 50046 | OP | 460 | 485 | 366 | 7203248 | NO | 60 | 29.16 | 35 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 156 | 35784 | 2024-12-28 | 6 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -204 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -8.5 | -9 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10704 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 450 | 46315 | 2025-05-20 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-04 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 47% | 7968 | 7812 | OP | 293 | 482 | 233 | 1519095 | NO | 60 | 27.2 | 69 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 7944 | 2025-01-02 | 1 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -468 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 7968 | Quifa | 167 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 50 | 42114 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-04 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 40226 | 28987 | OP | 46 | 481 | 35 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 39962 | 2024-12-23 | 11 | 40238 | 2025-01-04 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -554 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -23.0833 | -23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15554 | Quifa | 205 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 0% | 55467 | 2901 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-06-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-03 | 0 | 0 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 0 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 40 | 71536 | 2025-06-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-27 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67394 | 263 | SB |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67394 | 2024-12-26 | 8 | 67694 | 2025-06-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-12 | -144 | -144 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 288 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49580 | 49438 | OP | 168 | 480 | 143 | 480 | NO | 60 | 27 | 50 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 49316 | 2024-12-21 | 13 | 49592 | 2025-01-04 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | -125 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -5.2083 | -5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16625 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 56% | 56393 | 21177 | OP | 113 | 480 | 95 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 186 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 84 | 56177 | 2024-12-08 | 26 | 56477 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-05-01 |  |  | -24 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -1 | -1 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21024 | Cajua | 41 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 4440 | 4343 | OP | 424 | 480 | 345 | 919646 | NO | 60 | 28 | 40 | 182 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 4248 | 2024-12-26 | 8 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | 60 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-06 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4440 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 37 | 40159 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45486 | 34479 | OP | 291 | 480 | 224 | 9701386 | NO | 60 | 27 | 33 | 185 | 85 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 45222 | 2024-12-22 | 12 | 45522 | 2025-01-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | 59 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | 2.4583 | 2 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4441 | Quifa | 176 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 281 | 38483 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-15 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46690 | 17058 | OP | 111 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 27 | 52 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 46570 | 2024-12-29 | 5 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 468 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 19.5 | 20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7032 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 123 | 12147 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 1872 | 1820 | OP | 181 | 480 | 140 | 242880 | SI | 60 | 28 | 41 | 182 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 1776 | 2024-12-30 | 4 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -372 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1872 | Trienergy | 260 | NO | 0 dias
2025-01-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 72 | 26115 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 41944 | 39658 | OP | 300 | 480 | 231 | 10076100 | NO | 60 | 27.33 | 35 | 187 | 86 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | -36 | 41608 | 2024-12-21 | 14 | 41908 | 2025-01-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 96 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 4 | 4 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14904 | Quifa | 169 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 68% | 45669 | 44343 | OP | 243 | 480 | 205 | 0 | NO | 60 | 27.55 | 51 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | -12 | 45381 | 2024-12-23 | 12 | 45657 | 2025-01-03 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -559 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -23.2917 | -23 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6559 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 17 | 41796 | 2025-03-23 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-22 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 73% | 35952 | 50099 | OP | 463 | 480 | 366 | 7222801 | NO | 60 | 28 | 36 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 132 | 35784 | 2024-12-28 | 7 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -228 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -9.5 | -10 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10728 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 451 | 46315 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-05 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 49% | 7992 | 7865 | OP | 300 | 480 | 245 | 1532223 | NO | 60 | 27.3 | 63 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 7944 | 2025-01-02 | 2 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -492 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 7992 | Quifa | 155 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 51 | 42114 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-05 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40250 | 29041 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 39962 | 2024-12-23 | 12 | 40238 | 2025-01-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -578 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -24.0833 | -24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15578 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 0% | 55467 | 2901 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-06-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | 0 | 0 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 0 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 41 | 71536 | 2025-06-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-28 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67394 | 263 | SB |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67394 | 2024-12-26 | 9 | 67694 | 2025-06-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-13 | -144 | -144 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 288 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49604 | 49485 | OP | 170 | 480 | 143 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 50 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 49316 | 2024-12-21 | 14 | 49592 | 2025-01-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | -149 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -6.2083 | -6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16649 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56417 | 21199 | OP | 106 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 60 | 56177 | 2024-12-08 | 27 | 56477 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-05-01 |  |  | -48 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -2 | -2 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21048 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 4464 | 4343 | OP | 424 | 480 | 345 | 919646 | NO | 60 | 28 | 40 | 182 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 4248 | 2024-12-26 | 9 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | 36 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-06 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4464 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 38 | 40159 | 2025-06-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45510 | 34479 | OP | 291 | 480 | 224 | 9701386 | NO | 60 | 27 | 33 | 185 | 85 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 45222 | 2024-12-22 | 13 | 45522 | 2025-01-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | 35 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | 1.4583 | 1 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4465 | Quifa | 176 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 282 | 38483 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-16 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46714 | 17058 | OP | 111 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 27 | 52 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 46570 | 2024-12-29 | 6 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 444 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 18.5 | 19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7056 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 124 | 12147 | 2025-06-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 1896 | 1820 | OP | 181 | 480 | 140 | 242880 | SI | 60 | 28 | 41 | 182 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 1776 | 2024-12-30 | 5 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -396 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1896 | Trienergy | 260 | NO | 0 dias
2025-01-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 73 | 26115 | 2025-06-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 41968 | 39682 | OP | 300 | 480 | 230 | 10081666 | NO | 60 | 28 | 34 | 190 | 88 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | -60 | 41608 | 2024-12-21 | 15 | 41908 | 2025-01-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 72 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 3 | 3 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14928 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 68% | 45693 | 44367 | OP | 243 | 480 | 205 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 44 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | -36 | 45381 | 2024-12-23 | 13 | 45657 | 2025-01-03 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -583 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -24.2917 | -24 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6583 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 18 | 41796 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-23 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 73% | 35976 | 50116 | OP | 461 | 480 | 365 | 7228833 | NO | 60 | 29 | 36 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 108 | 35784 | 2024-12-28 | 8 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -252 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -10.5 | -11 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10752 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 452 | 46315 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-06 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 49% | 8016 | 7882 | OP | 310 | 480 | 245 | 1536280 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 7944 | 2025-01-02 | 3 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -516 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8016 | Quifa | 155 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 52 | 42114 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-06 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40274 | 29041 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 39962 | 2024-12-23 | 13 | 40238 | 2025-01-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -602 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -25.0833 | -25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15602 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 20% | 55491 | 2901 | OP | 23 | 480 | 20 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -24 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -1 | -1 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 24 | Quifa | 60 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 42 | 71536 | 2025-06-04 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-29 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67394 | 263 | SB |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67394 | 2024-12-26 | 10 | 67694 | 2025-06-04 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-14 | -144 | -144 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 288 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49628 | 49508 | OP | 170 | 480 | 143 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 50 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 49628 | 2025-01-05 | 0 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -173 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -7.2083 | -7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16673 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56441 | 21199 | OP | 106 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 36 | 56177 | 2024-12-08 | 28 | 56477 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-05-01 |  |  | -72 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -3 | -3 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21072 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 4488 | 4343 | OP | 424 | 480 | 345 | 919646 | NO | 60 | 28 | 40 | 182 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 4248 | 2024-12-26 | 10 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 12 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-06 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4488 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 39 | 40159 | 2025-06-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-18 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45534 | 34479 | OP | 291 | 480 | 224 | 9701386 | NO | 60 | 27 | 33 | 185 | 85 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -12 | 45222 | 2024-12-22 | 14 | 45522 | 2025-01-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-30 |  |  | 11 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | 0.45833 | 0 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4489 | Quifa | 176 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 283 | 38483 | 2025-03-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-17 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46738 | 17107 | OP | 111 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 27 | 52 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 46570 | 2024-12-29 | 7 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 420 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 17.5 | 18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7080 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 125 | 12147 | 2025-06-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-23 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 29% | 1920 | 1894 | OP | 186 | 480 | 145 | 253304 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 1776 | 2024-12-30 | 6 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -420 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1920 | Trienergy | 255 | NO | 0 dias
2025-01-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 74 | 26115 | 2025-06-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 41992 | 39697 | OP | 299 | 480 | 230 | 10085043 | NO | 60 | 27 | 33 | 185 | 85 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter y tapa válvulas . Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | -84 | 41608 | 2024-12-21 | 16 | 41908 | 2025-01-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 48 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 2 | 2 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14952 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 68% | 45717 | 44367 | OP | 243 | 480 | 205 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 44 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 276 | 45717 | 2025-01-06 | 0 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -607 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -25.2917 | -25 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6607 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 19 | 41796 | 2025-03-25 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-24 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36000 | 50140 | OP | 436 | 480 | 345 | 7237167 | NO | 60 | 29 | 35 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 84 | 35784 | 2024-12-28 | 9 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -276 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -11.5 | -12 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10776 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 453 | 46315 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-07 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 49% | 8040 | 7906 | OP | 310 | 480 | 245 | 1542126 | NO | 60 | 27.2 | 65 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 7944 | 2025-01-02 | 4 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -540 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8040 | Quifa | 155 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 53 | 42114 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40298 | 29081 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 40298 | 2025-01-06 | 0 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -626 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -26.0833 | -26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15626 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 19% | 55515 | 2901 | OP | 22 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -48 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -2 | -2 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 48 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 43 | 71536 | 2025-06-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-30 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67394 | 263 | SB |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67394 | 2024-12-26 | 11 | 67694 | 2025-06-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-08-15 | -144 | -144 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 288 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49652 | 49524 | OP | 170 | 480 | 143 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 49628 | 2025-01-05 | 1 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -197 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -8.2083 | -8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16697 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56465 | 21239 | OP | 107 | 480 | 90 | 480 | NO | 60 | 13 | 40 | 191 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 12 | 56177 | 2024-12-08 | 29 | 56477 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-05-01 |  |  | -96 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -4 | -4 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21096 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 4512 | 4438 | OP | 405 | 480 | 323 | 940126 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 4248 | 2024-12-26 | 11 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -12 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4512 | Quifa | 77 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 40 | 40159 | 2025-06-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 45558 | 34549 | OP | 295 | 480 | 228 | 9716972 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -36 | 45222 | 2024-12-22 | 15 | 45522 | 2025-01-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-30 |  |  | -13 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -0.54167 | -1 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4513 | Quifa | 172 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 284 | 38483 | 2025-03-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-18 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 28% | 46762 | 17136 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 46570 | 2024-12-29 | 8 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 396 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 16.5 | 17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7104 | Quifa | 156 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 126 | 12147 | 2025-06-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 1944 | 1923 | OP | 213 | 480 | 165 | 257398 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 1776 | 2024-12-30 | 7 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -444 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1944 | Trienergy | 235 | NO | 0 dias
2025-01-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 75 | 26115 | 2025-06-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-05 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2046 | 500 | 46% | 42016 | 39722 | OP | 300 | 480 | 230 | 10090741 | NO | 60 | 27.4 | 34 | 194 | 90 |  |  | Equipo con fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter y tapa válvulas . Fuga de refrigerante por radiador, daño en CT L-3. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003428 | 22529 | CUMMINS | QSX15 | 79695219 | STAMFORD | 0 | 0 | PCC 2300 | 300 | 42016 | 2025-01-07 | 0 | 42316 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2022-12-01 | 24 | M3 | 3000 | M4 | 40672 | 2024-11-11 | 15000 | 2025-01-08 | 1 | 1 | M6 | 2023-02-27 | 27040 | 14976 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 68% | 45741 | 44367 | OP | 243 | 480 | 205 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 44 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 252 | 45717 | 2025-01-06 | 1 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -631 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -26.2917 | -26 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6631 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-2027 | 300 | 0% | 41640 | 56044 | SB |  |  |  | 151 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 41520 | 2024-12-18 | 20 | 41796 | 2025-03-26 | CAJUA SUR | 0 | 276 | 2 | 78 | 78 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -25 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2024-12-25 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10525 | Quifa | 240 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36024 | 50170 | OP | 435 | 480 | 346 | 7247584 | NO | 60 | 28 | 35 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 60 | 35784 | 2024-12-28 | 10 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -300 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -12.5 | -13 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10800 | Quifa | 54 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 454 | 46315 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-08 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 8064 | 7936 | OP | 350 | 480 | 280 | 1549582 | NO | 60 | 27.22 | 63 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 7944 | 2025-01-02 | 5 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -564 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8064 | Quifa | 120 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 54 | 42114 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-08 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40322 | 29109 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 61 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 40298 | 2025-01-06 | 1 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -650 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -27.0833 | -27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15650 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 19% | 55539 | 2901 | OP | 22 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -72 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -3 | -3 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 72 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 44 | 71536 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-31 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 19% | 67418 | 263 | OP | 24 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 65 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 67394 | 2024-12-26 | 12 | 67694 | 2025-01-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -312 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-25 | -13 | -13 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 312 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49676 | 49524 | OP | 170 | 480 | 143 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 49628 | 2025-01-05 | 2 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -221 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -9.2083 | -9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16721 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56489 | 21265 | OP | 107 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 36 | 196 | 91 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | -12 | 56177 | 2024-12-08 | 30 | 56477 | 2025-01-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-05-01 |  |  | -120 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -5 | -5 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21120 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 4536 | 4469 | OP | 384 | 480 | 304 | 947980 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 4248 | 2024-12-26 | 12 | 4548 | 2025-01-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | -36 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4536 | Quifa | 96 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 41 | 40159 | 2025-06-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45582 | 34572 | OP | 294 | 480 | 226 | 9722136 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 45582 | 2025-01-07 | 0 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | -37 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -1.5417 | -2 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4537 | Quifa | 174 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 285 | 38483 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-19 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 28% | 46786 | 17136 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 46570 | 2024-12-29 | 9 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 372 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 15.5 | 16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7128 | Quifa | 156 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 127 | 12147 | 2025-06-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 24% | 1968 | 1948 | OP | 153 | 480 | 119 | 260708 | SI | 60 | 28.2 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 1776 | 2024-12-30 | 8 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -468 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1968 | Trienergy | 281 | NO | 0 dias
2025-01-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 76 | 26115 | 2025-06-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2027 | 300 | 74% | 41664 | 56044 | OP | 197 | 480 | 223 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 51 | 189 | 87 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 132 | 41520 | 2024-12-18 | 21 | 41796 | 2025-01-14 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -49 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2025-01-06 | -2.0417 | -2 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10549 | Quifa | 17 | SI | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 45765 | 44416 | OP | 254 | 480 | 210 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 228 | 45717 | 2025-01-06 | 2 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -655 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -27.2917 | -27 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6655 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36048 | 50189 | OP | 438 | 480 | 346 | 7254331 | NO | 60 | 29 | 30 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 36 | 35784 | 2024-12-28 | 11 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -324 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -13.5 | -14 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10824 | Quifa | 54 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 455 | 46315 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-09 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 49% | 8088 | 7955 | OP | 310 | 480 | 245 | 1554997 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 7944 | 2025-01-02 | 6 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -588 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8088 | Quifa | 155 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 55 | 42114 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-09 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40346 | 29109 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 61 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 40298 | 2025-01-06 | 2 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -674 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -28.0833 | -28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15674 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 19% | 55563 | 2901 | OP | 22 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 56 | 170 | 77 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 55467 | 2024-11-04 | 58 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -96 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -4 | -4 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 96 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 45 | 71536 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-01 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67442 | 263 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 67394 | 2024-12-26 | 13 | 67694 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-07-24 | -168 | -168 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 336 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49700 | 49574 | OP | 170 | 480 | 143 | 0 | NO | 60 | 27.44 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 49628 | 2025-01-05 | 3 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -245 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -10.2083 | -10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16745 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 48% | 56513 | 21285 | OP | 107 | 480 | 81 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 300 | 56513 | 2025-01-08 | 0 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-05-01 |  |  | -144 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -6 | -6 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21144 | Cajua | 55 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 4560 | 4486 | OP | 394 | 480 | 311 | 951355 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -12 | 4248 | 2024-12-26 | 13 | 4548 | 2025-01-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | -60 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4560 | Quifa | 89 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 42 | 40159 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 36% | 45606 | 34595 | OP | 235 | 480 | 182 | 9726491 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 45582 | 2025-01-07 | 1 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | -61 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -2.5417 | -3 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4561 | Quifa | 218 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 286 | 38483 | 2025-03-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-20 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46810 | 17184 | OP | 111 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 46570 | 2024-12-29 | 10 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 348 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 14.5 | 15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7152 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 128 | 12147 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 22% | 1992 | 1970 | OP | 140 | 480 | 110 | 263744 | SI | 60 | 28 | 41 | 185 | 85 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 1776 | 2024-12-30 | 9 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -492 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 1992 | Trienergy | 290 | NO | 0 dias
2025-01-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 77 | 26115 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2027 | 300 | 74% | 41688 | 56044 | OP | 197 | 480 | 223 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 51 | 189 | 87 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 108 | 41520 | 2024-12-18 | 22 | 41796 | 2025-01-14 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -73 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2025-01-06 | -3.0417 | -3 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10573 | Quifa | 17 | SI | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 45789 | 44416 | OP | 254 | 480 | 210 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 204 | 45717 | 2025-01-06 | 3 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -679 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -28.2917 | -28 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6679 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36072 | 50189 | OP | 438 | 480 | 346 | 7254331 | NO | 60 | 29 | 30 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 12 | 35784 | 2024-12-28 | 12 | 36084 | 2025-01-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -348 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -14.5 | -15 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10848 | Quifa | 54 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 456 | 46315 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-10 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 49% | 8112 | 7955 | OP | 310 | 480 | 245 | 1554997 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 7944 | 2025-01-02 | 7 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -612 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8112 | Quifa | 155 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 56 | 42114 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-10 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40370 | 29109 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 61 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 40298 | 2025-01-06 | 3 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -698 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -29.0833 | -29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15698 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 19% | 55587 | 2901 | OP | 22 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 56 | 170 | 77 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 55467 | 2024-11-04 | 66 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -120 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -5 | -5 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 120 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 46 | 71536 | 2025-06-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-02 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 67442 | 263 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 67394 | 2024-12-26 | 14 | 67694 | 2025-05-15 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-07-25 | -168 | -168 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 336 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 48% | 49724 | 49574 | OP | 170 | 480 | 143 | 0 | NO | 60 | 27.44 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 49628 | 2025-01-05 | 4 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -269 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -11.2083 | -11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16769 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56537 | 21311 | OP | 107 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 42 | 187 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 276 | 56513 | 2025-01-08 | 1 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-05-01 |  |  | -168 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -7 | -7 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21168 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 4584 | 4486 | OP | 394 | 480 | 311 | 951355 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 4584 | 2025-01-09 | 0 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | -84 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4584 | Quifa | 89 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 43 | 40159 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-22 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45630 | 34620 | OP | 294 | 480 | 227 | 9731918 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 45582 | 2025-01-07 | 2 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | -85 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -3.5417 | -4 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4585 | Quifa | 173 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 287 | 38483 | 2025-03-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-21 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 28% | 46834 | 17202 | OP | 111 | 480 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 46570 | 2024-12-29 | 11 | 46846 | 2025-01-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 324 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 13.5 | 14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7176 | Quifa | 157 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 129 | 12147 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-27 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 2016 | 1989 | OP | 182 | 480 | 139 | 266215 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 1776 | 2024-12-30 | 10 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -516 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2016 | Trienergy | 261 | NO | 0 dias
2025-01-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 78 | 26115 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 04 | P-2027 | 300 | 74% | 41712 | 56044 | OP | 197 | 480 | 223 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 51 | 189 | 87 |  |  | Fuga por reténedor delantero y tapa de inspección. Revisar sensor de presión de aceite. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 84 | 41520 | 2024-12-18 | 23 | 41796 | 2025-01-14 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-10-14 | 2024-11-24 |  | -97 | M2 | 1500 | M6 | 41016 | 2024-11-24 | 10500 | 2025-01-06 | -4.0417 | -4 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 10597 | Quifa | 17 | SI | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 45813 | 44467 | OP | 253 | 480 | 214 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 180 | 45717 | 2025-01-06 | 4 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -703 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -29.2917 | -29 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6703 | Quifa | 26 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36096 | 50237 | OP | 434 | 480 | 347 | 7270709 | NO | 60 | 29 | 25 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | -12 | 35784 | 2024-12-28 | 13 | 36084 | 2025-01-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -372 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -15.5 | -16 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10872 | Quifa | 53 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 457 | 46315 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-11 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 48% | 8136 | 8001 | OP | 300 | 480 | 240 | 1566065 | NO | 60 | 27.5 | 65 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 7944 | 2025-01-02 | 8 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -636 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8136 | Quifa | 160 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 57 | 42114 | 2025-05-28 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-11 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 40394 | 29176 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 40298 | 2025-01-06 | 4 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -722 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -30.0833 | -30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15722 | Quifa | 205 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 16% | 55611 | 126 | OP | 22 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 58 | 165 | 74 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 55467 | 2024-11-04 | 67 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -144 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -6 | -6 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 144 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 47 | 71536 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-03 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 19% | 67466 | 265 | OP | 24 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 65 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 67394 | 2024-12-26 | 15 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -360 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -15 | -15 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 360 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 45% | 49748 | 49621 | OP | 160 | 480 | 136 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 47 | 195 | 91 |  | CONTENEDOR INS | consumo de aceite | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 49628 | 2025-01-05 | 5 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -293 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -12.2083 | -12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16793 | Quifa | 104 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56561 | 21335 | OP | 107 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 42 | 187 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 252 | 56513 | 2025-01-08 | 2 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-05-01 |  |  | -192 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -8 | -8 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21192 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 4608 | 4486 | OP | 394 | 480 | 311 | 951355 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 4584 | 2025-01-09 | 1 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | -108 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4608 | Quifa | 89 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 44 | 40159 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45654 | 34620 | OP | 294 | 480 | 227 | 9731918 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 45582 | 2025-01-07 | 3 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | -109 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -4.5417 | -5 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4609 | Quifa | 173 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 288 | 38483 | 2025-03-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-22 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 28% | 46858 | 17202 | OP | 111 | 480 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 46570 | 2024-12-29 | 12 | 46846 | 2025-01-09 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 300 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 12.5 | 13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7200 | Quifa | 157 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 130 | 12147 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 2040 | 1989 | OP | 182 | 480 | 139 | 266215 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 1776 | 2024-12-30 | 11 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -540 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2040 | Trienergy | 261 | NO | 0 dias
2025-01-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 79 | 26115 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 38% | 3990 | 3928 | OP | 243 | 480 | 190 | 1205648 | NO | 60 | 28 | 42 | 178 | 81 | 81.1111 | 81.1111 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 3966 | 2025-01-10 | 1 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 510 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 21.25 | 21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 3990 | Quifa | 210 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 45837 | 44490 | OP | 260 | 480 | 214 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor trasero y delantero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 156 | 45717 | 2025-01-06 | 5 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -727 | M4 | 6000 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 6000 | 2024-12-12 | -30.2917 | -30 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6727 | Quifa | 26 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36120 | 50237 | OP | 434 | 480 | 347 | 7270709 | NO | 60 | 29 | 25 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | -36 | 35784 | 2024-12-28 | 14 | 36084 | 2025-01-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -396 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -16.5 | -17 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10896 | Quifa | 53 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 458 | 46315 | 2025-05-28 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-12 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 48% | 8160 | 8001 | OP | 300 | 480 | 240 | 1566065 | NO | 60 | 27.5 | 65 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 7944 | 2025-01-02 | 9 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -660 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8160 | Quifa | 160 | NO | 0 días
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 58 | 42114 | 2025-05-29 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-12 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 40418 | 29176 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 40298 | 2025-01-06 | 5 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -746 | M3 | 3000 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 15000 | 2024-12-11 | -31.0833 | -31 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15746 | Quifa | 205 | NO | 0 días
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 16% | 55635 | 157 | OP | 22 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 58 | 167 | 75 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 55467 | 2024-11-04 | 68 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -168 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -7 | -7 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 168 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 48 | 71536 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-04 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-11 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 2% | 67490 | 46 | OP | 2 | 480 | 2 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 63 | 146 | 63 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 67394 | 2024-12-26 | 16 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -384 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -16 | -16 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 384 | Quifa | 78 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 40% | 49772 | 49651 | OP | 161 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 49628 | 2025-01-05 | 6 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -317 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -13.2083 | -13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16817 | Quifa | 119 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56585 | 21335 | OP | 107 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 42 | 187 | 86 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 228 | 56513 | 2025-01-08 | 3 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-05-01 |  |  | -216 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -9 | -9 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21216 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 4632 | 4486 | OP | 394 | 480 | 311 | 951355 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 4584 | 2025-01-09 | 2 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -132 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4632 | Quifa | 89 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 45 | 40159 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45678 | 34666 | OP | 287 | 480 | 224 | 9741664 | NO | 60 | 27.22 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 45582 | 2025-01-07 | 4 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | -133 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -5.5417 | -6 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4633 | Quifa | 176 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 289 | 38483 | 2025-03-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-23 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 28% | 46882 | 17257 | OP | 111 | 480 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 52 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 46570 | 2024-12-29 | 13 | 46846 | 2025-01-09 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 276 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 11.5 | 12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7224 | Quifa | 157 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 131 | 12147 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 2064 | 2043 | OP | 176 | 480 | 140 | 273484 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 1776 | 2024-12-30 | 12 | 2076 | 2025-01-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -564 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2064 | Trienergy | 260 | NO | 0 dias
2025-01-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 80 | 26115 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-10 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4014 | 3960 | OP | 296 | 480 | 230 | 1212709 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 3966 | 2025-01-10 | 2 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 486 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 20.25 | 20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4014 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 64% | 45861 | 44521 | OP | 254 | 480 | 191 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 132 | 45717 | 2025-01-06 | 6 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 749 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 31.2083 | 31 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6751 | Quifa | 49 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 69% | 36144 | 50283 | OP | 438 | 480 | 346 | 7286672 | NO | 60 | 29.1 | 42 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 300 | 36144 | 2025-01-12 | 0 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -420 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -17.5 | -18 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10920 | Quifa | 54 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 459 | 46315 | 2025-05-29 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-13 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 50% | 8184 | 8052 | OP | 310 | 480 | 248 | 1579427 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 7944 | 2025-01-02 | 10 | 8244 | 2025-01-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -684 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8184 | Quifa | 152 | NO | 0 días
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 59 | 42114 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-13 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 40442 | 29225 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 40298 | 2025-01-06 | 6 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 730 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 30.4167 | 30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15770 | Quifa | 205 | NO | 0 días
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 16% | 55659 | 177 | OP | 22 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 167 | 75 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 55467 | 2024-11-04 | 69 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -192 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -8 | -8 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 192 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 49 | 71536 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-05 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-12 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 8% | 67514 | 70 | OP | 10 | 480 | 8 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 63 | 149 | 65 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 67394 | 2024-12-26 | 17 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -408 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -17 | -17 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 408 | Quifa | 72 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 40% | 49796 | 49675 | OP | 161 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 27.33 | 57 | 187 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 49628 | 2025-01-05 | 7 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -341 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -14.2083 | -14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16841 | Quifa | 119 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56609 | 21318 | OP | 106 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13 | 40 | 190 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 204 | 56513 | 2025-01-08 | 4 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-05-01 |  |  | -240 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -10 | -10 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21240 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 4656 | 4572 | OP | 378 | 480 | 288 | 973165 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 4584 | 2025-01-09 | 3 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -156 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4656 | Quifa | 112 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 46 | 40159 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 45702 | 34694 | OP | 293 | 480 | 228 | 9747844 | NO | 60 | 27.2 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 45582 | 2025-01-07 | 5 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | -157 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -6.5417 | -7 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4657 | Quifa | 172 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 290 | 38483 | 2025-03-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-24 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46906 | 17277 | OP | 111 | 480 | 92 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 46570 | 2024-12-29 | 14 | 46846 | 2025-01-09 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 252 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 10.5 | 11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7248 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 132 | 12147 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 2088 | 2043 | OP | 176 | 480 | 140 | 273484 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 1776 | 2024-12-30 | 13 | 2076 | 2025-01-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -588 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2088 | Trienergy | 260 | NO | 0 dias
2025-01-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 81 | 26115 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4038 | 3984 | OP | 300 | 480 | 230 | 1218145 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 | 82.7778 | 82.7778 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 3966 | 2025-01-10 | 3 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 462 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 19.25 | 19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4038 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 45885 | 44544 | OP | 255 | 480 | 212 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 194 | 90 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 108 | 45717 | 2025-01-06 | 7 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 725 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 30.2083 | 30 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6775 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36168 | 50308 | OP | 445 | 480 | 355 | 7295221 | NO | 60 | 29 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 276 | 36144 | 2025-01-12 | 1 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -18.5 | -19 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10944 | Quifa | 45 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 460 | 46315 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-14 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 41% | 8208 | 8073 | OP | 257 | 480 | 205 | 1584812 | NO | 60 | 27.1 | 69 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 8208 | 2025-01-13 | 0 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -708 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8208 | Quifa | 195 | NO | 0 días
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 60 | 42114 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-14 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 8% | 40466 | 29249 | OP | 31 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 40298 | 2025-01-06 | 7 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 706 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 29.4167 | 29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15794 | Quifa | 217 | NO | 0 días
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 16% | 55683 | 201 | OP | 22 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 53 | 168 | 76 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 55467 | 2024-11-04 | 70 | 55767 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -216 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -9 | -9 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 216 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 50 | 71536 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-06 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-13 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 8% | 67538 | 94 | OP | 10 | 480 | 8 | 0 | NO | 60 | 13.22 | 63 | 168 | 76 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 67394 | 2024-12-26 | 18 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -432 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -18 | -18 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 432 | Quifa | 72 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 38% | 49820 | 49699 | OP | 153 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.33 | 47 | 197 | 92 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 49628 | 2025-01-05 | 8 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -365 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -15.2083 | -15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16865 | Quifa | 125 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56633 | 21344 | OP | 106 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 40 | 190 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 180 | 56513 | 2025-01-08 | 5 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-05-01 |  |  | -264 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -11 | -11 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21264 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 64% | 4680 | 4595 | OP | 414 | 480 | 320 | 978995 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 4584 | 2025-01-09 | 4 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -180 | M2 | 1500 | M2 | 2568 | 2024-10-17 | 4500 | 2025-01-05 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4680 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 47 | 40159 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-26 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45726 | 34720 | OP | 294 | 480 | 227 | 9753625 | NO | 60 | 27.3 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 156 | 45582 | 2025-01-07 | 6 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-30 |  |  | -181 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -7.5417 | -8 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4681 | Quifa | 173 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 291 | 38483 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-25 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46930 | 17277 | OP | 111 | 480 | 92 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -84 | 46570 | 2024-12-29 | 15 | 46846 | 2025-01-09 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 228 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 9.5 | 10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7272 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 133 | 12147 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-03-31 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 27% | 2112 | 2084 | OP | 174 | 480 | 134 | 279050 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 2112 | 2025-01-13 | 0 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -612 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2112 | Trienergy | 266 | NO | 0 dias
2025-01-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 82 | 26115 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4062 | 4006 | OP | 300 | 480 | 230 | 1223279 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 | 82.7778 | 82.7778 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 3966 | 2025-01-10 | 4 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 438 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 18.25 | 18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4062 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 45909 | 44567 | OP | 256 | 480 | 212 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 84 | 45717 | 2025-01-06 | 8 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 701 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 29.2083 | 29 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6799 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36192 | 50330 | OP | 437 | 480 | 349 | 7302944 | NO | 60 | 29 | 38 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 252 | 36144 | 2025-01-12 | 2 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -468 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -19.5 | -20 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10968 | Quifa | 51 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 461 | 46315 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-15 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 50% | 8232 | 8096 | OP | 310 | 480 | 248 | 1590398 | NO | 60 | 27.1 | 69 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 8208 | 2025-01-13 | 1 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -732 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 7500 | 2024-12-14 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8232 | Quifa | 152 | NO | 0 días
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 61 | 42114 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-15 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 8% | 40490 | 29271 | OP | 30 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 40298 | 2025-01-06 | 8 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 682 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 28.4167 | 28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15818 | Quifa | 217 | NO | 0 días
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 17% | 55707 | 228 | OP | 23 | 480 | 17 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 55 | 168 | 76 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 55707 | 2025-01-14 | 0 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -240 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -10 | -10 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 240 | Quifa | 63 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 51 | 71536 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-07 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-14 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 8% | 67562 | 111 | OP | 10 | 480 | 8 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 63 | 147 | 64 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 67394 | 2024-12-26 | 19 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -456 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -19 | -19 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 456 | Quifa | 72 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 38% | 49844 | 49716 | OP | 153 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 49628 | 2025-01-05 | 9 | 49904 | 2025-01-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -389 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -16.2083 | -16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16889 | Quifa | 125 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56657 | 21366 | OP | 106 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 39 | 193 | 89 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 156 | 56513 | 2025-01-08 | 6 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-05-01 |  |  | -288 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -12 | -12 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21288 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 52% | 4704 | 4618 | OP | 353 | 480 | 260 | 984437 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 4584 | 2025-01-09 | 5 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -204 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4704 | Quifa | 140 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 48 | 40159 | 2025-06-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 45750 | 34742 | OP | 296 | 480 | 230 | 9758704 | NO | 60 | 27.4 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 45582 | 2025-01-07 | 7 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | -205 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -8.5417 | -9 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4705 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 292 | 38483 | 2025-03-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-26 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46954 | 17321 | OP | 111 | 480 | 92 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 46954 | 2025-01-14 | 0 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 204 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 8.5 | 9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7296 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 134 | 12147 | 2025-06-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-01 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 2136 | 2110 | OP | 183 | 480 | 141 | 282628 | SI | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 2112 | 2025-01-13 | 1 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -636 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2136 | Trienergy | 259 | NO | 0 dias
2025-01-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 83 | 26115 | 2025-06-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4086 | 4027 | OP | 300 | 480 | 229 | 1228045 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 3966 | 2025-01-10 | 5 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 414 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 17.25 | 17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4086 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 45933 | 44587 | OP | 258 | 480 | 213 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 192 | 89 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 60 | 45717 | 2025-01-06 | 9 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 677 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 28.2083 | 28 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6823 | Quifa | 27 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36216 | 50360 | OP | 439 | 480 | 350 | 7313522 | NO | 60 | 29 | 37 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 228 | 36144 | 2025-01-12 | 3 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -492 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -20.5 | -21 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 10992 | Quifa | 50 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 462 | 46315 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-16 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 50% | 8256 | 8127 | OP | 310 | 480 | 248 | 1598036 | NO | 60 | 27.1 | 69 | 176 | 80 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 8208 | 2025-01-13 | 2 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 744 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 31 | 31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8256 | Quifa | 152 | NO | 0 días
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 62 | 42114 | 2025-06-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-16 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 8% | 40514 | 29301 | OP | 31 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 40298 | 2025-01-06 | 9 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 658 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 27.4167 | 27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15842 | Quifa | 217 | NO | 0 días
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 17% | 55731 | 251 | OP | 23 | 480 | 17 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 60 | 167 | 75 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 55707 | 2025-01-14 | 1 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -264 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -11 | -11 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 264 | Quifa | 63 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 0% | 71236 | 17517 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 12.6 |  |  | 0 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71236 | 2024-11-24 | 52 | 71536 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-02-08 | 24 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17952 | Quifa | 136 | NO | 0 días
2025-01-15 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 8% | 67586 | 137 | OP | 10 | 480 | 8 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 63 | 163 | 73 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 67394 | 2024-12-26 | 20 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -20 | -20 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 480 | Quifa | 72 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 38% | 49868 | 49740 | OP | 153 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 44 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 49868 | 2025-01-15 | 0 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -413 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -17.2083 | -17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16913 | Quifa | 125 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56681 | 21387 | OP | 106 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13.7 | 39 | 191 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 132 | 56513 | 2025-01-08 | 7 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-05-01 |  |  | -312 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -13 | -13 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21312 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 4728 | 4644 | OP | 344 | 480 | 270 | 990559 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 4584 | 2025-01-09 | 6 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -228 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4728 | Quifa | 130 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 49 | 40159 | 2025-06-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 35% | 45774 | 34763 | OP | 228 | 480 | 175 | 9763318 | NO | 60 | 27.2 | 34 | 180 | 82 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 108 | 45582 | 2025-01-07 | 8 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-30 |  |  | -229 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -9.5417 | -10 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4729 | Quifa | 225 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 293 | 38483 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-27 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 46978 | 17344 | OP | 113 | 480 | 92 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 54 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 46954 | 2025-01-14 | 1 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 180 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 7.5 | 8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7320 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 135 | 12147 | 2025-06-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 22% | 2160 | 2130 | OP | 140 | 480 | 108 | 285398 | SI | 60 | 28 | 42 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 2112 | 2025-01-13 | 2 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -660 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2160 | Trienergy | 292 | NO | 0 dias
2025-01-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 84 | 26115 | 2025-06-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-14 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4110 | 4055 | OP | 296 | 480 | 229 | 1234606 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 3966 | 2025-01-10 | 6 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 390 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 16.25 | 16 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4110 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 45957 | 44616 | OP | 252 | 480 | 212 | 212 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 194 | 90 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 36 | 45717 | 2025-01-06 | 10 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 653 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 27.2083 | 27 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6847 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36240 | 50377 | OP | 436 | 480 | 350 | 7319495 | NO | 60 | 28 | 38 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 204 | 36144 | 2025-01-12 | 4 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -516 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -21.5 | -22 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11016 | Quifa | 50 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 463 | 46315 | 2025-06-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-17 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 50% | 8280 | 8144 | OP | 310 | 480 | 250 | 1602195 | NO | 60 | 27.3 | 61 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 8208 | 2025-01-13 | 3 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 720 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 30 | 30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8280 | Quifa | 150 | NO | 0 días
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 63 | 42114 | 2025-06-03 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 9% | 40538 | 29319 | OP | 46 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 40298 | 2025-01-06 | 10 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 634 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 26.4167 | 26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15866 | Quifa | 214 | NO | 0 días
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 19% | 55755 | 269 | OP | 23 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 170 | 77 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 55707 | 2025-01-14 | 2 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -12 | -12 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 288 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 30% | 71260 | 17523 | OP | 61 | 480 | 51 | 0 | NO | 60 | 13 | 50 | 179 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 71236 | 2024-11-24 | 53 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 24 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | 1 | 1 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 17976 | Quifa | 85 | NO | 0 días
2025-01-16 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 8% | 67610 | 137 | OP | 10 | 480 | 8 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 63 | 163 | 73 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 67394 | 2024-12-26 | 21 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -504 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -21 | -21 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 504 | Quifa | 72 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 49892 | 49763 | OP | 154 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 49868 | 2025-01-15 | 1 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -437 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -18.2083 | -18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16937 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56705 | 21416 | OP | 107 | 480 | 90 | 90 | NO | 60 | 13.6 | 33 | 196 | 91 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 108 | 56513 | 2025-01-08 | 8 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-05-01 |  |  | -336 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -14 | -14 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21336 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 4752 | 4667 | OP | 384 | 480 | 303 | 996268 | NO | 60 | 28.1 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 4584 | 2025-01-09 | 7 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -252 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4752 | Quifa | 97 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 50 | 40159 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-29 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 45798 | 34789 | OP | 294 | 480 | 227 | 9769128 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 45582 | 2025-01-07 | 9 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | -253 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -10.5417 | -11 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4753 | Quifa | 173 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 294 | 38483 | 2025-04-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-28 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 47002 | 17370 | OP | 110 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 46954 | 2025-01-14 | 2 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 156 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 6.5 | 7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7344 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 136 | 12147 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 2184 | 2155 | OP | 178 | 480 | 138 | 288852 | NO | 60 | 28.1 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 2112 | 2025-01-13 | 3 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -684 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2184 | Trienergy | 262 | NO | 0 dias
2025-01-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 85 | 26115 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4134 | 4081 | OP | 296 | 480 | 230 | 1240500 | NO | 600 | 28.2 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 3966 | 2025-01-10 | 7 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 366 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 15.25 | 15 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4134 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 45981 | 44642 | OP | 253 | 480 | 210 | 210 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 12 | 45717 | 2025-01-06 | 11 | 45993 | 2025-01-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 629 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 26.2083 | 26 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6871 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36264 | 50404 | OP | 442 | 480 | 350 | 7328830 | NO | 60 | 29.2 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 180 | 36144 | 2025-01-12 | 5 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -540 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -22.5 | -23 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11040 | Quifa | 50 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 464 | 46315 | 2025-06-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-18 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 57% | 8304 | 8171 | OP | 350 | 480 | 284 | 1608954 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 84 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 8208 | 2025-01-13 | 4 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 696 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 29 | 29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8304 | Quifa | 116 | NO | 0 días
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 64 | 42114 | 2025-06-04 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-18 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 14% | 40562 | 29345 | OP | 46 | 480 | 42 | 42 | NO | 600 | 26.9 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 40298 | 2025-01-06 | 11 | 40574 | 2025-01-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 610 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 25.4167 | 25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15890 | Quifa | 198 | NO | 0 días
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 21% | 55779 | 295 | OP | 25 | 480 | 21 | 21 | NO | 60 | 12.9 | 59 | 168 | 76 |  |  |  | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 55707 | 2025-01-14 | 3 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -312 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -13 | -13 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 312 | Quifa | 59 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 31% | 71284 | 17535 | OP | 62 | 480 | 52 | 52 | NO | 60 | 12.8 | 50 | 179 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 71236 | 2024-11-24 | 54 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 0 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | 0 | 0 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18000 | Quifa | 84 | NO | 0 días
2025-01-17 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 34% | 67634 | 185 | OP | 39 | 480 | 34 | 34 | NO | 60 | 13.4 | 56 | 173 | 78 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 67394 | 2024-12-26 | 22 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -528 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -22 | -22 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 528 | Quifa | 46 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 42% | 49916 | 49789 | OP | 153 | 480 | 126 | 128 | NO | 60 | 27.6 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 49868 | 2025-01-15 | 2 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -461 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -19.2083 | -19 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16961 | Quifa | 114 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 52% | 56729 | 21441 | OP | 106 | 480 | 89 | 89 | NO | 600 | 13.6 | 30 | 195 | 91 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 84 | 56513 | 2025-01-08 | 9 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-05-01 |  |  | -360 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -15 | -15 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21360 | Cajua | 47 | NO | 0 días
2025-01-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 4776 | 4693 | OP | 392 | 480 | 304 | 1002435 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 4584 | 2025-01-09 | 8 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -276 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4776 | Quifa | 96 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 51 | 40159 | 2025-06-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-30 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 45822 | 34817 | OP | 315 | 480 | 242 | 9775773 | NO | 60 | 27.1 | 32 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 45582 | 2025-01-07 | 10 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | -277 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -11.5417 | -12 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4777 | Quifa | 158 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 295 | 38483 | 2025-04-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-29 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47026 | 17399 | OP | 140 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 46954 | 2025-01-14 | 3 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 132 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 5.5 | 6 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7368 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 137 | 12147 | 2025-06-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-04 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2208 | 2185 | OP | 230 | 480 | 181 | 293908 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 2112 | 2025-01-13 | 4 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -708 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2208 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-01-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 86 | 26115 | 2025-06-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4158 | 4105 | OP | 298 | 480 | 229 | 1245995 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 3966 | 2025-01-10 | 8 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 342 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 14.25 | 14 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4158 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 46005 | 44665 | OP | 220 | 480 | 212 | 212 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 181 | 83 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | -12 | 45717 | 2025-01-06 | 12 | 45993 | 2025-01-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 605 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 25.2083 | 25 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6895 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36288 | 50432 | OP | 441 | 480 | 350 | 7338498 | NO | 60 | 29.11 | 37 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 156 | 36144 | 2025-01-12 | 6 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -564 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -23.5 | -24 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11064 | Quifa | 50 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 465 | 46315 | 2025-06-04 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-19 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 8328 | 8198 | OP | 400 | 480 | 325 | 1617141 | NO | 60 | 27.5 | 62 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 8208 | 2025-01-13 | 5 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 672 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 28 | 28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8328 | Quifa | 75 | NO | 0 días
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 65 | 42114 | 2025-06-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 9% | 40586 | 29367 | OP | 46 | 480 | 26 | 26 | NO | 60 | 26.8 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 40586 | 2025-01-18 | 0 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 586 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 24.4167 | 24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15914 | Quifa | 214 | NO | 0 días
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55803 | 323 | OP | 27 | 480 | 23 | 23 | NO | 60 | 12.9 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 55707 | 2025-01-14 | 4 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -14 | -14 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 336 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 60% | 71308 | 17565 | OP | 124 | 480 | 102 | 102 | NO | 60 | 12.77 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 71236 | 2024-11-24 | 55 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -24 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -1 | -1 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18024 | Quifa | 34 | NO | 0 días
2025-01-18 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 36% | 67658 | 215 | OP | 43 | 480 | 36 | 36 | NO | 60 | 13.22 | 55 | 177 | 81 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 67394 | 2024-12-26 | 23 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -552 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -23 | -23 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 552 | Quifa | 44 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 49940 | 49819 | OP | 153 | 480 | 129 | 129 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 49868 | 2025-01-15 | 3 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -485 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -20.2083 | -20 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 16985 | Quifa | 111 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56753 | 21465 | OP | 105 | 480 | 90 | 90 | NO | 60 | 13.6 | 38 | 189 | 87 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador malo. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 60 | 56513 | 2025-01-08 | 10 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-05-01 |  |  | -384 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -16 | -16 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21384 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 4800 | 4693 | OP | 392 | 480 | 304 | 1002435 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 4584 | 2025-01-09 | 9 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -300 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4800 | Quifa | 96 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 52 | 40159 | 2025-06-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-08-31 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 49% | 45846 | 34840 | OP | 317 | 480 | 244 | 9781158 | NO | 60 | 27.22 | 34 | 185 | 85 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 45582 | 2025-01-07 | 11 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | -301 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -12.5417 | -13 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4801 | Quifa | 156 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 296 | 38483 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-30 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47050 | 17399 | OP | 140 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 46954 | 2025-01-14 | 4 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 108 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 4.5 | 5 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7392 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 138 | 12147 | 2025-06-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2232 | 2185 | OP | 230 | 480 | 181 | 293908 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 2112 | 2025-01-13 | 5 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -732 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 1500 | 2024-12-18 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2232 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-01-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 87 | 26115 | 2025-06-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-17 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4182 | 4123 | OP | 297 | 480 | 229 | 1525022 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 3966 | 2025-01-10 | 9 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 318 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 13.25 | 13 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4182 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46029 | 44680 | OP | 248 | 480 | 210 | 210 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 276 | 46029 | 2025-01-19 | 0 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 581 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 24.2083 | 24 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6919 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36312 | 50457 | OP | 443 | 480 | 351 | 7347310 | NO | 60 | 29.1 | 37 | 199 | 93 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 132 | 36144 | 2025-01-12 | 7 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -588 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -24.5 | -25 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11088 | Quifa | 49 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 466 | 46315 | 2025-06-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-20 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 8352 | 8224 | OP | 400 | 480 | 326 | 1625374 | NO | 60 | 27.5 | 62 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 8208 | 2025-01-13 | 6 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 648 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 27 | 27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8352 | Quifa | 74 | NO | 0 días
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 66 | 42114 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-20 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40610 | 29398 | OP | 45 | 480 | 38 | 38 | NO | 60 | 27.66 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 40586 | 2025-01-18 | 1 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 562 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 23.4167 | 23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15938 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55827 | 323 | OP | 27 | 480 | 23 | 23 | NO | 60 | 12.9 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 55707 | 2025-01-14 | 5 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -360 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -15 | -15 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 360 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 60% | 71332 | 17565 | OP | 124 | 480 | 102 | 102 | NO | 60 | 12.77 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 71236 | 2024-11-24 | 56 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -48 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -2 | -2 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18048 | Quifa | 34 | NO | 0 días
2025-01-19 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 36% | 67682 | 215 | OP | 43 | 480 | 36 | 36 | NO | 60 | 13.22 | 55 | 177 | 81 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 67394 | 2024-12-26 | 24 | 67694 | 2025-01-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -576 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -24 | -24 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 576 | Quifa | 44 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 49964 | 49819 | OP | 153 | 480 | 129 | 129 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 49868 | 2025-01-15 | 4 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -509 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -21.2083 | -21 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17009 | Quifa | 111 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 52% | 56777 | 21483 | OP | 104 | 480 | 89 | 89 | NO | 60 | 13.6 | 41 | 197 | 92 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 36 | 56513 | 2025-01-08 | 11 | 56813 | 2025-01-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-05-01 |  |  | -408 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -17 | -17 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21408 | Cajua | 47 | NO | 0 días
2025-01-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 4824 | 4741 | OP | 416 | 480 | 323 | 1014741 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 4584 | 2025-01-09 | 10 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -324 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4824 | Quifa | 77 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 53 | 40159 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 49% | 45870 | 34840 | OP | 317 | 480 | 244 | 9781158 | NO | 60 | 27.22 | 34 | 185 | 85 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 45582 | 2025-01-07 | 12 | 45882 | 2025-01-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | -325 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -13.5417 | -14 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4825 | Quifa | 156 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 297 | 38483 | 2025-04-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-05-31 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47074 | 17446 | OP | 140 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 27.55 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 46954 | 2025-01-14 | 5 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 84 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 3.5 | 4 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7416 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 139 | 12147 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 2256 | 2232 | OP | 206 | 480 | 186 | 303224 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 2112 | 2025-01-13 | 6 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 744 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 31 | 31 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2256 | Trienergy | 214 | NO | 0 dias
2025-01-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 88 | 26115 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4206 | 4153 | OP | 295 | 480 | 230 | 1256839 | NO | 60 | 27.2 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 3966 | 2025-01-10 | 10 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 294 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 12.25 | 12 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4206 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46053 | 44711 | OP | 259 | 480 | 211 | 211 | NO | 60 | 27.6 | 50 | 189 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 252 | 46029 | 2025-01-19 | 1 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 557 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 23.2083 | 23 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6943 | Quifa | 29 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 70% | 36336 | 50481 | OP | 441 | 480 | 352 | 7355760 | NO | 60 | 29.1 | 37 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 108 | 36144 | 2025-01-12 | 8 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -612 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -25.5 | -26 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11112 | Quifa | 48 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 467 | 46315 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-21 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8376 | 8248 | OP | 430 | 480 | 350 | 1633200 | NO | 60 | 27.33 | 60 | 86 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 8208 | 2025-01-13 | 7 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 624 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 26 | 26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8376 | Quifa | 50 | NO | 0 días
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 67 | 42114 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-21 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40634 | 29421 | OP | 45 | 480 | 38 | 38 | NO | 60 | 27.7 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 40586 | 2025-01-18 | 2 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 538 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 22.4167 | 22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15962 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55851 | 372 | OP | 28 | 480 | 23 | 23 | NO | 60 | 12.88 | 56 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 55707 | 2025-01-14 | 6 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -384 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -16 | -16 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 384 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71356 | 17613 | OP | 80 | 480 | 67 | 67 | NO | 60 | 12.6 | 45 | 180 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 71236 | 2024-11-24 | 57 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -72 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -3 | -3 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18072 | Quifa | 69 | NO | 0 días
2025-01-20 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 19% | 67706 | 262 | OP | 21 | 480 | 19 | 19 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 162 | 72 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -12 | 67394 | 2024-12-26 | 25 | 67694 | 2025-01-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -600 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -25 | -25 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 600 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 49988 | 49866 | OP | 153 | 480 | 129 | 129 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 49868 | 2025-01-15 | 5 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -533 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -22.2083 | -22 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17033 | Quifa | 111 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 52% | 56801 | 21511 | OP | 104 | 480 | 88 | 480 | NO | 60 | 13 | 41 | 193 | 89 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 300 | 56801 | 2025-01-20 | 0 | 57101 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-05-01 |  |  | -432 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -18 | -18 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21432 | Cajua | 48 | NO | 0 días
2025-01-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 4848 | 4741 | OP | 416 | 480 | 323 | 1014741 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 4584 | 2025-01-09 | 11 | 4884 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -348 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4848 | Quifa | 77 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 54 | 40159 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 49% | 45894 | 34881 | OP | 316 | 480 | 243 | 9791339 | NO | 60 | 27.1 | 32 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 45894 | 2025-01-20 | 0 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | -349 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -14.5417 | -15 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4849 | Quifa | 157 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 298 | 38483 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-01 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47098 | 17446 | OP | 140 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 27.55 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 46954 | 2025-01-14 | 6 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 60 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 2.5 | 3 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7440 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 140 | 12147 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 2280 | 2232 | OP | 206 | 480 | 186 | 303224 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 2112 | 2025-01-13 | 7 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 720 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 30 | 30 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2280 | Trienergy | 214 | NO | 0 dias
2025-01-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 89 | 26115 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4230 | 4153 | OP | 295 | 480 | 230 | 1256839 | NO | 60 | 27.2 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 3966 | 2025-01-10 | 11 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 270 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 11.25 | 11 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4230 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46077 | 44733 | OP | 253 | 480 | 211 | 211 | NO | 60 | 28 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 228 | 46029 | 2025-01-19 | 2 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 533 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 22.2083 | 22 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6967 | Quifa | 29 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36360 | 50502 | OP | 451 | 480 | 356 | 7363069 | NO | 60 | 29.1 | 37 | 208 | 98 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 84 | 36144 | 2025-01-12 | 9 | 36444 | 2025-01-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -636 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -26.5 | -27 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11136 | Quifa | 44 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 468 | 46315 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-22 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8400 | 8271 | OP | 440 | 480 | 352 | 1641096 | NO | 60 | 27.2 | 62 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 8208 | 2025-01-13 | 8 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 600 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 25 | 25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8400 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 68 | 42114 | 2025-06-08 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-22 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40658 | 29445 | OP | 46 | 480 | 38 | 38 | NO | 60 | 27.7 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 40586 | 2025-01-18 | 3 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 514 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 21.4167 | 21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 15986 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55875 | 396 | OP | 27 | 480 | 23 | 23 | NO | 60 | 13 | 56 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 55707 | 2025-01-14 | 7 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -408 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -17 | -17 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 408 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71380 | 17632 | OP | 80 | 480 | 68 | 480 | NO | 60 | 13 | 45 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 156 | 71236 | 2024-11-24 | 58 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -96 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -4 | -4 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18096 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-01-21 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67730 | 280 | OP | 22 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 58 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 67730 | 2025-01-21 | 0 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -624 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -26 | -26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 624 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50012 | 49883 | OP | 153 | 480 | 129 | 480 | NO | 60 | 27 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 49868 | 2025-01-15 | 6 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -557 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -23.2083 | -23 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17057 | Quifa | 111 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56825 | 21536 | OP | 106 | 480 | 90 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 188 | 87 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 276 | 56801 | 2025-01-20 | 1 | 57101 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-05-01 |  |  | -456 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -19 | -19 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21456 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 4872 | 4779 | OP | 316 | 480 | 245 | 1024262 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 4872 | 2025-01-21 | 0 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | -372 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4872 | Quifa | 155 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 55 | 40159 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-03 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 51% | 45918 | 34912 | OP | 328 | 480 | 253 | 9798336 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 45894 | 2025-01-20 | 1 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | -373 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -15.5417 | -16 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4873 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 299 | 38483 | 2025-04-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-02 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47122 | 17495 | OP | 140 | 480 | 116 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 46954 | 2025-01-14 | 7 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 36 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 1.5 | 2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7464 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 141 | 12147 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-08 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 2304 | 2281 | OP | 237 | 480 | 194 | 312082 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 2112 | 2025-01-13 | 8 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 696 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 29 | 29 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2304 | Trienergy | 206 | NO | 0 dias
2025-01-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 90 | 26115 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4254 | 4198 | OP | 296 | 480 | 229 | 1266198 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 3966 | 2025-01-10 | 12 | 4266 | 2025-01-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 246 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 10.25 | 10 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4254 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 46101 | 44759 | OP | 254 | 480 | 212 | 212 | NO | 60 | 27 | 50 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 204 | 46029 | 2025-01-19 | 3 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 509 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 21.2083 | 21 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 6991 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 73% | 36384 | 50522 | OP | 453 | 480 | 363 | 7370109 | NO | 60 | 27 | 41 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 300 | 36384 | 2025-01-22 | 0 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -660 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -27.5 | -28 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11160 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 469 | 46315 | 2025-06-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-23 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 71% | 8424 | 8295 | OP | 440 | 480 | 353 | 1649616 | NO | 60 | 27 | 60 | 188 | 87 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 8208 | 2025-01-13 | 9 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 576 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 24 | 24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8424 | Quifa | 47 | NO | 0 días
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 69 | 42114 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40682 | 29468 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 40586 | 2025-01-18 | 4 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 490 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 20.4167 | 20 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16010 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55899 | 419 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 55707 | 2025-01-14 | 8 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -432 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -18 | -18 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 432 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 71404 | 17661 | OP | 82 | 480 | 69 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 132 | 71236 | 2024-11-24 | 59 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -120 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -5 | -5 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18120 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-22 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67754 | 310 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 67730 | 2025-01-21 | 1 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -648 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -27 | -27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 648 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50036 | 49915 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 49868 | 2025-01-15 | 7 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -581 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -24.2083 | -24 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17081 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 54% | 56849 | 21553 | OP | 107 | 480 | 91 | 91 | NO | 60 | 13.5 | 43 | 188 | 87 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 252 | 56801 | 2025-01-20 | 2 | 57101 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-05-01 |  |  | -480 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -20 | -20 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21480 | Cajua | 45 | NO | 0 días
2025-01-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 4896 | 4804 | OP | 385 | 480 | 312 | 1030556 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 4872 | 2025-01-21 | 1 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | -396 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4896 | Quifa | 88 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 56 | 40159 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 51% | 45942 | 34931 | OP | 329 | 480 | 253 | 9803145 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 83 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 45894 | 2025-01-20 | 2 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | -397 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -16.5417 | -17 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4897 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 300 | 38483 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-03 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47146 | 17495 | OP | 140 | 480 | 116 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 46954 | 2025-01-14 | 8 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 12 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | 0.5 | 1 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7488 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 142 | 12147 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 41% | 2328 | 2302 | OP | 264 | 480 | 204 | 315962 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 2112 | 2025-01-13 | 9 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 672 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 28 | 28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2328 | Trienergy | 196 | NO | 0 dias
2025-01-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 91 | 26115 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-21 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-23 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4278 | 4225 | OP | 296 | 480 | 229 | 1273252 | NO | 60 | 28 | 40 | 185 | 85 | 85 | 85 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 3966 | 2025-01-10 | 13 | 4266 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 222 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 9.25 | 9 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4278 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 46125 | 44759 | OP | 254 | 480 | 212 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 180 | 46029 | 2025-01-19 | 4 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 485 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 20.2083 | 20 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7015 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36408 | 50551 | OP | 447 | 480 | 355 | 7380540 | NO | 60 | 27 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 276 | 36384 | 2025-01-22 | 1 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -684 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -28.5 | -29 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11184 | Quifa | 45 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 470 | 46315 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-24 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8448 | 8319 | OP | 433 | 480 | 352 | 1658278 | NO | 60 | 27 | 63 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 8208 | 2025-01-13 | 10 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 552 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 23 | 23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8448 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 70 | 42114 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-24 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-23 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40706 | 29468 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 40586 | 2025-01-18 | 5 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 466 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 19.4167 | 19 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16034 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55923 | 419 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 55707 | 2025-01-14 | 9 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -456 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -19 | -19 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 456 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 71428 | 17661 | OP | 82 | 480 | 69 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 108 | 71236 | 2024-11-24 | 60 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -144 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -6 | -6 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18144 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-23 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67778 | 310 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 67730 | 2025-01-21 | 2 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -28 | -28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 672 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50060 | 49915 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 49868 | 2025-01-15 | 8 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -605 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -25.2083 | -25 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17105 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56873 | 21584 | OP | 106 | 480 | 90 | 480 | NO | 60 | 13 | 41 | 188 | 87 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 228 | 56801 | 2025-01-20 | 3 | 57101 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-05-01 |  |  | -504 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -21 | -21 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21504 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-23 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 4920 | 4804 | OP | 385 | 480 | 312 | 1030556 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 4872 | 2025-01-21 | 2 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -420 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4920 | Quifa | 88 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 57 | 40159 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-05 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 50% | 45966 | 34954 | OP | 327 | 480 | 252 | 9808990 | NO | 60 | 27 | 33 | 185 | 85 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 45894 | 2025-01-20 | 3 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | -421 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -17.5417 | -18 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4921 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 301 | 38483 | 2025-04-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-04 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47170 | 17537 | OP | 139 | 480 | 116 | 480 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 46954 | 2025-01-14 | 9 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -12 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -0.5 | -1 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7512 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 143 | 12147 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-10 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2352 | 2323 | OP | 230 | 480 | 179 | 319592 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 2112 | 2025-01-13 | 10 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 648 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 27 | 27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2352 | Trienergy | 221 | NO | 0 dias
2025-01-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 92 | 26115 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-24 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4302 | 4225 | OP | 296 | 480 | 229 | 1273252 | NO | 60 | 28 | 40 | 185 | 85 | 85 | 85 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 3966 | 2025-01-10 | 13 | 4266 | 2025-01-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 198 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 8.25 | 8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4302 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 46149 | 44759 | OP | 254 | 480 | 212 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 156 | 46029 | 2025-01-19 | 4 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 461 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 19.2083 | 19 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7039 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36432 | 50551 | OP | 447 | 480 | 355 | 7380540 | NO | 60 | 27 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 252 | 36384 | 2025-01-22 | 1 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -708 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-25 | -29.5 | -30 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11208 | Quifa | 45 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 470 | 46315 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-25 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8472 | 8319 | OP | 433 | 480 | 352 | 1658278 | NO | 60 | 27 | 63 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 8208 | 2025-01-13 | 10 | 8508 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 528 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 22 | 22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8472 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 70 | 42114 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-25 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-24 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40730 | 29468 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 40586 | 2025-01-18 | 5 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 442 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 18.4167 | 18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16058 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55947 | 419 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 55707 | 2025-01-14 | 9 | 56007 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -20 | -20 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 480 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 71452 | 17661 | OP | 82 | 480 | 69 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 71236 | 2024-11-24 | 60 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -168 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -7 | -7 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18168 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-24 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67802 | 310 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 67730 | 2025-01-21 | 2 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-26 | -29 | -29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 696 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50084 | 49915 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 49868 | 2025-01-15 | 8 | 50144 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -629 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -26.2083 | -26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17129 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 53% | 56897 | 21602 | OP | 106 | 480 | 90 | 480 | NO | 60 | 13 | 41 | 188 | 87 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 204 | 56801 | 2025-01-20 | 3 | 57101 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-05-01 |  |  | -528 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-02 | -22 | -22 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21528 | Cajua | 46 | NO | 0 días
2025-01-24 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 43% | 4944 | 4853 | OP | 367 | 480 | 216 | 1043280 | NO | 60 | 28 | 40 | 185 | 340 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 4872 | 2025-01-21 | 2 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -444 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4944 | Quifa | 184 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 57 | 40159 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-06 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 50% | 45990 | 34978 | OP | 327 | 480 | 252 | 9814979 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 323 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 45894 | 2025-01-20 | 3 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | -445 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -18.5417 | -19 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4945 | Quifa | 148 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 301 | 38483 | 2025-04-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-05 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47194 | 17561 | OP | 140 | 480 | 116 | 480 | NO | 60 | 27 | 52 | 183 | 140 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 46954 | 2025-01-14 | 9 | 47230 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -36 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -1.5 | -2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7536 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 143 | 12147 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-11 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2376 | 2346 | OP | 220 | 480 | 171 | 323771 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 220 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 2112 | 2025-01-13 | 10 | 2412 | 2025-01-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 624 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 26 | 26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2376 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-01-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 92 | 26115 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-23 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-25 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4302 | 4271 | OP | 295 | 480 | 228 | 1283721 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 4302 | 2025-01-25 | 0 | 4602 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 198 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-02 | 8.25 | 8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4302 | Quifa | 172 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 71% | 46149 | 44759 | OP | 254 | 480 | 212 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 156 | 46029 | 2025-01-19 | 6 | 46305 | 2025-02-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 461 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-13 | 19.2083 | 19 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7039 | Quifa | 28 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36432 | 50551 | OP | 447 | 480 | 355 | 7380540 | NO | 60 | 27 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 252 | 36384 | 2025-01-22 | 3 | 36684 | 2025-02-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -708 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-26 | -29.5 | -30 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11208 | Quifa | 45 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 472 | 46315 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-26 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8472 | 8319 | OP | 433 | 480 | 352 | 1658278 | NO | 60 | 27 | 63 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 8208 | 2025-01-13 | 12 | 8508 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 528 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-16 | 22 | 22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8472 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 72 | 42114 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-26 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-25 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40730 | 29468 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 40586 | 2025-01-18 | 7 | 40862 | 2025-01-31 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 442 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-12 | 18.4167 | 18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16058 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55947 | 419 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 55707 | 2025-01-14 | 11 | 56007 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-05 | -20 | -20 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 480 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 71452 | 17661 | OP | 82 | 480 | 69 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 71236 | 2024-11-24 | 62 | 71536 | 2025-01-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -168 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-18 | -7 | -7 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18168 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-25 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67802 | 310 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 67730 | 2025-01-21 | 4 | 68030 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-27 | -29 | -29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 696 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50084 | 49915 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 49868 | 2025-01-15 | 10 | 50144 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -629 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-30 | -26.2083 | -26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17129 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56897 | 21629 | OP | 107 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 39 | 190 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 204 | 56801 | 2025-01-20 | 5 | 57101 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-05-01 |  |  | -528 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-03 | -22 | -22 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21528 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-25 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 40% | 4944 | 4882 | OP | 261 | 480 | 202 | 1050252 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 340 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 4872 | 2025-01-21 | 4 | 5172 | 2025-02-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -444 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-06 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4944 | Quifa | 198 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 59 | 40159 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-07 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 51% | 45990 | 35006 | OP | 328 | 480 | 253 | 9822000 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 323 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 45894 | 2025-01-20 | 5 | 46194 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | -445 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-06 | -18.5417 | -19 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4945 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 303 | 38483 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-06 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47194 | 17561 | OP | 140 | 480 | 116 | 480 | NO | 60 | 27 | 52 | 183 | 140 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 46954 | 2025-01-14 | 11 | 47230 | 2025-01-27 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -36 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | -1.5 | -2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7536 | Quifa | 124 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 145 | 12147 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-12 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 26% | 2376 | 2373 | OP | 171 | 480 | 132 | 328269 | SI | 60 | 28 | 41 | 185 | 220 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 2112 | 2025-01-13 | 12 | 2412 | 2025-01-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 624 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-20 | 26 | 26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2376 | Trienergy | 268 | NO | 0 dias
2025-01-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 94 | 26115 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-24 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-26 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4326 | 4294 | OP | 296 | 480 | 229 | 1289037 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 4302 | 2025-01-25 | 1 | 4602 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 174 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-02 | 7.25 | 7 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4326 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 64% | 46173 | 44853 | OP | 253 | 480 | 192 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 48 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 132 | 46029 | 2025-01-19 | 7 | 46305 | 2025-02-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 437 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-13 | 18.2083 | 18 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7063 | Quifa | 48 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36456 | 50551 | OP | 447 | 480 | 355 | 7380540 | NO | 60 | 27 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 228 | 36384 | 2025-01-22 | 4 | 36684 | 2025-02-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | -732 | M2 | 1500 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 10500 | 2024-12-26 | -30.5 | -31 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11232 | Quifa | 45 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 473 | 46315 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-27 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8496 | 8319 | OP | 433 | 480 | 352 | 1658278 | NO | 60 | 27 | 63 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 8496 | 2025-01-26 | 0 | 8796 | 2025-02-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | 504 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-16 | 21 | 21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8496 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 73 | 42114 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-27 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-26 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40754 | 29468 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 40586 | 2025-01-18 | 8 | 40862 | 2025-01-31 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 418 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-12 | 17.4167 | 17 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16082 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 55971 | 419 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 36 | 55707 | 2025-01-14 | 12 | 56007 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -504 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-05 | -21 | -21 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 504 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 71476 | 17661 | OP | 82 | 480 | 69 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 60 | 71236 | 2024-11-24 | 63 | 71536 | 2025-01-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -192 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-18 | -8 | -8 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18192 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-26 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67826 | 310 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 67730 | 2025-01-21 | 5 | 68030 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -720 | #N/A | #N/A | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 0 | 2024-12-27 | -30 | -30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 720 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50108 | 49915 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 49868 | 2025-01-15 | 11 | 50144 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -653 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-30 | -27.2083 | -27 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17153 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 06 | P-3005 | 170 | 47% | 56921 | 21654 | OP | 107 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 40 | 190 | 88 |  |  | Fuga de refrigerante por empaque de caja de termostato. Sensor de presión de aceite para cambio. Verificar y cambiar contactos de paro de emergencia, fuga de aceite por retenedor trasero y por radiador. Alternador DC dañado. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003533 | 22574 | CUMMINS | 6CT | 36461974 | STAMFORD | N/V | N18L511631 | PCC 1302 | 180 | 56801 | 2025-01-20 | 6 | 57101 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-05-01 |  |  | -552 | M3 | 3000 | M2 | 55913 | 2024-11-26 | 21000 | 2025-01-03 | -23 | -23 | M6 | 2021-12-18 | 35369 | 21552 | Cajua | 56 | NO | 0 días
2025-01-26 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 4968 | 4906 | OP | 350 | 480 | 279 | 1055553 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 340 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 4872 | 2025-01-21 | 5 | 5172 | 2025-02-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -468 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-06 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 4968 | Quifa | 121 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 60 | 40159 | 2025-06-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-08 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 51% | 46014 | 35030 | OP | 327 | 480 | 253 | 9827864 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 323 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 45894 | 2025-01-20 | 6 | 46194 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | -469 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-06 | -19.5417 | -20 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 4969 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 304 | 38483 | 2025-04-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-07 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 36% | 47218 | 17608 | OP | 141 | 480 | 107 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 183 | 140 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 46954 | 2025-01-14 | 12 | 47230 | 2025-01-27 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -60 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | -2.5 | -3 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7560 | Quifa | 133 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 146 | 12147 | 2025-06-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-13 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2400 | 2394 | OP | 219 | 480 | 171 | 331875 | SI | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 220 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 2112 | 2025-01-13 | 13 | 2412 | 2025-01-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 600 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-20 | 25 | 25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2400 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-01-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 95 | 26115 | 2025-06-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-25 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-27 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4374 | 4318 | OP | 296 | 480 | 229 | 1294432 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 4302 | 2025-01-25 | 2 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 126 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 5.25 | 5 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4374 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 63% | 46221 | 44877 | OP | 253 | 480 | 190 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 48 | 194 | 90 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 84 | 46029 | 2025-01-19 | 8 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 389 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 16.2083 | 16 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7111 | Quifa | 50 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36504 | 50551 | OP | 447 | 480 | 355 | 7380540 | NO | 60 | 27 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 180 | 36384 | 2025-01-22 | 5 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | 720 | M5 | 6000 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 12000 | 2025-02-26 | 30 | 30 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11280 | Quifa | 45 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 169 | 0 | 2025-01-27 | TALLER REPARACION QUIFA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-01-27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 474 | 46315 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-28 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8544 | 8319 | OP | 433 | 480 | 352 | 1658278 | NO | 60 | 27 | 63 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 8496 | 2025-01-26 | 1 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 456 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 19 | 19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8544 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 74 | 42114 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-28 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-27 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40802 | 29468 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 40586 | 2025-01-18 | 9 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 370 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 15.4167 | 15 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16130 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56019 | 419 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 56019 | 2025-01-27 | 0 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -552 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -23 | -23 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 552 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 71524 | 17661 | OP | 82 | 480 | 69 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 182 | 83 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 12 | 71236 | 2024-11-24 | 64 | 71536 | 2025-01-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -240 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -10 | -10 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18240 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-27 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67874 | 310 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 67730 | 2025-01-21 | 6 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 732 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 768 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50156 | 49915 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 49868 | 2025-01-15 | 12 | 50144 | 2025-01-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | -701 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -29.2083 | -29 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17201 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43574 | 4977 | OP | 107 | 480 | 91 |  | NO | 60 | 13 | 41 | 187 | 86 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 43526 | 2024-11-01 | 87 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -48 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -2 | -2 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 48 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 5016 | 4928 | OP | 315 | 480 | 247 | 1060999 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 340 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 4872 | 2025-01-21 | 6 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -516 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5016 | Quifa | 153 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 61 | 40159 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-09 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 50% | 46062 | 35054 | OP | 325 | 480 | 251 | 9834079 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 323 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 45894 | 2025-01-20 | 7 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | -517 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -21.5417 | -22 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5017 | Quifa | 149 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 305 | 38483 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-08 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47266 | 17632 | OP | 141 | 480 | 117 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 186 | 140 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 47266 | 2025-01-27 | 0 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -108 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -4.5 | -5 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7608 | Quifa | 123 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 147 | 12147 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-14 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2448 | 2394 | OP | 219 | 480 | 171 | 331875 | SI | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 220 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -36 | 2112 | 2025-01-13 | 14 | 2412 | 2025-01-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 552 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 23 | 23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2448 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-01-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 96 | 26115 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-26 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-28 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4398 | 4343 | OP | 295 | 480 | 228 | 1300190 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 | 81.1111 | 81.1111 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 4302 | 2025-01-25 | 3 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 102 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 4.25 | 4 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4398 | Quifa | 172 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 63% | 46245 | 44902 | OP | 252 | 480 | 189 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 38 | 180 | 82 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 60 | 46029 | 2025-01-19 | 9 | 46305 | 2025-01-31 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 365 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 15.2083 | 15 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7135 | Quifa | 51 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 71% | 36528 | 50671 | OP | 445 | 480 | 354 | 7423144 | NO | 60 | 28 | 38 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 156 | 36384 | 2025-01-22 | 6 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | 696 | M5 | 6000 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 12000 | 2025-02-26 | 29 | 29 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11304 | Quifa | 46 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 169 | 0 | 2025-01-28 | TALLER REPARACION QUIFA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-01-28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 475 | 46315 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-29 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 70% | 8568 | 8438 | OP | 430 | 488 | 352 | 1699853 | NO | 60 | 27.4 | 65 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 8496 | 2025-01-26 | 2 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 432 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 18 | 18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8568 | Quifa | 48 | NO | 0 días
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 75 | 42114 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-29 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-28 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40826 | 29613 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 40586 | 2025-01-18 | 10 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 346 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 14.4167 | 14 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16154 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56043 | 563 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 60 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 56019 | 2025-01-27 | 1 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -576 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -24 | -24 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 576 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71548 | 17805 | OP | 83 | 480 | 66 | 0 | NO | 60 | 13 | 40 | 178 | 81 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | -12 | 71236 | 2024-11-24 | 65 | 71536 | 2025-01-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -264 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -11 | -11 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18264 | Quifa | 70 | NO | 0 días
2025-01-28 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 19% | 67898 | 453 | OP | 23 | 480 | 19 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 62 | 178 | 81 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 67730 | 2025-01-21 | 7 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 708 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 792 | Quifa | 61 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50180 | 50052 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 50180 | 2025-01-28 | 0 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -725 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -30.2083 | -30 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17225 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43598 | 4977 | OP | 107 | 480 | 91 |  | NO | 60 | 13 | 41 | 187 | 86 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 43526 | 2024-11-01 | 87 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -72 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -3 | -3 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 72 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 5040 | 4954 | OP | 259 | 480 | 219 | 1067459 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 340 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 4872 | 2025-01-21 | 7 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -540 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5040 | Quifa | 181 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 62 | 40159 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-10 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 50% | 46086 | 35078 | OP | 326 | 480 | 251 | 9839922 | NO | 60 | 27.9 | 34 | 180 | 323 | 0 | SI | vibracion | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 108 | 45894 | 2025-01-20 | 8 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-30 |  |  | -541 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -22.5417 | -23 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5041 | Quifa | 149 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 306 | 38483 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-09 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47290 | 17660 | OP | 140 | 480 | 105 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 186 | 140 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 47266 | 2025-01-27 | 1 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -132 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -5.5 | -6 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7632 | Quifa | 135 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 148 | 12147 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-15 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2472 | 2442 | OP | 220 | 480 | 171 | 340075 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 220 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 2472 | 2025-01-28 | 0 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 528 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 22 | 22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2472 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-01-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 97 | 26115 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-27 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-29 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4422 | 4358 | OP | 296 | 480 | 229 | 1303745 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 | 82.2222 | 82.2222 | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 4302 | 2025-01-25 | 4 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 78 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 3.25 | 3 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4422 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 63% | 46269 | 44902 | OP | 252 | 480 | 189 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 38 | 180 | 82 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 276 | 46269 | 2025-01-29 | 0 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 341 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 14.2083 | 14 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7159 | Quifa | 51 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 72% | 36552 | 50671 | OP | 453 | 480 | 358 | 7431472 | NO | 60 | 28 | 36 | 200 | 93 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 132 | 36384 | 2025-01-22 | 7 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | 672 | M5 | 6000 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 12000 | 2025-02-26 | 28 | 28 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11328 | Quifa | 42 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 169 | 0 | 2025-01-29 | TALLER REPARACION QUIFA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-01-29 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 476 | 46315 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-30 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 67% | 8592 | 8461 | OP | 410 | 480 | 333 | 1707048 | NO | 60 | 27.4 | 65 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 8496 | 2025-01-26 | 3 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 408 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 17 | 17 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8592 | Quifa | 67 | NO | 0 días
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 76 | 42114 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-09-30 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-29 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40850 | 29636 | OP | 45 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 184 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 40586 | 2025-01-18 | 11 | 40862 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 322 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 13.4167 | 13 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16178 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56067 | 586 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 65 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 56019 | 2025-01-27 | 2 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -600 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -25 | -25 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 600 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71572 | 17822 | OP | 82 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 36 | 178 | 81 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71572 | 2025-01-29 | 0 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -288 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -12 | -12 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18288 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-01-29 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67922 | 472 | OP | 23 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 65 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 67730 | 2025-01-21 | 8 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 684 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 816 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50204 | 50075 | OP | 155 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.55 | 49 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 50180 | 2025-01-28 | 1 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -749 | M2 | 1500 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 16500 | 2024-12-29 | -31.2083 | -31 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17249 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43622 | 4977 | OP | 107 | 480 | 91 |  | NO | 60 | 13 | 41 | 187 | 86 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 43526 | 2024-11-01 | 87 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -96 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -4 | -4 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 96 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 63% | 5064 | 4977 | OP | 404 | 480 | 314 | 1072893 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 340 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 4872 | 2025-01-21 | 8 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -564 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5064 | Quifa | 86 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 63 | 40159 | 2025-06-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-11 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 51% | 46110 | 35102 | OP | 329 | 480 | 253 | 9845457 | NO | 60 | 27 | 33 | 183 | 323 | 0 | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 45894 | 2025-01-20 | 9 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | -565 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -23.5417 | -24 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5065 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 307 | 38483 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-10 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47314 | 17680 | OP | 140 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 183 | 140 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 47266 | 2025-01-27 | 2 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -156 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -6.5 | -7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7656 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 149 | 12147 | 2025-06-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-16 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2496 | 2465 | OP | 233 | 480 | 182 | 343704 | SI | 60 | 28 | 41 | 185 | 220 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 2472 | 2025-01-28 | 1 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 504 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 21 | 21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2496 | Trienergy | 218 | NO | 0 dias
2025-01-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 98 | 26115 | 2025-06-28 | CAJUA SUR | #N/A | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-28 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-30 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4446 | 4358 | OP | 296 | 480 | 229 | 1303745 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 4302 | 2025-01-25 | 5 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 54 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 2.25 | 2 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4446 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 63% | 46293 | 44902 | OP | 252 | 480 | 189 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 38 | 180 | 82 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 252 | 46269 | 2025-01-29 | 1 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 317 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 13.2083 | 13 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7183 | Quifa | 51 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 72% | 36576 | 50719 | OP | 452 | 480 | 361 | 7440267 | NO | 60 | 28 | 36 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 108 | 36384 | 2025-01-22 | 8 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | 648 | M5 | 6000 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 12000 | 2025-02-26 | 27 | 27 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11352 | Quifa | 39 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 172 | 0 | 2025-01-30 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-01-30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 477 | 46315 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-10-31 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 8616 | 8485 | OP | 390 | 480 | 306 | 1714883 | NO | 60 | 27.2 | 65 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 8496 | 2025-01-26 | 4 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 384 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 16 | 16 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8616 | Quifa | 94 | NO | 0 días
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 77 | 42114 | 2025-06-17 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-01 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-30 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40874 | 29662 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 40586 | 2025-01-18 | 12 | 40862 | 2025-01-29 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 298 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 12.4167 | 12 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16202 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56091 | 611 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 56019 | 2025-01-27 | 3 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -624 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -26 | -26 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 624 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71596 | 17851 | OP | 81 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 40 | 179 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 71572 | 2025-01-29 | 1 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -312 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -13 | -13 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18312 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-01-30 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67946 | 504 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 64 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 67730 | 2025-01-21 | 9 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 660 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 840 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50228 | 50103 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 47 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 50180 | 2025-01-28 | 2 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 727 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 30.2917 | 30 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17273 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 46% | 43646 | 76 | OP | 104 | 480 | 78 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 47 | 175 | 79 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 43526 | 2024-11-01 | 90 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -120 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -5 | -5 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 120 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 51% | 5088 | 5000 | OP | 313 | 480 | 255 | 1078554 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 4872 | 2025-01-21 | 9 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -588 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5088 | Quifa | 145 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 64 | 40159 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-12 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 47% | 46134 | 35122 | OP | 307 | 480 | 236 | 9850447 | NO | 60 | 27.2 | 34 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 45894 | 2025-01-20 | 10 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | -589 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -24.5417 | -25 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5089 | Quifa | 164 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 308 | 38483 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-11 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47338 | 17704 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 47266 | 2025-01-27 | 3 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -180 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -7.5 | -8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7680 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 150 | 12147 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-17 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 2520 | 2490 | OP | 215 | 480 | 167 | 347972 | SI | 60 | 28 | 42 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 2472 | 2025-01-28 | 2 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 480 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 20 | 20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2520 | Trienergy | 233 | NO | 0 dias
2025-01-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 99 | 26115 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-02-29 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-31 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4470 | 4415 | OP | 300 | 480 | 230 | 1316639 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 4302 | 2025-01-25 | 6 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 30 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 1.25 | 1 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4470 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46317 | 44970 | OP | 257 | 480 | 210 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 228 | 46269 | 2025-01-29 | 2 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 293 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 12.2083 | 12 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7207 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 72% | 36600 | 50743 | OP | 454 | 480 | 362 | 7448984 | NO | 60 | 28 | 36 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 84 | 36384 | 2025-01-22 | 9 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | 624 | M5 | 6000 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 12000 | 2025-02-26 | 26 | 26 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11376 | Quifa | 38 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 173 | 0 | 2025-01-31 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 478 | 46315 | 2025-06-17 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-01 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 8640 | 8510 | OP | 390 | 480 | 307 | 1722305 | NO | 60 | 27.4 | 65 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 8496 | 2025-01-26 | 5 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 360 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 15 | 15 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8640 | Quifa | 93 | NO | 0 días
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 78 | 42114 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-02 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-01-31 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40898 | 29686 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 40586 | 2025-01-18 | 13 | 40862 | 2025-01-29 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | 274 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 11.4167 | 11 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16226 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56115 | 635 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 56019 | 2025-01-27 | 4 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -648 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -27 | -27 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 648 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71620 | 17875 | OP | 81 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 71572 | 2025-01-29 | 2 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -336 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -14 | -14 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18336 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-01-31 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67970 | 524 | OP | 22 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 62 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 67730 | 2025-01-21 | 10 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 636 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 864 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50252 | 50127 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 50180 | 2025-01-28 | 3 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 703 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 29.2917 | 29 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17297 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 51% | 43670 | 99 | OP | 104 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 43526 | 2024-11-01 | 91 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -144 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -6 | -6 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 144 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 5112 | 5021 | OP | 312 | 480 | 293 | 1083211 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 4872 | 2025-01-21 | 10 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -612 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5112 | Quifa | 107 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 65 | 40159 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-13 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46158 | 35145 | OP | 309 | 480 | 239 | 9856066 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 45894 | 2025-01-20 | 11 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | -613 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -25.5417 | -26 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5113 | Quifa | 161 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 309 | 38483 | 2025-04-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-12 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47362 | 17704 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 47266 | 2025-01-27 | 4 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -204 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -8.5 | -9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7704 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 151 | 12147 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-18 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2544 | 2514 | OP | 235 | 480 | 181 | 352018 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 2472 | 2025-01-28 | 3 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 456 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 19 | 19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2544 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-01-31 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 100 | 26115 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-01 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4494 | 4415 | OP | 300 | 480 | 230 | 1316639 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 4302 | 2025-01-25 | 7 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 6 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | 0.25 | 0 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4494 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46341 | 44970 | OP | 257 | 480 | 210 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 204 | 46269 | 2025-01-29 | 3 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 269 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 11.2083 | 11 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7231 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2045 | 500 | 72% | 36624 | 50760 | OP | 451 | 480 | 360 | 7455121 | NO | 60 | 28 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Se evidencia alto voltaje de Alternador DC dando 29 voltios. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003427 | 22530 | CUMMINS | QSX15 | 80001249 | STAMFORD | C500D6E | A13J448772 | PCC 2300 | 60 | 36384 | 2025-01-22 | 10 | 36684 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-06-15 | 600 | M5 | 6000 | M2 | 34896 | 2024-11-20 | 12000 | 2025-02-26 | 25 | 25 | M6 | 2023-10-07 | 25224 | 11400 | Quifa | 40 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 174 | 0 | 2025-02-01 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 479 | 46315 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-02 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 47% | 8664 | 8529 | OP | 300 | 480 | 236 | 1728116 | NO | 60 | 27.4 | 64 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 8496 | 2025-01-26 | 6 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 336 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 14 | 14 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8664 | Quifa | 164 | NO | 0 días
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 79 | 42114 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-03 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40922 | 29705 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -60 | 40586 | 2025-01-18 | 14 | 40862 | 2025-01-29 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | 250 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 10.4167 | 10 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16250 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56139 | 654 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 56019 | 2025-01-27 | 5 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -28 | -28 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 672 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71644 | 17875 | OP | 81 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 71572 | 2025-01-29 | 3 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -360 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -15 | -15 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18360 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-02-01 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 67994 | 524 | OP | 22 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 62 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 67730 | 2025-01-21 | 11 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 888 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50276 | 50127 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 50180 | 2025-01-28 | 4 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 679 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 28.2917 | 28 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17321 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 51% | 43694 | 129 | OP | 104 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 43526 | 2024-11-01 | 92 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -168 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -7 | -7 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 168 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 5136 | 5044 | OP | 380 | 480 | 334 | 1088999 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 4872 | 2025-01-21 | 11 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -636 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5136 | Quifa | 66 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 66 | 40159 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46182 | 35176 | OP | 308 | 480 | 240 | 9863261 | NO | 60 | 28 | 36 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 45894 | 2025-01-20 | 12 | 46194 | 2025-02-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | -637 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -26.5417 | -27 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5137 | Quifa | 160 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 310 | 38483 | 2025-04-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-13 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47386 | 17704 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 47266 | 2025-01-27 | 5 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -228 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -9.5 | -10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7728 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 152 | 12147 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2568 | 2514 | OP | 235 | 480 | 181 | 352018 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 2472 | 2025-01-28 | 4 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 432 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 18 | 18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2568 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-02-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 101 | 26115 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-02 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4518 | 4415 | OP | 300 | 480 | 230 | 1316639 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 4302 | 2025-01-25 | 8 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -18 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -0.75 | -1 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4518 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46365 | 44970 | OP | 257 | 480 | 210 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 180 | 46269 | 2025-01-29 | 4 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 245 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 10.2083 | 10 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7255 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 72% | 62097 | 57994 | OP | 451 | 480 | 360 | 13167572 | NO | 60 | 28 | 37 | 194 | 90 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 62073 | 2025-02-01 | 1 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -24 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -1 | -1 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 24 | Quifa | 40 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 175 | 0 | 2025-02-02 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 480 | 46315 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-03 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 47% | 8688 | 8529 | OP | 300 | 480 | 236 | 1728116 | NO | 60 | 27.4 | 64 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 8496 | 2025-01-26 | 7 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 312 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 13 | 13 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8688 | Quifa | 164 | NO | 0 días
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 80 | 42114 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-04 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40946 | 29705 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 40946 | 2025-02-02 | 0 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 226 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 9.4167 | 9 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16274 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56163 | 654 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 56019 | 2025-01-27 | 6 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -29 | -29 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 696 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71668 | 17875 | OP | 81 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 71572 | 2025-01-29 | 4 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -384 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -16 | -16 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18384 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-02-02 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68018 | 524 | OP | 22 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 62 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 67730 | 2025-01-21 | 12 | 68030 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 588 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 912 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50300 | 50127 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 50180 | 2025-01-28 | 5 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 655 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 27.2917 | 27 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17345 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 51% | 43718 | 129 | OP | 104 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 43526 | 2024-11-01 | 93 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -192 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -8 | -8 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 192 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 5160 | 5044 | OP | 380 | 480 | 334 | 1088999 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 4872 | 2025-01-21 | 12 | 5172 | 2025-02-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | -660 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5160 | Quifa | 66 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 67 | 40159 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46206 | 35192 | OP | 308 | 480 | 238 | 9867124 | NO | 60 | 27.8 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -12 | 45894 | 2025-01-20 | 13 | 46194 | 2025-02-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-30 |  |  | -661 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -27.5417 | -28 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5161 | Quifa | 162 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 311 | 38483 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-14 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47410 | 17704 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 47266 | 2025-01-27 | 6 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -252 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -10.5 | -11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7752 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 153 | 12147 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2592 | 2514 | OP | 235 | 480 | 181 | 352018 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 2472 | 2025-01-28 | 5 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 408 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 17 | 17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2592 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-02-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 102 | 26115 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-03 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4542 | 4415 | OP | 300 | 480 | 230 | 1316639 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 4302 | 2025-01-25 | 9 | 4602 | 2025-02-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -42 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -1.75 | -2 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4542 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46389 | 44970 | OP | 257 | 480 | 210 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 156 | 46269 | 2025-01-29 | 5 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 221 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 9.2083 | 9 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7279 | Quifa | 30 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 72% | 62121 | 57994 | OP | 451 | 480 | 360 | 13167572 | NO | 60 | 28 | 37 | 194 | 90 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 62073 | 2025-02-01 | 2 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -48 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -2 | -2 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 48 | Quifa | 40 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 176 | 0 | 2025-02-03 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-03 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 481 | 46315 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-04 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 47% | 8712 | 8529 | OP | 300 | 480 | 236 | 1728116 | NO | 60 | 27.4 | 64 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 8496 | 2025-01-26 | 8 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 288 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 12 | 12 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8712 | Quifa | 164 | NO | 0 días
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 81 | 42114 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-05 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40970 | 29705 | OP | 46 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 40946 | 2025-02-02 | 1 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 202 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 8.4167 | 8 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16298 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56187 | 654 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 56019 | 2025-01-27 | 7 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -720 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -30 | -30 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 720 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71692 | 17875 | OP | 81 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 71572 | 2025-01-29 | 5 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -408 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -17 | -17 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18408 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-02-03 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68042 | 524 | OP | 22 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 62 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 68042 | 2025-02-03 | 0 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 564 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 936 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50324 | 50127 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 50180 | 2025-01-28 | 6 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | 631 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 26.2917 | 26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17369 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 51% | 43742 | 129 | OP | 104 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 43526 | 2024-11-01 | 94 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -216 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -9 | -9 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 216 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 73% | 5184 | 5093 | OP | 450 | 480 | 365 | 1101133 | NO | 60 | 28 | 40 | 186 | 86 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 5184 | 2025-02-03 | 0 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | -684 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5184 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 68 | 40159 | 2025-07-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 37% | 46230 | 35215 | OP | 222 | 480 | 186 | 9872605 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 46230 | 2025-02-03 | 0 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | -685 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -28.5417 | -29 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5185 | Quifa | 214 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 312 | 38483 | 2025-04-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-15 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47434 | 17704 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 47266 | 2025-01-27 | 7 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -276 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -11.5 | -12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7776 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 154 | 12147 | 2025-07-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2616 | 2514 | OP | 235 | 480 | 181 | 352018 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 2472 | 2025-01-28 | 6 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 384 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 16 | 16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2616 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-02-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 103 | 26115 | 2025-07-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-04 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4566 | 4510 | OP | 300 | 480 | 230 | 1338501 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 4566 | 2025-02-04 | 0 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -66 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -2.75 | -3 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4566 | Quifa | 170 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 70% | 46413 | 45059 | OP | 258 | 480 | 211 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 132 | 46269 | 2025-01-29 | 6 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 197 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 8.2083 | 8 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7303 | Quifa | 29 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62145 | 58278 | OP | 463 | 480 | 366 | 17257 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 198 | 92 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 62073 | 2025-02-01 | 3 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -72 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -3 | -3 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 72 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 177 | 0 | 2025-02-04 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 482 | 46315 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-05 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 62% | 8736 | 8599 | OP | 400 | 480 | 312 | 1749824 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 8496 | 2025-01-26 | 9 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 264 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 11 | 11 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8736 | Quifa | 88 | NO | 0 días
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 82 | 42114 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-06 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 40994 | 29775 | OP | 45 | 480 | 38 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 40946 | 2025-02-02 | 2 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 178 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 7.4167 | 7 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16322 | Quifa | 202 | NO | 0 días
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56211 | 724 | OP | 27 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 56019 | 2025-01-27 | 8 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -744 | #N/A | #N/A | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 0 | 2025-01-04 | -31 | -31 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 744 | Quifa | 57 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71716 | 17966 | OP | 81 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 156 | 71572 | 2025-01-29 | 6 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -432 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -18 | -18 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18432 | Quifa | 68 | NO | 0 días
2025-02-04 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68066 | 615 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 68042 | 2025-02-03 | 1 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 540 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 960 | Quifa | 62 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50348 | 50219 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 50180 | 2025-01-28 | 7 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | 607 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 25.2917 | 25 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17393 | Quifa | 110 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 51% | 43766 | 129 | OP | 104 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 43526 | 2024-11-01 | 95 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -240 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -10 | -10 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 240 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 73% | 5208 | 5093 | OP | 450 | 480 | 365 | 1101133 | NO | 60 | 28 | 40 | 186 | 86 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 5184 | 2025-02-03 | 1 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | -708 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5208 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 69 | 40159 | 2025-07-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 37% | 46254 | 35215 | OP | 222 | 480 | 186 | 9872605 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 46230 | 2025-02-03 | 1 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | -709 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -29.5417 | -30 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5209 | Quifa | 214 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 313 | 38483 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-16 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 35% | 47458 | 17704 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 47266 | 2025-01-27 | 8 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -300 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -12.5 | -13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7800 | Quifa | 134 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 155 | 12147 | 2025-07-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 2640 | 2514 | OP | 235 | 480 | 181 | 352018 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 2472 | 2025-01-28 | 7 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 360 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 15 | 15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2640 | Trienergy | 219 | NO | 0 dias
2025-02-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 104 | 26115 | 2025-07-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-05 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-05 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 46% | 4590 | 4529 | OP | 295 | 480 | 229 | 1342728 | NO | 60 | 28 | 42 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 4566 | 2025-02-04 | 1 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -90 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -3.75 | -4 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4590 | Quifa | 171 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 63% | 46437 | 45084 | OP | 252 | 480 | 190 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 192 | 89 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 108 | 46269 | 2025-01-29 | 7 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 173 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 7.2083 | 7 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7327 | Quifa | 50 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62169 | 58303 | OP | 460 | 480 | 365 | 26438 | NO | 60 | 27.3 | 31 | 207 | 97 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 62073 | 2025-02-01 | 4 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -96 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -4 | -4 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 96 | Quifa | 35 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 178 | 0 | 2025-02-05 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Quifa | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 483 | 46315 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-06 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 62% | 8760 | 8623 | OP | 397 | 480 | 312 | 1757513 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 8496 | 2025-01-26 | 10 | 8796 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 240 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 10 | 10 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8760 | Quifa | 88 | NO | 0 días
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 83 | 42114 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 11% | 41018 | 29799 | OP | 45 | 480 | 34 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 40946 | 2025-02-02 | 3 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 154 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 6.4167 | 6 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16346 | Quifa | 206 | NO | 0 días
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 20% | 56235 | 749 | OP | 27 | 480 | 20 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 56019 | 2025-01-27 | 9 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 732 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 768 | Quifa | 60 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 36% | 71740 | 17988 | OP | 81 | 480 | 61 | 0 | NO | 60 | 12.4 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 132 | 71572 | 2025-01-29 | 7 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -456 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -19 | -19 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18456 | Quifa | 75 | NO | 0 días
2025-02-05 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 16% | 68090 | 637 | OP | 21 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 62 | 152 | 67 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 68042 | 2025-02-03 | 2 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 516 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 984 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 38% | 50372 | 50241 | OP | 153 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 50180 | 2025-01-28 | 8 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | 583 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 24.2917 | 24 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17417 | Quifa | 125 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 52% | 43790 | 226 | OP | 104 | 480 | 88 | 88 | NO | 60 | 13.5 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 43526 | 2024-11-01 | 96 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -264 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -11 | -11 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 264 | Cajua | 48 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 51% | 5232 | 5102 | OP | 325 | 480 | 253 | 110367 | NO | 60 | 28 | 43 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 5184 | 2025-02-03 | 2 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -732 | M2 | 1500 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 4500 | 2025-01-05 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5232 | Quifa | 147 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 70 | 40159 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-18 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46278 | 35270 | OP | 311 | 480 | 240 | 9885413 | NO | 60 | 27 | 33 | 178 | 81 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 46230 | 2025-02-03 | 2 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | -733 | M2 | 1500 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 4500 | 2025-01-05 | -30.5417 | -31 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5233 | Quifa | 160 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 314 | 38483 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-17 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Quifa | 320 | NO | 0 días
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 47482 | 17854 | OP | 140 | 480 | 110 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 47266 | 2025-01-27 | 9 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -324 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -13.5 | -14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7824 | Quifa | 130 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 156 | 12147 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-23 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Quifa | 64 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 2664 | 2640 | OP | 209 | 480 | 164 | 372632 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 2472 | 2025-01-28 | 8 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 336 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 14 | 14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2664 | Trienergy | 236 | NO | 0 dias
2025-02-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 105 | 26115 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Quifa | 400 | NO | 0 días
2025-02-06 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 47% | 4614 | 4551 | OP | 306 | 480 | 237 | 1347838 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 4566 | 2025-02-04 | 2 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -114 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -4.75 | -5 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4614 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 64% | 46461 | 45105 | OP | 253 | 480 | 191 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 84 | 46269 | 2025-01-29 | 8 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 149 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 6.2083 | 6 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7351 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62193 | 58303 | OP | 460 | 480 | 365 | 26438 | NO | 60 | 27.3 | 31 | 207 | 97 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 62073 | 2025-02-01 | 5 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -120 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -5 | -5 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 120 | Cajua | 35 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 179 | 0 | 2025-02-06 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 484 | 46315 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-07 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 62% | 8784 | 8653 | OP | 393 | 485 | 312 | 1766634 | NO | 60 | 27 | 62 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 8784 | 2025-02-06 | 0 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | 216 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 9 | 9 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8784 | Trienergy | 88 | NO | 0 días
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 84 | 42114 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-08 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 11% | 41042 | 29799 | OP | 45 | 480 | 34 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 40946 | 2025-02-02 | 4 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 130 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 5.4167 | 5 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16370 | Cajua | 206 | NO | 0 días
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 20% | 56259 | 749 | OP | 27 | 480 | 20 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 56019 | 2025-01-27 | 10 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 708 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 792 | Cajua | 60 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 36% | 71764 | 18012 | OP | 81 | 480 | 61 | 0 | NO | 60 | 12.4 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 108 | 71572 | 2025-01-29 | 8 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -480 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -20 | -20 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18480 | Cajua | 75 | NO | 0 días
2025-02-06 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 16% | 68114 | 661 | OP | 21 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 63 | 165 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 68042 | 2025-02-03 | 3 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 492 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1008 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 39% | 50396 | 50264 | OP | 154 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor trasero y delantero, tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 50180 | 2025-01-28 | 9 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | 559 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 23.2917 | 23 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17441 | Cajua | 124 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 48% | 43814 | 241 | OP | 107 | 480 | 81 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 46 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 43526 | 2024-11-01 | 97 | 43826 | 2025-02-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -12 | -12 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 288 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 5256 | 5118 | OP | 431 | 480 | 337 | 1107177 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 5184 | 2025-02-03 | 3 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | 744 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 31 | 31 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5256 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 71 | 40159 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46302 | 35270 | OP | 311 | 480 | 240 | 9885413 | NO | 60 | 27 | 33 | 178 | 81 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 46230 | 2025-02-03 | 3 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | 743 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 30.9583 | 31 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5257 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 315 | 38483 | 2025-04-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-18 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 47506 | 17854 | OP | 140 | 480 | 110 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 47266 | 2025-01-27 | 10 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -348 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -14.5 | -15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7848 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 157 | 12147 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 2688 | 2640 | OP | 209 | 480 | 164 | 372632 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 2472 | 2025-01-28 | 9 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 312 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 13 | 13 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2688 | Trienergy | 236 | NO | 0 dias
2025-02-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 106 | 26115 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-07 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4638 | 4577 | OP | 311 | 480 | 240 | 1354206 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 4566 | 2025-02-04 | 3 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -138 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -5.75 | -6 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4638 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46485 | 45132 | OP | 255 | 480 | 206 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 60 | 46269 | 2025-01-29 | 9 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 125 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 5.2083 | 5 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7375 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 50% | 62217 | 58349 | OP | 310 | 480 | 250 | 43079 | NO | 60 | 27 | 32 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 62073 | 2025-02-01 | 6 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -144 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -6 | -6 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 144 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 180 | 0 | 2025-02-07 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 485 | 46315 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-08 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 53% | 8808 | 8668 | OP | 345 | 485 | 266 | 1770780 | NO | 60 | 27 | 64 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 8784 | 2025-02-06 | 1 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 192 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 8 | 8 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8808 | Trienergy | 134 | NO | 0 días
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 85 | 42114 | 2025-06-25 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-09 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41066 | 29846 | OP | 46 | 480 | 37 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 40946 | 2025-02-02 | 5 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 106 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 4.4167 | 4 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16394 | Cajua | 203 | NO | 0 días
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56283 | 796 | OP | 27 | 482 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 56 | 167 | 75 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 36 | 56019 | 2025-01-27 | 11 | 56319 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 684 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 816 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71788 | 18039 | OP | 83 | 485 | 66 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 71572 | 2025-01-29 | 9 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -504 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -21 | -21 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18504 | Cajua | 70 | NO | 0 días
2025-02-07 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 17% | 68138 | 687 | OP | 21 | 485 | 17 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 68042 | 2025-02-03 | 4 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 468 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1032 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 42% | 50420 | 50291 | OP | 155 | 485 | 126 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 50180 | 2025-01-28 | 10 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | 535 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 22.2917 | 22 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17465 | Cajua | 114 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43838 | 271 | OP | 111 | 485 | 91 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 43838 | 2025-02-07 | 0 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -312 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -13 | -13 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 312 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 5280 | 5118 | OP | 431 | 480 | 337 | 1107177 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 5184 | 2025-02-03 | 4 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | 720 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 30 | 30 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5280 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 72 | 40159 | 2025-07-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46326 | 35270 | OP | 311 | 480 | 240 | 9885413 | NO | 60 | 27 | 33 | 178 | 81 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 46230 | 2025-02-03 | 4 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | 719 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 29.9583 | 30 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5281 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 316 | 38483 | 2025-04-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-19 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 47530 | 17854 | OP | 140 | 480 | 110 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 47266 | 2025-01-27 | 11 | 47542 | 2025-02-08 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -372 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -15.5 | -16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7872 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 158 | 12147 | 2025-07-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 2712 | 2640 | OP | 209 | 480 | 164 | 372632 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 2472 | 2025-01-28 | 10 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 288 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 12 | 12 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2712 | Trienergy | 236 | NO | 0 dias
2025-02-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 107 | 26115 | 2025-07-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-08 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4662 | 4605 | OP | 310 | 480 | 240 | 1360826 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 4566 | 2025-02-04 | 4 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -162 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -6.75 | -7 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4662 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 68% | 46509 | 45160 | OP | 255 | 482 | 205 | 0 | NO | 68 | 27 | 48 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 36 | 46269 | 2025-01-29 | 10 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 101 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 4.2083 | 4 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7399 | Cajua | 35 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 52% | 62241 | 58376 | OP | 324 | 480 | 262 | 52587 | NO | 60 | 27 | 32 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 62073 | 2025-02-01 | 7 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -168 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -7 | -7 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 168 | Cajua | 138 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 181 | 0 | 2025-02-08 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 486 | 46315 | 2025-06-25 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-09 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 62% | 8832 | 8695 | OP | 397 | 480 | 312 | 1779103 | NO | 60 | 27 | 62 | 181 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 8784 | 2025-02-06 | 2 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 168 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 7 | 7 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8832 | Trienergy | 88 | NO | 0 días
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 86 | 42114 | 2025-06-26 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-10 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41090 | 29877 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 40946 | 2025-02-02 | 6 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 82 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 3.4167 | 3 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16418 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56307 | 826 | OP | 28 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 55 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 56307 | 2025-02-08 | 0 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 660 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 840 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71812 | 18069 | OP | 81 | 480 | 68 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 60 | 71572 | 2025-01-29 | 10 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -528 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -22 | -22 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18528 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-02-08 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68162 | 718 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 61 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 68042 | 2025-02-03 | 5 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 444 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1056 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50444 | 50321 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 50180 | 2025-01-28 | 11 | 50456 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | 511 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 21.2917 | 21 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17489 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43862 | 271 | OP | 111 | 485 | 91 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 43838 | 2025-02-07 | 1 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -14 | -14 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 336 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 5304 | 5118 | OP | 431 | 480 | 337 | 1107177 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 5184 | 2025-02-03 | 5 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | 696 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 29 | 29 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5304 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 73 | 40159 | 2025-07-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46350 | 35339 | OP | 313 | 480 | 240 | 9901613 | NO | 60 | 27 | 33 | 174 | 79 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 46230 | 2025-02-03 | 5 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | 695 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 28.9583 | 29 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5305 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 317 | 38483 | 2025-04-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-20 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 30% | 47554 | 17920 | OP | 113 | 480 | 90 | 0 | NO | 68 | 27 | 53 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 47554 | 2025-02-08 | 0 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -396 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -16.5 | -17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7896 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 159 | 12147 | 2025-07-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 2736 | 2710 | OP | 212 | 480 | 166 | 383823 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 2472 | 2025-01-28 | 11 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 264 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 11 | 11 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2736 | Trienergy | 234 | NO | 0 dias
2025-02-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 108 | 26115 | 2025-07-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-09 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4686 | 4619 | OP | 311 | 480 | 240 | 1364258 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 4566 | 2025-02-04 | 5 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -186 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -7.75 | -8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4686 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 46% | 46533 | 45173 | OP | 172 | 480 | 139 | 0 | NO | 60 | 27 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 12 | 46269 | 2025-01-29 | 11 | 46545 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 77 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 3.2083 | 3 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7423 | Cajua | 101 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 64% | 62265 | 58397 | OP | 396 | 480 | 318 | 60372 | NO | 60 | 27 | 31 | 187 | 86 |  |  | Fuga por retenedor trasero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 62073 | 2025-02-01 | 8 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -192 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -8 | -8 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 192 | Cajua | 82 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 182 | 0 | 2025-02-09 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 487 | 46315 | 2025-06-26 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-10 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 8856 | 8717 | OP | 350 | 480 | 282 | 1786029 | NO | 60 | 27 | 62 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 8784 | 2025-02-06 | 3 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 144 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 6 | 6 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8856 | Trienergy | 118 | NO | 0 días
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 87 | 42114 | 2025-06-27 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-11 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41114 | 29894 | OP | 46 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 40946 | 2025-02-02 | 7 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 58 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 2.4167 | 2 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16442 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56331 | 843 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 60 | 188 | 87 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 56307 | 2025-02-08 | 1 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 636 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 864 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71836 | 18091 | OP | 80 | 480 | 68 | 480 | NO | 60 | 13 | 42 | 182 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 36 | 71572 | 2025-01-29 | 11 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -552 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -23 | -23 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18552 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-02-09 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68186 | 740 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 59 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 68042 | 2025-02-03 | 6 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 420 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1080 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50468 | 50343 | OP | 154 | 480 | 129 | 480 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 50180 | 2025-01-28 | 12 | 50456 | 2025-02-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | 487 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 20.2917 | 20 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17513 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 53% | 43886 | 308 | OP | 112 | 480 | 90 | 0 | NO | 60 | 13 | 48 | 174 | 79 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 43838 | 2025-02-07 | 2 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -360 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -15 | -15 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 360 | Cajua | 46 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 5328 | 5118 | OP | 431 | 480 | 337 | 1107177 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 5184 | 2025-02-03 | 6 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 672 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 28 | 28 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5328 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 74 | 40159 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-22 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 46374 | 35365 | OP | 300 | 480 | 230 | 9907495 | NO | 60 | 27 | 33 | 176 | 80 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 156 | 46230 | 2025-02-03 | 6 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-30 |  |  | 671 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 27.9583 | 28 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5329 | Cajua | 170 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 318 | 38483 | 2025-04-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-21 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 39% | 47578 | 17944 | OP | 146 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 27 | 52 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 47554 | 2025-02-08 | 1 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -420 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -17.5 | -18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7920 | Cajua | 124 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 160 | 12147 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-27 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 2760 | 2730 | OP | 240 | 480 | 185 | 387226 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 2472 | 2025-01-28 | 12 | 2772 | 2025-02-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 240 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 10 | 10 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2760 | Trienergy | 215 | NO | 0 dias
2025-02-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 109 | 26115 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-10 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-10 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4710 | 4654 | OP | 311 | 480 | 240 | 1372151 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 4566 | 2025-02-04 | 6 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -210 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -8.75 | -9 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4710 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46557 | 45208 | OP | 246 | 480 | 206 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | -12 | 46269 | 2025-01-29 | 12 | 46545 | 2025-02-09 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 53 | M2 | 1500 | M3 | 45117 | 2024-12-12 | 7500 | 2025-02-12 | 2.2083 | 2 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7447 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 74% | 62289 | 58429 | OP | 465 | 480 | 369 | 71708 | NO | 60 | 27 | 29 | 216 | 102 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 62073 | 2025-02-01 | 9 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -216 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -9 | -9 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 216 | Cajua | 31 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 183 | 0 | 2025-02-10 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 488 | 46315 | 2025-06-27 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-11 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 8880 | 8747 | OP | 390 | 400 | 314 | 1795368 | NO | 60 | 27 | 63 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 8784 | 2025-02-06 | 4 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 120 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 5 | 5 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8880 | Trienergy | 86 | NO | 0 días
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 88 | 42114 | 2025-06-28 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-12 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41138 | 29924 | OP | 45 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 58 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 40946 | 2025-02-02 | 8 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 34 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 1.4167 | 1 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16466 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56355 | 873 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 58 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 56307 | 2025-02-08 | 2 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 612 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 888 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71860 | 18110 | OP | 80 | 480 | 68 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 12 | 71572 | 2025-01-29 | 12 | 71872 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -576 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -24 | -24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18576 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-02-10 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68210 | 759 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 60 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 68042 | 2025-02-03 | 7 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1104 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50492 | 50361 | OP | 155 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 50492 | 2025-02-10 | 0 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 463 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 19.2917 | 19 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17537 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43910 | 343 | OP | 112 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 43838 | 2025-02-07 | 3 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -384 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -16 | -16 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 384 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 5352 | 5219 | OP | 390 | 480 | 312 | 1132674 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 5184 | 2025-02-03 | 7 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | 648 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 27 | 27 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5352 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 75 | 40159 | 2025-07-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46398 | 35385 | OP | 311 | 480 | 239 | 9911916 | NO | 60 | 27.8 | 34 | 174 | 79 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 46230 | 2025-02-03 | 7 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | 647 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 26.9583 | 27 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5353 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 319 | 38483 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-22 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 47602 | 17967 | OP | 146 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 47554 | 2025-02-08 | 2 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -444 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -18.5 | -19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7944 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 161 | 12147 | 2025-07-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 25% | 2784 | 2754 | OP | 165 | 480 | 127 | 391369 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 2472 | 2025-01-28 | 13 | 2772 | 2025-02-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 216 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 9 | 9 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2784 | Trienergy | 273 | NO | 0 dias
2025-02-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 110 | 26115 | 2025-07-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4734 | 4654 | OP | 311 | 480 | 240 | 1372151 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 4566 | 2025-02-04 | 7 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -234 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -9.75 | -10 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4734 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46581 | 45208 | OP | 246 | 480 | 206 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 276 | 46581 | 2025-02-11 | 0 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 29 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | 1.2083 | 1 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7471 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62313 | 58447 | OP | 462 | 480 | 366 | 78362 | NO | 60 | 27 | 30 | 205 | 96 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 62073 | 2025-02-01 | 10 | 62373 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -240 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -10 | -10 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 240 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 184 | 0 | 2025-02-11 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 489 | 46315 | 2025-06-28 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-12 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 8904 | 8765 | OP | 397 | 480 | 315 | 1800989 | NO | 60 | 27 | 64 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 8784 | 2025-02-06 | 5 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 96 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 4 | 4 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8904 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 89 | 42114 | 2025-06-29 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-13 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41162 | 29942 | OP | 46 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 59 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 40946 | 2025-02-02 | 9 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 10 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | 0.41667 | 0 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16490 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56379 | 891 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 57 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 56307 | 2025-02-08 | 3 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 588 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 912 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71884 | 18138 | OP | 80 | 480 | 67 | 480 | NO | 60 | 13 | 41 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 71884 | 2025-02-11 | 0 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -600 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -25 | -25 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18600 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-11 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68234 | 783 | OP | 20 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 59 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 68042 | 2025-02-03 | 8 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 372 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1128 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50516 | 50385 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 50492 | 2025-02-10 | 1 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 439 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 18.2917 | 18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17561 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43934 | 343 | OP | 112 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 43838 | 2025-02-07 | 4 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -408 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -17 | -17 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 408 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 5376 | 5219 | OP | 390 | 480 | 312 | 1132674 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 5184 | 2025-02-03 | 8 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | 624 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 26 | 26 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5376 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 76 | 40159 | 2025-07-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46422 | 35385 | OP | 311 | 480 | 239 | 9911916 | NO | 60 | 27.8 | 34 | 174 | 79 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 108 | 46230 | 2025-02-03 | 8 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-30 |  |  | 623 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 25.9583 | 26 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5377 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 320 | 38483 | 2025-04-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-23 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 47626 | 17967 | OP | 146 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 47554 | 2025-02-08 | 3 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -468 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -19.5 | -20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7968 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 162 | 12147 | 2025-07-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 25% | 2808 | 2754 | OP | 165 | 480 | 127 | 391369 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -36 | 2472 | 2025-01-28 | 14 | 2772 | 2025-02-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 192 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 8 | 8 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2808 | Trienergy | 273 | NO | 0 dias
2025-02-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 111 | 26115 | 2025-07-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4758 | 4703 | OP | 312 | 482 | 240 | 1383992 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 4566 | 2025-02-04 | 8 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -258 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -10.75 | -11 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4758 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 68% | 46605 | 45256 | OP | 249 | 480 | 203 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 252 | 46581 | 2025-02-11 | 1 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 5 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | 0.20833 | 0 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7495 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62337 | 58470 | OP | 463 | 480 | 367 | 86770 | NO | 60 | 27.36 | 31 | 203 | 95 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 62337 | 2025-02-12 | 0 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -264 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -11 | -11 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 264 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 185 | 0 | 2025-02-12 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 490 | 46315 | 2025-06-29 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-13 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 8928 | 8765 | OP | 397 | 480 | 315 | 1800989 | NO | 60 | 27 | 64 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 8784 | 2025-02-06 | 6 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 72 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 3 | 3 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8928 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 90 | 42114 | 2025-06-30 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-14 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41186 | 29942 | OP | 46 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 59 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 40946 | 2025-02-02 | 10 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -14 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | -0.58333 | -1 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16514 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56403 | 891 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 57 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 56307 | 2025-02-08 | 4 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 564 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 936 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71908 | 18138 | OP | 80 | 480 | 67 | 480 | NO | 60 | 13 | 41 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 71884 | 2025-02-11 | 1 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -624 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -26 | -26 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18624 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-12 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68258 | 783 | OP | 20 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 59 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 68042 | 2025-02-03 | 9 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 348 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1152 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50540 | 50385 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 50492 | 2025-02-10 | 2 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 415 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 17.2917 | 17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17585 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 54% | 43958 | 392 | OP | 113 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 43838 | 2025-02-07 | 5 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -432 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -18 | -18 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 432 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 5400 | 5268 | OP | 339 | 480 | 280 | 1145168 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 5184 | 2025-02-03 | 9 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | 600 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 25 | 25 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5400 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 77 | 40159 | 2025-07-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 43% | 46446 | 35437 | OP | 280 | 480 | 215 | 9924512 | NO | 60 | 27 | 32 | 172 | 78 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 46230 | 2025-02-03 | 9 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | 599 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 24.9583 | 25 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5401 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 321 | 38483 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-24 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 47650 | 18021 | OP | 146 | 480 | 115 | 0 | NO | 68 | 27 | 50 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 47554 | 2025-02-08 | 4 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -492 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -20.5 | -21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 7992 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 163 | 12147 | 2025-07-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-04-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2832 | 2801 | OP | 217 | 480 | 168 | 399149 | SI | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 2832 | 2025-02-12 | 0 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 168 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 7 | 7 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2832 | Trienergy | 232 | NO | 0 dias
2025-02-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 112 | 26115 | 2025-07-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4782 | 4726 | OP | 310 | 480 | 240 | 1389450 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 4566 | 2025-02-04 | 9 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -282 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -11.75 | -12 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4782 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46629 | 45278 | OP | 250 | 480 | 207 | 480 | NO | 60 | 27 | 49 | 192 | 89 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 228 | 46581 | 2025-02-11 | 2 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -19 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -0.79167 | -1 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7519 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62361 | 58470 | OP | 463 | 480 | 367 | 86770 | NO | 60 | 27.36 | 31 | 203 | 95 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 62337 | 2025-02-12 | 1 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -12 | -12 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 288 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 186 | 0 | 2025-02-13 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 491 | 46315 | 2025-06-30 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-14 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 8952 | 8765 | OP | 397 | 480 | 315 | 1800989 | NO | 60 | 27 | 64 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 8784 | 2025-02-06 | 7 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 48 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 2 | 2 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8952 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 91 | 42114 | 2025-07-01 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-15 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41210 | 29942 | OP | 46 | 480 | 38 | 480 | NO | 60 | 27 | 59 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 40946 | 2025-02-02 | 11 | 41222 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -38 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | -1.5833 | -2 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16538 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 23% | 56427 | 891 | OP | 27 | 480 | 23 | 480 | NO | 60 | 13 | 57 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 56307 | 2025-02-08 | 5 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 540 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 960 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 71932 | 18186 | OP | 82 | 480 | 68 | 480 | NO | 60 | 13 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 71884 | 2025-02-11 | 2 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -648 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -27 | -27 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18648 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-02-13 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68282 | 836 | OP | 21 | 480 | 18 | 480 | NO | 60 | 13 | 57 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 68042 | 2025-02-03 | 10 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 324 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1176 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50564 | 50438 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 50492 | 2025-02-10 | 3 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 391 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 16.2917 | 16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17609 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 43982 | 410 | OP | 112 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 43838 | 2025-02-07 | 6 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -456 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -19 | -19 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 456 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 82% | 5424 | 5286 | OP | 510 | 480 | 410 | 1149347 | NO | 60 | 28 | 39 | 185 | 85 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 5184 | 2025-02-03 | 10 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 576 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 24 | 24 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5424 | Cajua | -10 | SI | 0 dias
2025-02-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 78 | 40159 | 2025-07-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-26 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46470 | 35456 | OP | 310 | 480 | 240 | 9928803 | NO | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 46230 | 2025-02-03 | 10 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | 575 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 23.9583 | 24 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5425 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 322 | 38483 | 2025-04-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-25 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47674 | 18038 | OP | 143 | 480 | 119 | 480 | NO | 60 | 27 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 47554 | 2025-02-08 | 5 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -516 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -21.5 | -22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8016 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 164 | 12147 | 2025-07-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-01 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2856 | 2824 | OP | 220 | 480 | 170 | 402908 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 2832 | 2025-02-12 | 1 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 144 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 6 | 6 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2856 | Trienergy | 230 | NO | 0 dias
2025-02-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 113 | 26115 | 2025-07-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-14 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4806 | 4750 | OP | 310 | 480 | 240 | 1395340 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 4566 | 2025-02-04 | 10 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -306 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -12.75 | -13 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4806 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46653 | 45300 | OP | 250 | 480 | 208 | 480 | NO | 60 | 27 | 49 | 192 | 89 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 204 | 46581 | 2025-02-11 | 3 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -43 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -1.7917 | -2 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7543 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62385 | 58279 | OP | 463 | 480 | 366 | 103891 | NO | 60 | 27 | 31 | 199 | 93 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 62337 | 2025-02-12 | 2 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -312 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -13 | -13 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 312 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 187 | 0 | 2025-02-14 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 492 | 46315 | 2025-07-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-15 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 8976 | 8765 | OP | 397 | 480 | 315 | 1800989 | NO | 60 | 27 | 64 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 8784 | 2025-02-06 | 8 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 24 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 1 | 1 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 8976 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 92 | 42114 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-16 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41234 | 30020 | OP | 46 | 480 | 39 | 480 | NO | 60 | 27 | 58 | 199 | 93 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 40946 | 2025-02-02 | 12 | 41222 | 2025-02-13 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -62 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | -2.5833 | -3 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16562 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 56451 | 969 | OP | 29 | 480 | 25 | 480 | NO | 60 | 13 | 56 | 180 | 82 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 56307 | 2025-02-08 | 6 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 516 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 984 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71956 | 18211 | OP | 81 | 480 | 67 | 480 | NO | 60 | 13 | 45 | 185 | 85 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 71884 | 2025-02-11 | 3 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -672 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -28 | -28 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18672 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-14 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 17% | 68306 | 860 | OP | 20 | 480 | 17 | 480 | NO | 60 | 13 | 60 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 68042 | 2025-02-03 | 11 | 68342 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 300 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1200 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50588 | 50463 | OP | 154 | 480 | 130 | 480 | NO | 60 | 27 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 50492 | 2025-02-10 | 4 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 367 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 15.2917 | 15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17633 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44006 | 434 | OP | 112 | 480 | 93 | 480 | SI | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 43838 | 2025-02-07 | 7 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -20 | -20 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 480 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 5448 | 5315 | OP | 427 | 480 | 344 | 1157569 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 5184 | 2025-02-03 | 11 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 552 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 23 | 23 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5448 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 79 | 40159 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46494 | 35480 | OP | 310 | 480 | 241 | 9934465 | NO | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 46230 | 2025-02-03 | 11 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | 551 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 22.9583 | 23 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5449 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 323 | 38483 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-26 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47698 | 18038 | OP | 143 | 480 | 119 | 480 | NO | 60 | 27 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 47554 | 2025-02-08 | 6 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -540 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -22.5 | -23 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8040 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 165 | 12147 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2880 | 2847 | OP | 220 | 480 | 171 | 1824895 | NO | 60 | 27 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 2832 | 2025-02-12 | 2 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 120 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 5 | 5 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2880 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-02-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 114 | 26115 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4830 | 4775 | OP | 310 | 480 | 239 | 1401250 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 4566 | 2025-02-04 | 11 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -330 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -13.75 | -14 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4830 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46677 | 45325 | OP | 251 | 480 | 208 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 180 | 46581 | 2025-02-11 | 4 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -67 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -2.7917 | -3 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7567 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62409 | 58298 | OP | 464 | 480 | 366 | 111214 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 62337 | 2025-02-12 | 3 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -14 | -14 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 336 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 188 | 0 | 2025-02-15 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 493 | 46315 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-16 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9000 | 8867 | OP | 377 | 480 | 315 | 1832506 | NO | 60 | 27.1 | 69 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 8784 | 2025-02-06 | 9 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 0 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | 0 | 0 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9000 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 93 | 42114 | 2025-07-03 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41258 | 30045 | OP | 47 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 40946 | 2025-02-02 | 13 | 41222 | 2025-02-13 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -86 | M2 | 1500 | M3 | 39674 | 2024-12-11 | 16500 | 2025-02-11 | -3.5833 | -4 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16586 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56475 | 993 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 56307 | 2025-02-08 | 7 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 492 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1008 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 71980 | 18235 | OP | 81 | 480 | 67 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 71884 | 2025-02-11 | 4 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -696 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -29 | -29 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18696 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-15 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68330 | 884 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 60 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 68330 | 2025-02-15 | 0 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 276 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1224 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50612 | 50487 | OP | 152 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 50492 | 2025-02-10 | 5 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 343 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 14.2917 | 14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17657 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44030 | 434 | OP | 112 | 480 | 93 | 480 | SI | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 43838 | 2025-02-07 | 8 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -504 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -21 | -21 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 504 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 5472 | 5315 | OP | 427 | 480 | 344 | 1157569 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 5184 | 2025-02-03 | 12 | 5484 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 528 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 22 | 22 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5472 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 80 | 40159 | 2025-07-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46518 | 35504 | OP | 310 | 480 | 240 | 9940201 | NO | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 46230 | 2025-02-03 | 12 | 46530 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | 527 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 21.9583 | 22 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5473 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 324 | 38483 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-27 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47722 | 18038 | OP | 143 | 480 | 119 | 480 | NO | 60 | 27 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 47554 | 2025-02-08 | 7 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -564 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -23.5 | -24 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8064 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 166 | 12147 | 2025-07-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 2904 | 2847 | OP | 220 | 480 | 171 | 1824895 | NO | 60 | 27 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 2832 | 2025-02-12 | 3 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 96 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 4 | 4 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2904 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-02-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 115 | 26115 | 2025-07-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4854 | 4775 | OP | 310 | 480 | 239 | 1401250 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 4566 | 2025-02-04 | 12 | 4866 | 2025-02-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -354 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -14.75 | -15 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4854 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46701 | 45325 | OP | 251 | 480 | 208 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 156 | 46581 | 2025-02-11 | 5 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -91 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -3.7917 | -4 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7591 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62433 | 58298 | OP | 464 | 480 | 366 | 111214 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 62337 | 2025-02-12 | 4 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -360 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -15 | -15 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 360 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 189 | 0 | 2025-02-16 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 494 | 46315 | 2025-07-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-17 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9024 | 8887 | OP | 397 | 480 | 316 | 1838922 | NO | 60 | 27.1 | 69 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 8784 | 2025-02-06 | 10 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -24 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -1 | -1 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9024 | Trienergy | 84 | NO | 0 días
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 94 | 42114 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-18 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41282 | 30045 | OP | 47 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 41282 | 2025-02-16 | 0 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -110 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -4.5833 | -5 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16610 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56499 | 1013 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 56307 | 2025-02-08 | 8 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 468 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1032 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 72004 | 18235 | OP | 81 | 480 | 67 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 71884 | 2025-02-11 | 5 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -720 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -30 | -30 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18720 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-16 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68354 | 884 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 60 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 68330 | 2025-02-15 | 1 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 252 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1248 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50636 | 50487 | OP | 152 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 50492 | 2025-02-10 | 6 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | 319 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 13.2917 | 13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17681 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 49% | 44054 | 488 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 43838 | 2025-02-07 | 9 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -528 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -22 | -22 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 528 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 5496 | 5364 | OP | 449 | 480 | 347 | 1170447 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -12 | 5184 | 2025-02-03 | 13 | 5484 | 2025-02-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | 504 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 21 | 21 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5496 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 81 | 40159 | 2025-07-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-29 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 28% | 46542 | 35534 | OP | 181 | 480 | 139 | 9947245 | NO | 60 | 27.1 | 32 | 169 | 76 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -12 | 46230 | 2025-02-03 | 13 | 46530 | 2025-02-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-30 |  |  | 503 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 20.9583 | 21 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5497 | Cajua | 261 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 325 | 38483 | 2025-05-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-28 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47746 | 18117 | OP | 144 | 480 | 119 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 199 | 93 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 47554 | 2025-02-08 | 8 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -588 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -24.5 | -25 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8088 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 167 | 12147 | 2025-07-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-04 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 2928 | 2902 | OP | 248 | 480 | 193 | 416129 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 2832 | 2025-02-12 | 4 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 72 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 3 | 3 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2928 | Trienergy | 207 | NO | 0 dias
2025-02-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 116 | 26115 | 2025-07-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-17 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4878 | 4816 | OP | 309 | 480 | 240 | 1411226 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 4566 | 2025-02-04 | 13 | 4866 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -378 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -15.75 | -16 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4878 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 62% | 46725 | 45366 | OP | 249 | 480 | 187 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 48 | 194 | 90 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 132 | 46581 | 2025-02-11 | 6 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -115 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -4.7917 | -5 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7615 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62457 | 58298 | OP | 464 | 480 | 366 | 111214 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 62337 | 2025-02-12 | 5 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -384 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -16 | -16 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 384 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 190 | 0 | 2025-02-17 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 495 | 46315 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-18 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9048 | 8910 | OP | 390 | 480 | 315 | 1846032 | NO | 60 | 27.1 | 69 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 8784 | 2025-02-06 | 11 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -48 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -2 | -2 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9048 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 95 | 42114 | 2025-07-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41306 | 30085 | OP | 47 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 41282 | 2025-02-16 | 1 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -134 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -5.5833 | -6 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16634 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56523 | 1036 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 55 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 56307 | 2025-02-08 | 9 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 444 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1056 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 36% | 72028 | 18276 | OP | 82 | 480 | 62 | 0 | NO | 60 | 12.3 | 42 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 156 | 71884 | 2025-02-11 | 6 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -744 | M6 | 18000 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 18000 | 2025-01-17 | -31 | -31 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18744 | Cajua | 74 | NO | 0 días
2025-02-17 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 16% | 68378 | 925 | OP | 20 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 63 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 68330 | 2025-02-15 | 2 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 228 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1272 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 39% | 50660 | 50528 | OP | 154 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 45 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 50492 | 2025-02-10 | 7 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | 295 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 12.2917 | 12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17705 | Cajua | 124 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 49% | 44078 | 488 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 43838 | 2025-02-07 | 10 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -552 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -23 | -23 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 552 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 5520 | 5364 | OP | 449 | 480 | 347 | 1170447 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 5520 | 2025-02-17 | 0 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 480 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 20 | 20 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5520 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 82 | 40159 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-09-30 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 27% | 46566 | 35552 | OP | 173 | 480 | 133 | 9951231 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 171 | 77 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -36 | 46230 | 2025-02-03 | 14 | 46530 | 2025-02-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-30 |  |  | 479 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 19.9583 | 20 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5521 | Cajua | 267 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 326 | 38483 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-29 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47770 | 18117 | OP | 144 | 480 | 119 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 199 | 93 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 47554 | 2025-02-08 | 9 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -612 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -25.5 | -26 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8112 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 168 | 12147 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 2952 | 2902 | OP | 248 | 480 | 193 | 416129 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 2832 | 2025-02-12 | 5 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 48 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 2 | 2 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2952 | Trienergy | 207 | NO | 0 dias
2025-02-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 117 | 26115 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4902 | 4839 | OP | 310 | 480 | 240 | 1416640 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 4566 | 2025-02-04 | 14 | 4866 | 2025-02-16 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -402 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -16.75 | -17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4902 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 32% | 46749 | 45389 | OP | 90 | 480 | 96 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 52 | 185 | 85 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 108 | 46581 | 2025-02-11 | 7 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 48 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -139 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -5.7917 | -6 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7639 | Cajua | 144 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62481 | 58298 | OP | 464 | 480 | 366 | 111214 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 62337 | 2025-02-12 | 6 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -408 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -17 | -17 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 408 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 191 | 0 | 2025-02-18 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 496 | 46315 | 2025-07-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-19 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9072 | 8935 | OP | 398 | 480 | 315 | 1853924 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 182 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 8784 | 2025-02-06 | 12 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -72 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -3 | -3 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9072 | Trienergy | 85 | NO | 0 días
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 96 | 42114 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-20 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41330 | 30111 | OP | 47 | 480 | 40 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 41282 | 2025-02-16 | 2 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -158 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -6.5833 | -7 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16658 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 56547 | 1061 | OP | 30 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 56307 | 2025-02-08 | 10 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 420 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1080 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 72052 | 18301 | OP | 81 | 480 | 67 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 132 | 71884 | 2025-02-11 | 7 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 732 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 30.5 | 31 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18768 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-18 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68402 | 949 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 61 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 68330 | 2025-02-15 | 3 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 204 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1296 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 51% | 50684 | 50552 | OP | 103 | 480 | 153 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 50492 | 2025-02-10 | 8 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | 271 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 11.2917 | 11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17729 | Cajua | 87 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 49% | 44102 | 488 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 43838 | 2025-02-07 | 11 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -576 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -24 | -24 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 576 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 69% | 5544 | 5364 | OP | 449 | 480 | 347 | 1170447 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 5520 | 2025-02-17 | 1 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 456 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 19 | 19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5544 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 83 | 40159 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 46590 | 35573 | OP | 297 | 480 | 229 | 9955849 | NO | 60 | 27.1 | 32 | 171 | 77 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 46590 | 2025-02-18 | 0 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | 455 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 18.9583 | 19 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5545 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 327 | 38483 | 2025-05-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-06-30 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47794 | 18117 | OP | 144 | 480 | 119 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 199 | 93 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 47554 | 2025-02-08 | 10 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 48 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -636 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -26.5 | -27 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8136 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 169 | 12147 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 2976 | 2951 | OP | 214 | 480 | 166 | 423935 | SI | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 2832 | 2025-02-12 | 6 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 24 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 1 | 1 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 2976 | Trienergy | 234 | NO | 0 dias
2025-02-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 118 | 26115 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4926 | 4862 | OP | 309 | 480 | 239 | 1422212 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 236 | 4862 | 2025-02-19 | 0 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.8333 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -426 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -17.75 | -18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4926 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 32% | 46773 | 45414 | OP | 90 | 480 | 96 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 52 | 185 | 85 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 84 | 46581 | 2025-02-11 | 8 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -163 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -6.7917 | -7 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7663 | Cajua | 144 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 74% | 62505 | 58388 | OP | 467 | 480 | 368 | 142703 | NO | 60 | 27.2 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 62337 | 2025-02-12 | 7 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -432 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -18 | -18 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 432 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 192 | 0 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 497 | 46315 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-20 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9096 | 8963 | OP | 393 | 480 | 314 | 1862927 | NO | 60 | 27.2 | 62 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 8784 | 2025-02-06 | 13 | 9084 | 2025-02-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -96 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -4 | -4 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9096 | Trienergy | 86 | NO | 0 días
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 97 | 42114 | 2025-07-07 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-21 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41354 | 30140 | OP | 48 | 480 | 39 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 41282 | 2025-02-16 | 3 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -182 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -7.5833 | -8 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16682 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 56571 | 1090 | OP | 30 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 36 | 56307 | 2025-02-08 | 11 | 56607 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1104 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 72076 | 18330 | OP | 82 | 480 | 67 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 108 | 71884 | 2025-02-11 | 8 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 708 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 29.5 | 30 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18792 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-19 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68426 | 978 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 68330 | 2025-02-15 | 4 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 180 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1320 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50708 | 50582 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 50492 | 2025-02-10 | 9 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | 247 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 10.2917 | 10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17753 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44126 | 553 | OP | 111 | 480 | 93 | 480 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 43838 | 2025-02-07 | 12 | 44138 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -600 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -25 | -25 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 600 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 5568 | 5428 | OP | 376 | 480 | 296 | 1187084 | NO | 60 | 28 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 5520 | 2025-02-17 | 2 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | 432 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 18 | 18 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5568 | Cajua | 104 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 84 | 40159 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46614 | 35605 | OP | 310 | 480 | 240 | 9963144 | NO | 60 | 27 | 34 | 185 | 85 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 46590 | 2025-02-18 | 1 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | 431 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 17.9583 | 18 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5569 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 328 | 38483 | 2025-05-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-01 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47818 | 18189 | OP | 144 | 480 | 120 | 480 | NO | 60 | 27 | 51 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 47554 | 2025-02-08 | 11 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -660 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -27.5 | -28 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8160 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 170 | 12147 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3000 | 2974 | OP | 213 | 480 | 166 | 427769 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 2832 | 2025-02-12 | 7 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 0 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | 0 | 0 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3000 | Trienergy | 234 | NO | 0 dias
2025-02-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 119 | 26115 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4950 | 4887 | OP | 310 | 480 | 239 | 1427956 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 212 | 4862 | 2025-02-19 | 1 | 5162 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.8333 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -450 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-02 | -18.75 | -19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4950 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46797 | 45438 | OP | 250 | 480 | 208 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 49 | 192 | 89 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 60 | 46581 | 2025-02-11 | 9 | 46857 | 2025-02-24 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -187 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-13 | -7.7917 | -8 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7687 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 74% | 62529 | 58388 | OP | 467 | 480 | 368 | 142703 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 62337 | 2025-02-12 | 8 | 62637 | 2025-02-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -456 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-02 | -19 | -19 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 456 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 498 | 46315 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-22 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 193 | 0 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9120 | 8963 | OP | 393 | 480 | 314 | 1862927 | NO | 60 | 27.2 | 62 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -36 | 8784 | 2025-02-06 | 14 | 9084 | 2025-02-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -120 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-16 | -5 | -5 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9120 | Trienergy | 86 | NO | 0 días
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 98 | 42114 | 2025-07-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41378 | 30140 | OP | 48 | 480 | 39 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 41282 | 2025-02-16 | 4 | 41558 | 2025-03-01 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -206 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-12 | -8.5833 | -9 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16706 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 56595 | 1090 | OP | 30 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 12 | 56307 | 2025-02-08 | 12 | 56607 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 372 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-09 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1128 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 39% | 72100 | 18330 | OP | 82 | 480 | 67 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 71884 | 2025-02-11 | 9 | 72184 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 684 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-22 | 28.5 | 29 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18816 | Cajua | 69 | NO | 0 días
2025-02-20 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68450 | 978 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 68330 | 2025-02-15 | 5 | 68630 | 2025-03-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 156 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-28 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1344 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50732 | 50582 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 50492 | 2025-02-10 | 10 | 50768 | 2025-02-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | 223 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-02 | 9.2917 | 9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17777 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44150 | 581 | OP | 112 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 44150 | 2025-02-20 | 0 | 44450 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -624 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-26 | -26 | -26 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 624 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 5592 | 5458 | OP | 361 | 480 | 284 | 1195183 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 5520 | 2025-02-17 | 3 | 5820 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | 408 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-10 | 17 | 17 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5592 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 85 | 40159 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46638 | 35621 | OP | 308 | 480 | 239 | 9967062 | NO | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 46590 | 2025-02-18 | 2 | 46890 | 2025-03-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | 407 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-10 | 16.9583 | 17 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5593 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 329 | 38483 | 2025-05-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-03 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47842 | 18206 | OP | 144 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 47554 | 2025-02-08 | 12 | 47830 | 2025-02-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -684 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-23 | -28.5 | -29 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8184 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 171 | 12147 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3024 | 2991 | OP | 215 | 480 | 165 | 430779 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 2832 | 2025-02-12 | 8 | 3132 | 2025-02-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -24 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-20 | -1 | -1 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3024 | Trienergy | 235 | NO | 0 dias
2025-02-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 120 | 26115 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4974 | 4909 | OP | 310 | 480 | 239 | 1433293 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 188 | 4862 | 2025-02-19 | 2 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.8333 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -474 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -19.75 | -20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4974 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46821 | 45460 | OP | 250 | 480 | 208 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 36 | 46581 | 2025-02-11 | 10 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -211 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -8.7917 | -9 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7711 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 74% | 62553 | 58436 | OP | 463 | 480 | 368 | 159554 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 198 | 92 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 62337 | 2025-02-12 | 9 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -20 | -20 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 480 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 499 | 46315 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-22 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 194 | 0 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9144 | 9010 | OP | 390 | 480 | 314 | 1877756 | NO | 60 | 27.4 | 63 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 9144 | 2025-02-21 | 0 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -144 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -6 | -6 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9144 | Trienergy | 86 | NO | 0 días
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 99 | 42114 | 2025-07-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41402 | 30181 | OP | 46 | 480 | 40 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 41282 | 2025-02-16 | 5 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -230 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -9.5833 | -10 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16730 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 56619 | 1131 | OP | 30 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -12 | 56307 | 2025-02-08 | 13 | 56607 | 2025-02-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 348 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1152 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 72124 | 18371 | OP | 82 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 60 | 71884 | 2025-02-11 | 10 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 660 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 27.5 | 28 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18840 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-02-21 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68474 | 1020 | OP | 21 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 68330 | 2025-02-15 | 6 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 132 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1368 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 50756 | 50623 | OP | 153 | 480 | 130 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 185 | 85 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 50492 | 2025-02-10 | 11 | 50768 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | 199 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 8.2917 | 8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17801 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44174 | 600 | OP | 111 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 44150 | 2025-02-20 | 1 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -648 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -27 | -27 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 648 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 64% | 5616 | 5476 | OP | 411 | 480 | 320 | 1199630 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 5520 | 2025-02-17 | 4 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | 384 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 16 | 16 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5616 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 86 | 40159 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46662 | 35646 | OP | 310 | 480 | 240 | 9972962 | NO | 60 | 27.2 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 46590 | 2025-02-18 | 3 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | 383 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 15.9583 | 16 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5617 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 330 | 38483 | 2025-05-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-03 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47866 | 18206 | OP | 144 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 47554 | 2025-02-08 | 13 | 47830 | 2025-02-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -708 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -29.5 | -30 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8208 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 172 | 12147 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3048 | 2991 | OP | 215 | 480 | 165 | 430779 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 2832 | 2025-02-12 | 9 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -48 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -2 | -2 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3048 | Trienergy | 235 | NO | 0 dias
2025-02-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 121 | 26115 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 4998 | 4940 | OP | 308 | 480 | 240 | 1440658 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 164 | 4862 | 2025-02-19 | 3 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.8333 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -498 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -20.75 | -21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 4998 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 63% | 46845 | 45491 | OP | 250 | 480 | 188 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 188 | 87 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 12 | 46581 | 2025-02-11 | 11 | 46857 | 2025-02-23 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -235 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -9.7917 | -10 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7735 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 74% | 62577 | 58462 | OP | 460 | 480 | 369 | 169102 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 62337 | 2025-02-12 | 10 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -504 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -21 | -21 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 504 | Cajua | 31 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 500 | 46315 | 2025-07-09 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-23 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 195 | 0 | 2025-02-22 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9168 | 9030 | OP | 383 | 480 | 313 | 1883632 | NO | 60 | 28 | 69 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 9144 | 2025-02-21 | 1 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -168 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -7 | -7 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9168 | Trienergy | 87 | NO | 0 días
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 100 | 42114 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-24 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41426 | 30206 | OP | 47 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 41282 | 2025-02-16 | 6 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -254 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -10.5833 | -11 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16754 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56643 | 1161 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 55 | 164 | 73 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 56643 | 2025-02-22 | 0 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 324 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1176 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 36% | 72148 | 18397 | OP | 81 | 480 | 61 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 42 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 36 | 71884 | 2025-02-11 | 11 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 636 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 26.5 | 27 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18864 | Cajua | 75 | NO | 0 días
2025-02-22 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68498 | 1045 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60 | 13 | 65 | 157 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 68330 | 2025-02-15 | 7 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 108 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1392 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 39% | 50780 | 50649 | OP | 154 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 50492 | 2025-02-10 | 12 | 50768 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | 175 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 7.2917 | 7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17825 | Cajua | 124 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44198 | 629 | OP | 110 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 44150 | 2025-02-20 | 2 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -28 | -28 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 672 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 5640 | 5505 | OP | 342 | 480 | 285 | 1207343 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 5520 | 2025-02-17 | 5 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | 360 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 15 | 15 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5640 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 87 | 40159 | 2025-07-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-05 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46686 | 35674 | OP | 308 | 480 | 240 | 9979578 | NO | 60 | 27.2 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 46590 | 2025-02-18 | 4 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | 359 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 14.9583 | 15 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5641 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 331 | 38483 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-04 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47890 | 18254 | OP | 145 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 47890 | 2025-02-22 | 0 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -732 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 7500 | 2025-01-22 | -30.5 | -31 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8232 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 173 | 12147 | 2025-07-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-10 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 3072 | 3045 | OP | 302 | 480 | 230 | 439877 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 2832 | 2025-02-12 | 10 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -72 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -3 | -3 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3072 | Trienergy | 170 | NO | 0 dias
2025-02-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 122 | 26115 | 2025-07-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-23 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-23 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 5022 | 4959 | OP | 313 | 480 | 240 | 1445437 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 140 | 4862 | 2025-02-19 | 4 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.8333 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -522 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -21.75 | -22 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5022 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46869 | 45508 | OP | 250 | 480 | 207 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 50 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 276 | 46869 | 2025-02-23 | 0 | 47145 | 2025-03-07 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -259 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -10.7917 | -11 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7759 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 72% | 62601 | 58485 | OP | 453 | 480 | 362 | 177487 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 62337 | 2025-02-12 | 11 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -22 | -22 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 528 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 501 | 46315 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-24 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 196 | 0 | 2025-02-23 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 63% | 9192 | 9052 | OP | 390 | 480 | 316 | 1890795 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 187 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 9144 | 2025-02-21 | 2 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -192 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -8 | -8 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9192 | Trienergy | 84 | NO | 0 días
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 101 | 42114 | 2025-07-11 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-25 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-23 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41450 | 30229 | OP | 48 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 41282 | 2025-02-16 | 7 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -278 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -11.5833 | -12 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16778 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56667 | 1178 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 60 | 165 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 56643 | 2025-02-22 | 1 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 300 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1200 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 44% | 72172 | 18419 | OP | 89 | 480 | 74 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 42 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 12 | 71884 | 2025-02-11 | 12 | 72184 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 612 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 25.5 | 26 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18888 | Cajua | 62 | NO | 0 días
2025-02-23 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 16% | 68522 | 1068 | OP | 21 | 480 | 16 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 63 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 68330 | 2025-02-15 | 8 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 84 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1416 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 40% | 50804 | 50671 | OP | 158 | 480 | 119 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -36 | 50492 | 2025-02-10 | 13 | 50768 | 2025-02-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-13 |  |  | 151 | M6 | 18000 | M4 | 49316 | 2024-12-21 | 18000 | 2025-03-01 | 6.2917 | 6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17849 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44222 | 649 | OP | 111 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 44150 | 2025-02-20 | 3 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -29 | -29 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 696 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 5664 | 5525 | OP | 386 | 480 | 305 | 1211838 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 5520 | 2025-02-17 | 6 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 336 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 14 | 14 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5664 | Cajua | 95 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 88 | 40159 | 2025-07-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-06 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46710 | 35698 | OP | 312 | 480 | 239 | 9985203 | NO | 60 | 28 | 33 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 46590 | 2025-02-18 | 5 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | 335 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 13.9583 | 14 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5665 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 332 | 38483 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-05 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47914 | 18254 | OP | 145 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 47890 | 2025-02-22 | 1 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 744 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 31 | 31 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8256 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 174 | 12147 | 2025-07-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-11 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 3096 | 3045 | OP | 302 | 480 | 230 | 439877 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 2832 | 2025-02-12 | 11 | 3132 | 2025-02-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -96 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -4 | -4 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3096 | Trienergy | 170 | NO | 0 dias
2025-02-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 123 | 26115 | 2025-07-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-24 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-24 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 5046 | 4988 | OP | 311 | 480 | 240 | 1452265 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 116 | 4862 | 2025-02-19 | 5 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.8333 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -546 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -22.75 | -23 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5046 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46893 | 45538 | OP | 250 | 480 | 207 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 252 | 46869 | 2025-02-23 | 1 | 47145 | 2025-03-07 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -283 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -11.7917 | -12 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7783 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62625 | 58509 | OP | 455 | 480 | 364 | 186410 | NO | 60 | 27.3 | 31 | 198 | 92 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 62337 | 2025-02-12 | 12 | 62637 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -552 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -23 | -23 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 552 | Cajua | 36 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 502 | 46315 | 2025-07-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-25 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 197 | 0 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9216 | 9077 | OP | 390 | 480 | 320 | 1898603 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 9144 | 2025-02-21 | 3 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -216 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -9 | -9 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9216 | Trienergy | 80 | NO | 0 días
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 102 | 42114 | 2025-07-12 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-26 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-24 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41474 | 30253 | OP | 47 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 41282 | 2025-02-16 | 8 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -302 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -12.5833 | -13 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16802 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56691 | 1203 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 59 | 166 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 56643 | 2025-02-22 | 2 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 276 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1224 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72196 | 18443 | OP | 85 | 480 | 64 | 0 | NO | 60 | 12.3 | 42 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 72196 | 2025-02-24 | 0 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 588 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 24.5 | 25 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18912 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-02-24 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68546 | 1100 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60 | 13 | 62 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 68330 | 2025-02-15 | 9 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 60 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1440 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 40% | 50828 | 50702 | OP | 161 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 195 | 91 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 50828 | 2025-02-24 | 0 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 127 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | 5.2917 | 5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17873 | Cajua | 119 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44246 | 677 | OP | 112 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 44150 | 2025-02-20 | 4 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -720 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -30 | -30 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 720 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 64% | 5688 | 5553 | OP | 410 | 480 | 318 | 1219475 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 5520 | 2025-02-17 | 7 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | 312 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 13 | 13 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5688 | Cajua | 82 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 89 | 40159 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-07 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46734 | 35722 | OP | 312 | 480 | 240 | 9990956 | NO | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 156 | 46590 | 2025-02-18 | 6 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-30 |  |  | 311 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 12.9583 | 13 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5689 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 333 | 38483 | 2025-05-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-06 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47938 | 18254 | OP | 145 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 47890 | 2025-02-22 | 2 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 720 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 30 | 30 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8280 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 175 | 12147 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-12 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3120 | 3088 | OP | 214 | 480 | 164 | 447004 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 3120 | 2025-02-24 | 0 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -120 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -5 | -5 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3120 | Trienergy | 236 | NO | 0 dias
2025-02-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 124 | 26115 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-25 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-25 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 5070 | 5012 | OP | 311 | 480 | 240 | 1458007 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 92 | 4862 | 2025-02-19 | 6 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.8333 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -570 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -23.75 | -24 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5070 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46917 | 45562 | OP | 250 | 480 | 208 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 228 | 46869 | 2025-02-23 | 2 | 47145 | 2025-03-07 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -307 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -12.7917 | -13 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7807 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62649 | 58540 | OP | 454 | 487 | 364 | 197874 | SI | 60.1 | 27.4 | 32 | 198 | 92 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 62337 | 2025-02-12 | 13 | 62637 | 2025-02-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -576 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -24 | -24 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 576 | Cajua | 36 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 503 | 46315 | 2025-07-12 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-26 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 198 | 0 | 2025-02-25 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9240 | 9101 | OP | 400 | 480 | 320 | 1906193 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 9144 | 2025-02-21 | 4 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -240 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -10 | -10 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9240 | Trienergy | 80 | NO | 0 días
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 103 | 42114 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-27 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-25 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41498 | 30253 | OP | 47 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 41282 | 2025-02-16 | 9 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -326 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -13.5833 | -14 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16826 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56715 | 1203 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 59 | 166 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 56643 | 2025-02-22 | 3 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 252 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1248 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72220 | 18443 | OP | 85 | 480 | 64 | 0 | NO | 60 | 12.3 | 42 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 72196 | 2025-02-24 | 1 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 564 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 23.5 | 24 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18936 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-02-25 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68570 | 1100 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60 | 13 | 62 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 68330 | 2025-02-15 | 10 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 36 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1464 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 40% | 50852 | 50702 | OP | 161 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 195 | 91 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 50828 | 2025-02-24 | 1 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 103 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | 4.2917 | 4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17897 | Cajua | 119 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44270 | 701 | OP | 111 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 44150 | 2025-02-20 | 5 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -744 | #N/A | #N/A | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 0 | 2025-01-25 | -31 | -31 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 744 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 63% | 5712 | 5577 | OP | 386 | 480 | 314 | 1225802 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 5520 | 2025-02-17 | 8 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | 288 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 12 | 12 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5712 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 90 | 40159 | 2025-07-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-08 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46758 | 35746 | OP | 310 | 480 | 240 | 9996629 | NO | 60 | 27.2 | 34 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 46590 | 2025-02-18 | 7 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | 287 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 11.9583 | 12 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5713 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 334 | 38483 | 2025-05-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-07 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 47962 | 18325 | OP | 147 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 47890 | 2025-02-22 | 3 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 696 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 29 | 29 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8304 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 176 | 12147 | 2025-07-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-13 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3144 | 3088 | OP | 214 | 480 | 164 | 447004 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 3120 | 2025-02-24 | 1 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -144 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -6 | -6 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3144 | Trienergy | 236 | NO | 0 dias
2025-02-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 125 | 26115 | 2025-07-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-26 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-26 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 5094 | 5035 | OP | 313 | 480 | 240 | 1463691 | NO | 60 | 28 | 41 | 182 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 68 | 4862 | 2025-02-19 | 7 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.8333 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -594 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -24.75 | -25 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5094 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46941 | 45585 | OP | 250 | 480 | 208 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 192 | 89 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 204 | 46869 | 2025-02-23 | 3 | 47145 | 2025-03-07 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -331 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -13.7917 | -14 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7831 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 73% | 62673 | 58556 | OP | 454 | 480 | 363 | 203373 | SI | 60 | 27.1 | 30 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 62673 | 2025-02-26 | 0 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -600 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -25 | -25 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 600 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 46041 | 48115 | SB |  |  |  | 2746258 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 274 | 46015 | 2023-10-11 | 504 | 46315 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 137 | 137 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -182 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2024-11-27 | -91 | -91 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16682 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 199 | 0 | 2025-02-26 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9264 | 9131 | OP | 403 | 486 | 320 | 1915990 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 9144 | 2025-02-21 | 5 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -264 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -11 | -11 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9264 | Trienergy | 80 | NO | 0 días
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 104 | 42114 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-28 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-26 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41522 | 30308 | OP | 48 | 481 | 36 | 0 | NO | 60.4 | 27.6 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 41282 | 2025-02-16 | 10 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -350 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -14.5833 | -15 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16850 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 22% | 56739 | 1257 | OP | 30 | 480 | 22 | 0 | NO | 60.1 | 13.4 | 53 | 167 | 75 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 56643 | 2025-02-22 | 4 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 228 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1272 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72244 | 18497 | OP | 85 | 480 | 64 | 0 | NO | 59.5 | 12.7 | 45 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 72196 | 2025-02-24 | 2 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 540 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 22.5 | 23 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18960 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-02-26 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68594 | 1147 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60.3 | 13.4 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 68330 | 2025-02-15 | 11 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 12 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-27 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1488 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 41% | 50876 | 50749 | OP | 160 | 486 | 122 | 0 | NO | 60.2 | 27.5 | 46 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 50828 | 2025-02-24 | 2 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 79 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | 3.2917 | 3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17921 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44294 | 720 | OP | 111 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 44150 | 2025-02-20 | 6 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 732 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 768 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 63% | 5736 | 5577 | OP | 386 | 480 | 314 | 1225802 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 5520 | 2025-02-17 | 9 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | 264 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 11 | 11 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5736 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 91 | 40159 | 2025-07-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-09 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46782 | 35766 | OP | 313 | 480 | 240 | 10001354 | NO | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 108 | 46590 | 2025-02-18 | 8 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-30 |  |  | 263 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 10.9583 | 11 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5737 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 335 | 38483 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-08 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 47986 | 18349 | OP | 147 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 47890 | 2025-02-22 | 4 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 672 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 28 | 28 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8328 | Cajua | 119 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 177 | 12147 | 2025-07-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-14 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3168 | 3134 | OP | 217 | 480 | 170 | 454602 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 3120 | 2025-02-24 | 2 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -168 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -7 | -7 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3168 | Trienergy | 230 | NO | 0 dias
2025-02-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25278 | SB |  |  |  | 4381292 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 126 | 26115 | 2025-07-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-27 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-27 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 5118 | 5060 | OP | 310 | 482 | 240 | 1469478 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 44 | 4862 | 2025-02-19 | 8 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.8333 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -618 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -25.75 | -26 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5118 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 62% | 46965 | 45609 | OP | 248 | 480 | 187 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 180 | 46869 | 2025-02-23 | 4 | 47145 | 2025-03-07 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -355 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -14.7917 | -15 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7855 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 36% | 62697 | 58578 | OP | 230 | 480 | 180 | 207391 | SI | 60 | 27.3 | 34 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 62673 | 2025-02-26 | 1 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -624 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -26 | -26 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 624 | Cajua | 220 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 36% | 46065 | 48237 | OP | 230 | 480 | 180 | 2779060 | SI | 60 | 27.3 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 250 | 46015 | 2023-10-11 | 505 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.4167 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -206 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -8.5833 | -9 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16706 | Cajua | 220 | NO | 0 días
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 200 | 0 | 2025-02-27 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9288 | 9148 | OP | 403 | 480 | 320 | 1921282 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 178 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 9144 | 2025-02-21 | 6 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -288 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -12 | -12 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9288 | Trienergy | 80 | NO | 0 días
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 105 | 42114 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-29 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-27 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41546 | 30324 | OP | 48 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 41282 | 2025-02-16 | 11 | 41558 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -374 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -15.5833 | -16 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16874 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 26% | 56763 | 1273 | OP | 31 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 57 | 165 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 56643 | 2025-02-22 | 5 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 204 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1296 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72268 | 18515 | OP | 86 | 480 | 64 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 45 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 72196 | 2025-02-24 | 3 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 516 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 21.5 | 22 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 18984 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-02-27 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68618 | 1165 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 60 | 165 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 68330 | 2025-02-15 | 12 | 68630 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -12 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-26 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1512 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 42% | 50900 | 50767 | OP | 166 | 480 | 125 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 50828 | 2025-02-24 | 3 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 55 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | 2.2917 | 2 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17945 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 49% | 44318 | 749 | OP | 112 | 480 | 84 | 0 | NO | 60.2 | 13.1 | 45 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 44150 | 2025-02-20 | 7 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 708 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 792 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 5760 | 5620 | OP | 394 | 480 | 304 | 1237028 | NO | 60.5 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 5520 | 2025-02-17 | 10 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 240 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 10 | 10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5760 | Cajua | 96 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 92 | 40159 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-10 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46806 | 35790 | OP | 311 | 480 | 241 | 10007100 | NO | 59.9 | 27.1 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 46590 | 2025-02-18 | 9 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | 239 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 9.9583 | 10 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5761 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27517 | SB |  |  |  | 8242 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 336 | 38483 | 2025-05-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-09 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48010 | 18373 | OP | 147 | 479 | 110 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 47890 | 2025-02-22 | 5 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 648 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 27 | 27 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8352 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 178 | 12147 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-15 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3192 | 3158 | OP | 207 | 480 | 160 | 458519 | SI | 59.5 | 28.2 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 3120 | 2025-02-24 | 3 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -192 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -8 | -8 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3192 | Trienergy | 240 | NO | 0 dias
2025-02-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386994 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 127 | 26115 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-28 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-02-28 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 48% | 5142 | 5060 | OP | 310 | 482 | 240 | 1469478 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 20 | 4862 | 2025-02-19 | 9 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.83333 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -642 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -26.75 | -27 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5142 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 39 | P-3029 | 300 | 69% | 46989 | 45624 | OP | 249 | 480 | 207 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga mínima por retenedor delantero y trasero, pantalla del display en mal estado, alto consumo de aceite | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000006671 | 22455 | CUMMINS | QSL9 | 36468712 | STAMFORD | HCI434D1 | M13J436297 | PCC1302 | 156 | 46869 | 2025-02-23 | 5 | 47145 | 2025-03-07 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-01-17 | -379 | M2 | 1500 | M2 | 46581 | 2025-02-11 | 7500 | 2025-02-12 | -15.7917 | -16 | M6 | 2024-03-27 | 39110 | 7879 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 36% | 62721 | 58578 | OP | 230 | 480 | 180 | 207391 | SI | 60 | 27.3 | 34 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 62673 | 2025-02-26 | 2 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -648 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -27 | -27 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 648 | Cajua | 220 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 36% | 46089 | 48237 | OP | 230 | 480 | 180 | 2779060 | SI | 60 | 27.3 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 226 | 46015 | 2023-10-11 | 506 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.4167 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -230 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -9.5833 | -10 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16730 | Cajua | 220 | NO | 0 días
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 201 | 0 | 2025-02-28 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9312 | 9170 | OP | 403 | 480 | 322 | 1937192 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 9144 | 2025-02-21 | 7 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -312 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -13 | -13 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9312 | Trienergy | 78 | NO | 0 días
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47555 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 106 | 42114 | 2025-07-16 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-30 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-02-28 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41570 | 30324 | OP | 48 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 41282 | 2025-02-16 | 12 | 41558 | 2025-02-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -398 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -16.5833 | -17 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16898 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 26% | 56787 | 1273 | OP | 31 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 57 | 165 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 56643 | 2025-02-22 | 6 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 180 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1320 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72292 | 18515 | OP | 86 | 480 | 64 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 45 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 72196 | 2025-02-24 | 4 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 492 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 20.5 | 21 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19008 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-02-28 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68642 | 1165 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 60 | 165 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -12 | 68330 | 2025-02-15 | 13 | 68630 | 2025-02-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -36 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-26 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1536 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 42% | 50924 | 50767 | OP | 166 | 480 | 125 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 50828 | 2025-02-24 | 4 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 31 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | 1.2917 | 1 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17969 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 49% | 44342 | 768 | OP | 111 | 481 | 83 | 0 | NO | 60.2 | 13.1 | 45 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 44150 | 2025-02-20 | 8 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 684 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 816 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 5784 | 5645 | OP | 414 | 480 | 326 | 1243699 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 5520 | 2025-02-17 | 11 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 216 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 9 | 9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5784 | Cajua | 74 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 93 | 40159 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-11 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 46830 | 35814 | OP | 311 | 480 | 240 | 10012888 | NO | 60 | 27.1 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 46590 | 2025-02-18 | 10 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | 215 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 8.9583 | 9 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5785 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 337 | 38483 | 2025-05-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-10 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48034 | 18373 | OP | 147 | 479 | 110 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 47890 | 2025-02-22 | 6 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 624 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 26 | 26 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8376 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 179 | 12147 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-16 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3216 | 3183 | OP | 214 | 480 | 167 | 462672 | SI | 60 | 28.4 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 3120 | 2025-02-24 | 4 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -216 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -9 | -9 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3216 | Trienergy | 233 | NO | 0 dias
2025-02-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386994 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 128 | 26115 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-29 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-01 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5166 | 5110 | OP | 315 | 480 | 244 | 1481747 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -4 | 4862 | 2025-02-19 | 10 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.16667 | 0 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -666 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -27.75 | -28 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5166 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 39% | 46124 | 21438 | OP | 245 | 480 | 193 | 4410781 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 45908 | 2025-02-18 | 11 | 46208 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -464 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -19.3333 | -19 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9464 | Quifa | 207 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 36% | 62745 | 58578 | OP | 230 | 480 | 180 | 207391 | SI | 60 | 27.3 | 34 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 62673 | 2025-02-26 | 3 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -28 | -28 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 672 | Cajua | 220 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 36% | 46113 | 48237 | OP | 230 | 480 | 180 | 2779060 | SI | 60 | 27.3 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 202 | 46015 | 2023-10-11 | 507 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.4167 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -254 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -10.5833 | -11 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16754 | Cajua | 220 | NO | 0 días
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 202 | 0 | 2025-03-01 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9336 | 9197 | OP | 403 | 488 | 322 | 1937192 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 9144 | 2025-02-21 | 8 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -336 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -14 | -14 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9336 | Trienergy | 78 | NO | 0 días
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 107 | 42114 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-10-31 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41594 | 30324 | OP | 48 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 41282 | 2025-02-16 | 13 | 41558 | 2025-02-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -422 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -17.5833 | -18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16922 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 26% | 56811 | 1273 | OP | 31 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 57 | 165 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 56643 | 2025-02-22 | 7 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 156 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1344 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 72316 | 18569 | OP | 85 | 480 | 70 | 70 | NO | 60 | 12.6 | 44 | 182 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 72196 | 2025-02-24 | 5 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 468 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 19.5 | 20 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19032 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-03-01 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68666 | 1219 | OP | 20 | 481 | 15 | 0 | NO | 60.1 | 12.1 | 57 | 160 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -36 | 68330 | 2025-02-15 | 14 | 68630 | 2025-02-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -60 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-26 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1560 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 45% | 50948 | 50821 | OP | 176 | 487 | 134 | 0 | NO | 60.1 | 27.3 | 45 | 197 | 92 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 50828 | 2025-02-24 | 5 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 7 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | 0.29167 | 0 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 17993 | Cajua | 106 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 49% | 44366 | 794 | OP | 112 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 44150 | 2025-02-20 | 9 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 660 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 840 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 5808 | 5645 | OP | 414 | 480 | 326 | 1243699 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 5520 | 2025-02-17 | 12 | 5820 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 192 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 8 | 8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5808 | Cajua | 74 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 94 | 40159 | 2025-07-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-12 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 49% | 46854 | 35838 | OP | 319 | 480 | 246 | 10018615 | NO | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 46590 | 2025-02-18 | 11 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | 191 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 7.9583 | 8 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5809 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 338 | 38483 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-11 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48058 | 18427 | OP | 147 | 480 | 110 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 47890 | 2025-02-22 | 7 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 600 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 25 | 25 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8400 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 180 | 12147 | 2025-07-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-17 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 3240 | 3212 | OP | 234 | 480 | 183 | 467659 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 3120 | 2025-02-24 | 5 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -240 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -10 | -10 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3240 | Trienergy | 217 | NO | 0 dias
2025-03-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 129 | 26115 | 2025-07-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-30 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-02 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5190 | 5110 | OP | 315 | 480 | 244 | 1481747 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -28 | 4862 | 2025-02-19 | 11 | 5162 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.1667 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -690 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -28.75 | -29 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5190 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 39% | 46148 | 21438 | OP | 245 | 480 | 193 | 4410781 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 45908 | 2025-02-18 | 12 | 46208 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -488 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -20.3333 | -20 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9488 | Quifa | 207 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 36% | 62769 | 58652 | OP | 232 | 480 | 182 | 221034 | SI | 59.8 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 62673 | 2025-02-26 | 4 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -29 | -29 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 696 | Cajua | 218 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 36% | 46137 | 48311 | OP | 233 | 480 | 182 | 2792684 | SI | 60 | 25.6 | 35 | 198 | 92 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 178 | 46015 | 2023-10-11 | 508 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.4167 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -278 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -11.5833 | -12 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16778 | Cajua | 218 | NO | 0 días
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 203 | 0 | 2025-03-02 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9360 | 9222 | OP | 403 | 487 | 322 | 1945312 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 188 | 87 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 9144 | 2025-02-21 | 9 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -360 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -15 | -15 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9360 | Trienergy | 78 | NO | 0 días
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 108 | 42114 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-01 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41618 | 30396 | OP | 47 | 485 | 36 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 41618 | 2025-03-02 | 0 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -446 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -18.5833 | -19 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16946 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 56835 | 1348 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 56643 | 2025-02-22 | 8 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 132 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1368 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72340 | 18593 | OP | 85 | 479 | 64 | 0 | NO | 59.5 | 12.6 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 156 | 72196 | 2025-02-24 | 6 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 444 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 18.5 | 19 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19056 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-03-02 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68690 | 1243 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 60 | 157 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -60 | 68330 | 2025-02-15 | 15 | 68630 | 2025-02-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -84 | M2 | 1500 | M6 | 67106 | 2024-08-29 | 1500 | 2025-02-26 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1584 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 45% | 50972 | 50845 | OP | 176 | 487 | 134 | 0 | NO | 60.1 | 27.3 | 46 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 50828 | 2025-02-24 | 6 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -17 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -0.70833 | -1 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18017 | Cajua | 106 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44390 | 821 | OP | 112 | 480 | 93 | 93 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 44150 | 2025-02-20 | 10 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 636 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 864 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 5832 | 5645 | OP | 414 | 480 | 326 | 1243699 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -12 | 5520 | 2025-02-17 | 13 | 5820 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | 168 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 7 | 7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5832 | Cajua | 74 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 95 | 40159 | 2025-07-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-13 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 47% | 46878 | 35862 | OP | 304 | 480 | 236 | 10024279 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 46590 | 2025-02-18 | 12 | 46890 | 2025-03-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | 167 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 6.9583 | 7 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5833 | Cajua | 164 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 339 | 38483 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-12 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48082 | 18445 | OP | 147 | 480 | 122 | 124 | NO | 60 | 28.7 | 45 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 47890 | 2025-02-22 | 8 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 576 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 24 | 24 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8424 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 181 | 12147 | 2025-07-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-18 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3264 | 3231 | OP | 219 | 480 | 171 | 470843 | SI | 60 | 28.7 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 3120 | 2025-02-24 | 6 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -264 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -11 | -11 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3264 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-03-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 130 | 26115 | 2025-07-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-03-31 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-03 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5214 | 5149 | OP | 314 | 482 | 244 | 1491244 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 5214 | 2025-03-03 | 0 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -714 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -29.75 | -30 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5214 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 40% | 46172 | 21479 | OP | 255 | 481 | 201 | 4418841 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 45908 | 2025-02-18 | 13 | 46208 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -512 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -21.3333 | -21 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9512 | Quifa | 199 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 37% | 62793 | 58676 | OP | 230 | 480 | 183 | 225254 | SI | 59.83 | 27.2 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 62673 | 2025-02-26 | 5 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -720 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -30 | -30 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 720 | Cajua | 217 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 37% | 46161 | 48334 | OP | 232 | 480 | 183 | 2796881 | SI | 59.77 | 25.7 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 154 | 46015 | 2023-10-11 | 509 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.4167 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -302 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -12.5833 | -13 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16802 | Cajua | 217 | NO | 0 días
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 204 | 0 | 2025-03-03 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-03 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 9384 | 9245 | OP | 400 | 487 | 323 | 1952570 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 9144 | 2025-02-21 | 10 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -384 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -16 | -16 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9384 | Trienergy | 77 | NO | 0 días
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 109 | 42114 | 2025-07-19 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-02 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41642 | 30420 | OP | 47 | 481 | 36 | 0 | NO | 60.4 | 27.6 | 61 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 41618 | 2025-03-02 | 1 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -470 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -19.5833 | -20 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16970 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 56859 | 1371 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60.1 | 13.1 | 56 | 167 | 75 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 56643 | 2025-02-22 | 9 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 108 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1392 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 36% | 72364 | 18613 | OP | 83 | 480 | 62 | 0 | NO | 59.6 | 12.7 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 132 | 72196 | 2025-02-24 | 7 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 420 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 17.5 | 18 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19080 | Cajua | 74 | NO | 0 días
2025-03-03 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68714 | 1263 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60.4 | 13.2 | 56 | 152 | 67 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 68714 | 2025-03-03 | 0 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -108 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1608 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 50996 | 50865 | OP | 110 | 483 | 83 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 33 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 50828 | 2025-02-24 | 7 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -41 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -1.7083 | -2 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18041 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44414 | 840 | OP | 112 | 482 | 93 | 24 | NO | 60 | 13 | 45 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 44150 | 2025-02-20 | 11 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 612 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 888 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 5856 | 5645 | OP | 414 | 480 | 326 | 1243699 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -36 | 5520 | 2025-02-17 | 14 | 5820 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | 144 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 6 | 6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5856 | Cajua | 74 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 96 | 40159 | 2025-07-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 47% | 46902 | 35862 | OP | 304 | 480 | 236 | 10024279 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -12 | 46590 | 2025-02-18 | 13 | 46890 | 2025-03-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-30 |  |  | 143 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 5.9583 | 6 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5857 | Cajua | 164 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 340 | 38483 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-13 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 40% | 48106 | 18475 | OP | 146 | 478 | 121 | 24 | NO | 60 | 27 | 40 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 47890 | 2025-02-22 | 9 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 552 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 23 | 23 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8448 | Cajua | 119 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 182 | 12147 | 2025-07-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3288 | 3231 | OP | 219 | 480 | 171 | 470843 | SI | 60 | 28.7 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 3120 | 2025-02-24 | 7 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -288 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -12 | -12 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3288 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-03-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 131 | 26115 | 2025-07-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-04 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5238 | 5179 | OP | 316 | 481 | 244 | 1497858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 5214 | 2025-03-03 | 1 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -738 | M2 | 1500 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 4500 | 2025-02-01 | -30.75 | -31 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5238 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 22% | 46196 | 21509 | OP | 136 | 481 | 108 | 4423785 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 45908 | 2025-02-18 | 14 | 46208 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -536 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -22.3333 | -22 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9536 | Quifa | 292 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 37% | 62817 | 58705 | OP | 235 | 480 | 184 | 230191 | SI | 60.1 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 62673 | 2025-02-26 | 6 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -744 | #N/A | #N/A | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 0 | 2025-02-01 | -31 | -31 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 744 | Cajua | 216 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46185 | 48363 | OP | 235 | 480 | 188 | 2801816 | SI | 59.97 | 26 | 34 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 130 | 46015 | 2023-10-11 | 510 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.4167 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -326 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -13.5833 | -14 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16826 | Cajua | 212 | NO | 0 días
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 205 | 0 | 2025-03-04 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 9408 | 9274 | OP | 403 | 487 | 322 | 1961415 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 9144 | 2025-02-21 | 11 | 9444 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -408 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -17 | -17 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9408 | Trienergy | 78 | NO | 0 días
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 110 | 42114 | 2025-07-20 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-03 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41666 | 30449 | OP | 47 | 481 | 36 | 0 | NO | 60.4 | 27.5 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 41618 | 2025-03-02 | 2 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -494 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -20.5833 | -21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 16994 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 56883 | 1400 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 56643 | 2025-02-22 | 10 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 84 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1416 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72388 | 18635 | OP | 84 | 480 | 63 | 0 | NO | 59.6 | 12.7 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 108 | 72196 | 2025-02-24 | 8 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 396 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 16.5 | 17 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19104 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-04 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 16% | 68738 | 1282 | OP | 21 | 480 | 16 | 0 | NO | 60.3 | 13.6 | 63 | 146 | 63 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 68714 | 2025-03-03 | 1 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -132 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1632 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51020 | 50883 | OP | 109 | 483 | 82 | 0 | NO | 60.1 | 27.5 | 52 | 183 | 84 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 50828 | 2025-02-24 | 8 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -65 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -2.7083 | -3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18065 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 44438 | 840 | OP | 112 | 482 | 93 | 24 | NO | 60 | 13 | 45 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 44150 | 2025-02-20 | 12 | 44450 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 588 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 912 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 5880 | 5645 | OP | 414 | 480 | 326 | 1243699 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -60 | 5520 | 2025-02-17 | 15 | 5820 | 2025-03-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-26 |  |  | 120 | M4 | 6000 | M3 | 4248 | 2024-12-26 | 6000 | 2025-03-09 | 5 | 5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5880 | Cajua | 74 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 97 | 40159 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 35% | 46926 | 35907 | OP | 225 | 480 | 174 | 40292 | NO | 60 | 28.3 | 34 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 46926 | 2025-03-04 | 0 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | 119 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 4.9583 | 5 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5881 | Cajua | 226 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 341 | 38483 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-14 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 48130 | 18497 | OP | 111 | 478 | 92 | 24 | NO | 60 | 27 | 55 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 47890 | 2025-02-22 | 10 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 528 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 22 | 22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8472 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 183 | 12147 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3312 | 3231 | OP | 219 | 480 | 171 | 470843 | SI | 60 | 28.7 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 3120 | 2025-02-24 | 8 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -312 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -13 | -13 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3312 | Trienergy | 229 | NO | 0 dias
2025-03-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 132 | 26115 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-05 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5262 | 5179 | OP | 316 | 481 | 244 | 1497858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 5214 | 2025-03-03 | 2 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 738 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 30.75 | 31 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5262 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 22% | 46220 | 21509 | OP | 136 | 481 | 108 | 4423785 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 45908 | 2025-02-18 | 15 | 46208 | 2025-03-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -560 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -23.3333 | -23 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9560 | Quifa | 292 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62841 | 58729 | OP | 243 | 480 | 191 | 234830 | SI | 59.69 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 62673 | 2025-02-26 | 7 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 732 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 30.5 | 31 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 768 | Cajua | 209 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46209 | 48387 | OP | 244 | 480 | 189 | 2806452 | SI | 59.93 | 25.94 | 35 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 106 | 46015 | 2023-10-11 | 511 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.4167 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -350 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -14.5833 | -15 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16850 | Cajua | 211 | NO | 0 días
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 206 | 0 | 2025-03-05 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 9432 | 9292 | OP | 403 | 487 | 327 | 1967308 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 9432 | 2025-03-05 | 0 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -432 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -18 | -18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9432 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 111 | 42114 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-04 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41690 | 30473 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60.4 | 27.5 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 41618 | 2025-03-02 | 3 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -518 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -21.5833 | -22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17018 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 56907 | 1424 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 36 | 56643 | 2025-02-22 | 11 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 60 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1440 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72412 | 18666 | OP | 84 | 479 | 63 | 0 | NO | 59.5 | 12.7 | 43 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 72196 | 2025-02-24 | 9 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 372 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 15.5 | 16 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19128 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-05 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68762 | 1314 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60.3 | 13.6 | 62 | 150 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 68714 | 2025-03-03 | 2 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -156 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1656 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51044 | 50916 | OP | 108 | 483 | 82 | 0 | NO | 60.2 | 27.4 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 50828 | 2025-02-24 | 9 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -89 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -3.7083 | -4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18089 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 56% | 44462 | 889 | OP | 114 | 481 | 95 | 24 | NO | 60 | 13 | 44 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 44150 | 2025-02-20 | 13 | 44450 | 2025-03-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 564 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 936 | Cajua | 41 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 5904 | 5767 | OP | 404 | 480 | 312 | 1279250 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 5904 | 2025-03-05 | 0 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 96 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | 4 | 4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5904 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 98 | 40159 | 2025-08-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 42% | 46950 | 35929 | OP | 274 | 480 | 211 | 10039312 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 46926 | 2025-03-04 | 1 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | 95 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 3.9583 | 4 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5905 | Cajua | 189 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 342 | 38483 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-15 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 48154 | 18497 | OP | 111 | 478 | 92 | 24 | NO | 60 | 27 | 55 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 47890 | 2025-02-22 | 11 | 48166 | 2025-03-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 504 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 21 | 21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8496 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 184 | 12147 | 2025-08-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3336 | 3303 | OP | 206 | 480 | 160 | 482318 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 3120 | 2025-02-24 | 9 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -336 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -14 | -14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3336 | Trienergy | 240 | NO | 0 dias
2025-03-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 133 | 26115 | 2025-08-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-06 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5286 | 5179 | OP | 316 | 481 | 244 | 1497858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 5214 | 2025-03-03 | 3 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 714 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 29.75 | 30 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5286 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 22% | 46244 | 21509 | OP | 136 | 481 | 108 | 4423785 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 45908 | 2025-02-18 | 16 | 46208 | 2025-03-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -584 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -24.3333 | -24 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9584 | Quifa | 292 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62865 | 58729 | OP | 243 | 480 | 191 | 234830 | SI | 59.69 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 62673 | 2025-02-26 | 8 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 708 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 29.5 | 30 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 792 | Cajua | 209 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46233 | 48387 | OP | 244 | 480 | 189 | 2806452 | SI | 59.93 | 25.94 | 35 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 82 | 46015 | 2023-10-11 | 512 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.4167 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -374 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -15.5833 | -16 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16874 | Cajua | 211 | NO | 0 días
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 207 | 0 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 9456 | 9292 | OP | 403 | 487 | 327 | 1967308 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 9432 | 2025-03-05 | 1 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -456 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -19 | -19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9456 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 112 | 42114 | 2025-07-22 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-05 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41714 | 30473 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60.4 | 27.5 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 41618 | 2025-03-02 | 4 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -542 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -22.5833 | -23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17042 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 56931 | 1424 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 12 | 56643 | 2025-02-22 | 12 | 56943 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 36 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1464 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72436 | 18666 | OP | 84 | 479 | 63 | 0 | NO | 59.5 | 12.7 | 43 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 60 | 72196 | 2025-02-24 | 10 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 348 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 14.5 | 15 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19152 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-06 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68786 | 1314 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60.3 | 13.6 | 62 | 150 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 68714 | 2025-03-03 | 3 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -180 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1680 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51068 | 50916 | OP | 108 | 483 | 82 | 0 | NO | 60.2 | 27.4 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 50828 | 2025-02-24 | 10 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -113 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -4.7083 | -5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18113 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44486 | 910 | OP | 118 | 482 | 98 | 24 | NO | 60 | 13 | 44 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 44486 | 2025-03-06 | 0 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 540 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 960 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 5928 | 5767 | OP | 404 | 480 | 312 | 1279250 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 5904 | 2025-03-05 | 1 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 72 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | 3 | 3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5928 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 99 | 40159 | 2025-08-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 42% | 46974 | 35929 | OP | 274 | 480 | 211 | 10039312 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 46926 | 2025-03-04 | 2 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | 71 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 2.9583 | 3 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5929 | Cajua | 189 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 343 | 38483 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-16 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 48178 | 18497 | OP | 111 | 478 | 92 | 24 | NO | 60 | 27 | 55 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 47890 | 2025-02-22 | 12 | 48166 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 480 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 20 | 20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8520 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 185 | 12147 | 2025-08-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3360 | 3303 | OP | 206 | 480 | 160 | 482318 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 3120 | 2025-02-24 | 10 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -360 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -15 | -15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3360 | Trienergy | 240 | NO | 0 dias
2025-03-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 134 | 26115 | 2025-08-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-07 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5310 | 5179 | OP | 316 | 481 | 244 | 1497858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 5214 | 2025-03-03 | 3 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 690 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 28.75 | 29 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5310 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 22% | 46268 | 21509 | OP | 136 | 481 | 108 | 4423785 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -60 | 45908 | 2025-02-18 | 16 | 46208 | 2025-03-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -608 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -25.3333 | -25 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9608 | Quifa | 292 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62889 | 58729 | OP | 243 | 480 | 191 | 234830 | SI | 59.69 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 62673 | 2025-02-26 | 8 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 684 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 28.5 | 29 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 816 | Cajua | 209 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46257 | 48387 | OP | 244 | 480 | 189 | 2806452 | SI | 59.93 | 25.94 | 35 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 58 | 46015 | 2023-10-11 | 512 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.4167 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -398 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -16.5833 | -17 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16898 | Cajua | 211 | NO | 0 días
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 207 | 0 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-07 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 9480 | 9292 | OP | 403 | 487 | 327 | 1967308 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 9432 | 2025-03-05 | 1 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -480 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -20 | -20 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9480 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 112 | 42114 | 2025-07-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-06 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41738 | 30473 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60.4 | 27.5 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 41618 | 2025-03-02 | 4 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -566 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -23.5833 | -24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17066 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 56955 | 1424 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -12 | 56643 | 2025-02-22 | 12 | 56943 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 12 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1488 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72460 | 18666 | OP | 84 | 479 | 63 | 0 | NO | 59.5 | 12.7 | 43 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 36 | 72196 | 2025-02-24 | 10 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 324 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 13.5 | 14 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19176 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-07 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68810 | 1314 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60.3 | 13.6 | 62 | 150 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 68714 | 2025-03-03 | 3 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -204 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1704 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51092 | 50916 | OP | 108 | 483 | 82 | 0 | NO | 60.2 | 27.4 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 50828 | 2025-02-24 | 10 | 51104 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | -137 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -5.7083 | -6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18137 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44510 | 910 | OP | 118 | 482 | 98 | 24 | NO | 60 | 13 | 44 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 44486 | 2025-03-06 | 0 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 516 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 984 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 5952 | 5767 | OP | 404 | 480 | 312 | 1279250 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 5904 | 2025-03-05 | 1 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | 48 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | 2 | 2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5952 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 99 | 40159 | 2025-08-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-18 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 42% | 46998 | 35929 | OP | 274 | 480 | 211 | 10039312 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 46926 | 2025-03-04 | 2 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | 47 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 1.9583 | 2 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5953 | Cajua | 189 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 343 | 38483 | 2025-05-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-17 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 31% | 48202 | 18497 | OP | 111 | 478 | 92 | 24 | NO | 60 | 27 | 55 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 47890 | 2025-02-22 | 12 | 48166 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 456 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 19 | 19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8544 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 185 | 12147 | 2025-08-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-23 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3384 | 3303 | OP | 206 | 480 | 160 | 482318 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 3120 | 2025-02-24 | 10 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -384 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -16 | -16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3384 | Trienergy | 240 | NO | 0 dias
2025-03-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 134 | 26115 | 2025-08-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-05 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-08 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5334 | 5179 | OP | 316 | 481 | 244 | 1497858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 5214 | 2025-03-03 | 5 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 666 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 27.75 | 28 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5334 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46292 | 2589 | OP | 249 | 480 | 209 | 4442455 | NO | 60 | 28 | 34 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 46292 | 2025-03-08 | 0 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -632 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -26.3333 | -26 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9632 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62913 | 58729 | OP | 243 | 480 | 191 | 234830 | SI | 59.69 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 62673 | 2025-02-26 | 10 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 660 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 27.5 | 28 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 840 | Cajua | 209 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46281 | 48460 | OP | 241 | 480 | 192 | 2820306 | NO | 60 | 26 | 35 | 196 | 91 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 34 | 46015 | 2023-10-11 | 514 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.4167 | 1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -422 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -17.5833 | -18 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16922 | Cajua | 208 | NO | 0 días
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 209 | 0 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9504 | 9369 | OP | 420 | 488 | 329 | 1992711 | NO | 60 | 27.3 | 63 | 188 | 87 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 9432 | 2025-03-05 | 3 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -504 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -21 | -21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9504 | Trienergy | 71 | NO | 0 días
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 114 | 42114 | 2025-07-24 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41762 | 30546 | OP | 47 | 480 | 39 | 0 | NO | 60 | 26.6 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 41618 | 2025-03-02 | 6 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -590 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -24.5833 | -25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17090 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 56979 | 1497 | OP | 32 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13 | 53 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -36 | 56643 | 2025-02-22 | 14 | 56943 | 2025-03-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -12 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1512 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72484 | 18666 | OP | 84 | 479 | 63 | 0 | NO | 59.5 | 12.7 | 43 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 12 | 72196 | 2025-02-24 | 12 | 72496 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 300 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 12.5 | 13 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19200 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-08 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 15% | 68834 | 1314 | OP | 20 | 480 | 15 | 0 | NO | 60.3 | 13.6 | 62 | 150 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 68714 | 2025-03-03 | 5 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -228 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1728 | Cajua | 65 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51116 | 50916 | OP | 108 | 483 | 82 | 0 | NO | 60.2 | 27.4 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 50828 | 2025-02-24 | 12 | 51104 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | -161 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -6.7083 | -7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18161 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44534 | 910 | OP | 118 | 482 | 98 | 24 | NO | 60 | 13 | 44 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 44486 | 2025-03-06 | 2 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 492 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1008 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 5976 | 5767 | OP | 404 | 480 | 312 | 1279250 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 5904 | 2025-03-05 | 3 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | 24 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | 1 | 1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 5976 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 101 | 40159 | 2025-08-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 42% | 47022 | 35929 | OP | 274 | 480 | 211 | 10039312 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 46926 | 2025-03-04 | 4 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | 23 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | 0.95833 | 1 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 5977 | Cajua | 189 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 345 | 38483 | 2025-05-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-18 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48226 | 18594 | OP | 147 | 480 | 122 | 122 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 47890 | 2025-02-22 | 14 | 48166 | 2025-03-05 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 432 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 18 | 18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8568 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 187 | 12147 | 2025-08-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 29% | 3408 | 3380 | OP | 183 | 480 | 144 | 494517 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 3120 | 2025-02-24 | 12 | 3420 | 2025-03-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -408 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -17 | -17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3408 | Trienergy | 256 | NO | 0 dias
2025-03-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 136 | 26115 | 2025-08-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-09 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5358 | 5179 | OP | 316 | 481 | 244 | 1497858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 5214 | 2025-03-03 | 6 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 642 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 26.75 | 27 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5358 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46316 | 2589 | OP | 249 | 480 | 209 | 4442455 | NO | 60 | 28 | 34 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 46292 | 2025-03-08 | 1 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -656 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -27.3333 | -27 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9656 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62937 | 58819 | OP | 241 | 480 | 192 | 252140 | SI | 60 | 27.3 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 62673 | 2025-02-26 | 11 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 636 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 26.5 | 27 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 864 | Cajua | 208 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46305 | 48478 | OP | 242 | 480 | 189 | 2823738 | NO | 60 | 25.9 | 34 | 196 | 91 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 10 | 46015 | 2023-10-11 | 515 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.41667 | 0 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -446 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -18.5833 | -19 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16946 | Cajua | 211 | NO | 0 días
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 210 | 0 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9528 | 9387 | OP | 410 | 480 | 330 | 1998646 | NO | 60 | 27.2 | 62 | 86 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 9432 | 2025-03-05 | 4 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -528 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -22 | -22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9528 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 115 | 42114 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-08 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41786 | 30565 | OP | 47 | 480 | 40 | 40 | NO | 60 | 27.5 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 41618 | 2025-03-02 | 7 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -614 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -25.5833 | -26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17114 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57003 | 1520 | OP | 32 | 480 | 27 | 27 | NO | 60 | 13.1 | 51 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 57003 | 2025-03-09 | 0 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -36 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1536 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72508 | 18756 | OP | 85 | 480 | 71 | 71 | NO | 60 | 12.8 | 42 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | -12 | 72196 | 2025-02-24 | 13 | 72496 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 276 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 11.5 | 12 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19224 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-09 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68858 | 1402 | OP | 20 | 480 | 18 | 18 | NO | 60 | 13.4 | 60 | 144 | 62 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 68714 | 2025-03-03 | 6 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -252 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1752 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51140 | 51005 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.4 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -36 | 50828 | 2025-02-24 | 13 | 51104 | 2025-03-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-13 |  |  | -185 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -7.7083 | -8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18185 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 62% | 44558 | 981 | OP | 127 | 480 | 106 | 106 | NO | 60 | 13.2 | 51 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 44486 | 2025-03-06 | 3 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 468 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1032 | Cajua | 30 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 6000 | 5767 | OP | 404 | 480 | 312 | 1279250 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 5904 | 2025-03-05 | 4 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | 0 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | 0 | 0 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6000 | Cajua | 88 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 102 | 40159 | 2025-08-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 42% | 47046 | 35929 | OP | 274 | 480 | 211 | 10039312 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 46926 | 2025-03-04 | 5 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | -1 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -0.041667 | 0 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6001 | Cajua | 189 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 346 | 38483 | 2025-05-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-19 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48250 | 18594 | OP | 147 | 480 | 122 | 122 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 48250 | 2025-03-09 | 0 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 408 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 17 | 17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8592 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 188 | 12147 | 2025-08-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 29% | 3432 | 3380 | OP | 183 | 480 | 144 | 494517 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 3120 | 2025-02-24 | 13 | 3420 | 2025-03-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -432 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -18 | -18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3432 | Trienergy | 256 | NO | 0 dias
2025-03-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 137 | 26115 | 2025-08-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-10 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5382 | 5323 | OP | 316 | 480 | 244 | 1532988 | NO | 60 | 28 | 42 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 5214 | 2025-03-03 | 7 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 618 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 25.75 | 26 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5382 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46340 | 2589 | OP | 263 | 480 | 208 | 4452489 | NO | 60 | 27 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 46292 | 2025-03-08 | 2 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -680 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -28.3333 | -28 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9680 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62961 | 58848 | OP | 241 | 480 | 190 | 257687 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 62673 | 2025-02-26 | 12 | 62973 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 612 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 25.5 | 26 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 888 | Cajua | 210 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46329 | 48478 | OP | 238 | 480 | 191 | 2829281 | SI | 60 | 26.1 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -14 | 46015 | 2023-10-11 | 516 | 46315 | 2025-03-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.58333 | -1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -470 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -19.5833 | -20 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16970 | Cajua | 209 | NO | 0 días
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 211 | 0 | 2025-03-10 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9552 | 9417 | OP | 410 | 480 | 329 | 2008409 | NO | 60 | 27.2 | 62 | 82 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 9432 | 2025-03-05 | 5 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -552 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -23 | -23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9552 | Trienergy | 71 | NO | 0 días
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 116 | 42114 | 2025-07-26 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-09 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41810 | 30593 | OP | 46 | 480 | 40 | 40 | NO | 60 | 26.6 | 60 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 41618 | 2025-03-02 | 8 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -638 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -26.5833 | -27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17138 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57027 | 1544 | OP | 32 | 480 | 27 | 27 | NO | 60 | 13.3 | 60 | 163 | 73 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 57003 | 2025-03-09 | 1 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -60 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1560 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72532 | 18781 | OP | 84 | 480 | 71 | 71 | NO | 60 | 12.6 | 42 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | -36 | 72196 | 2025-02-24 | 14 | 72496 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 252 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 10.5 | 11 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19248 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-10 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68882 | 1428 | OP | 20 | 480 | 18 | 18 | NO | 60 | 13.5 | 60 | 153 | 67 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 68714 | 2025-03-03 | 7 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -276 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1776 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51164 | 51029 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.4 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 51164 | 2025-03-10 | 0 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -209 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -8.7083 | -9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18209 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44582 | 1010 | OP | 118 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 44486 | 2025-03-06 | 4 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 444 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1056 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 48% | 6024 | 5886 | OP | 303 | 480 | 240 | 1312118 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 5904 | 2025-03-05 | 5 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -24 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -1 | -1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6024 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 103 | 40159 | 2025-08-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47070 | 36053 | OP | 299 | 480 | 231 | 10067435 | NO | 60 | 27.63 | 34 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 156 | 46926 | 2025-03-04 | 6 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-30 |  |  | -25 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -1.0417 | -1 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6025 | Cajua | 169 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 347 | 38483 | 2025-05-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-20 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48274 | 18635 | OP | 147 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 48250 | 2025-03-09 | 1 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 384 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 16 | 16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8616 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 189 | 12147 | 2025-08-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 28% | 3456 | 3423 | OP | 182 | 480 | 140 | 501332 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -36 | 3120 | 2025-02-24 | 14 | 3420 | 2025-03-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -456 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -19 | -19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3456 | Trienergy | 260 | NO | 0 dias
2025-03-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 138 | 26115 | 2025-08-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5406 | 5323 | OP | 316 | 480 | 244 | 1532988 | NO | 60 | 28 | 42 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 5214 | 2025-03-03 | 8 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 594 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 24.75 | 25 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5406 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46364 | 2589 | OP | 263 | 480 | 208 | 4452489 | NO | 60 | 27 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 46292 | 2025-03-08 | 3 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -704 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -29.3333 | -29 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9704 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 62985 | 58866 | OP | 240 | 480 | 192 | 260977 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 62673 | 2025-02-26 | 13 | 62973 | 2025-03-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 588 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 24.5 | 25 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 912 | Cajua | 208 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46353 | 48524 | OP | 242 | 480 | 188 | 2832567 | SI | 60 | 26.1 | 35 | 187 | 86 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 46353 | 2025-03-11 | 0 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -494 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -20.5833 | -21 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 16994 | Cajua | 212 | NO | 0 días
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 212 | 0 | 2025-03-11 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9576 | 9441 | OP | 410 | 480 | 329 | 2016481 | NO | 60 | 27.1 | 62 | 86 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 9432 | 2025-03-05 | 6 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -576 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -24 | -24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9576 | Trienergy | 71 | NO | 0 días
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | DP |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 117 | 42114 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-10 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41834 | 30618 | OP | 46 | 480 | 39 | 39 | NO | 60 | 26.3 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 41618 | 2025-03-02 | 9 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -662 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -27.5833 | -28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17162 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57051 | 1569 | OP | 32 | 480 | 27 | 27 | NO | 60 | 13.1 | 58 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 57003 | 2025-03-09 | 2 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -84 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1584 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72556 | 18810 | OP | 85 | 480 | 71 | 71 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | -60 | 72196 | 2025-02-24 | 15 | 72496 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 228 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 9.5 | 10 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19272 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-11 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 17% | 68906 | 1457 | OP | 20 | 480 | 17 | 17 | NO | 60 | 13.2 | 60 | 148 | 64 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 68714 | 2025-03-03 | 8 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -300 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1800 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51188 | 51059 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 51164 | 2025-03-10 | 1 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -233 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -9.7083 | -10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18233 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44606 | 1010 | OP | 118 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 44486 | 2025-03-06 | 5 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 420 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1080 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 48% | 6048 | 5886 | OP | 303 | 480 | 240 | 1312118 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 5904 | 2025-03-05 | 6 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -48 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -2 | -2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6048 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 104 | 40159 | 2025-08-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-22 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47094 | 36053 | OP | 299 | 480 | 231 | 10067435 | NO | 60 | 27.63 | 34 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 46926 | 2025-03-04 | 7 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | -49 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -2.0417 | -2 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6049 | Cajua | 169 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 348 | 38483 | 2025-05-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-21 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48298 | 18635 | OP | 147 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 48250 | 2025-03-09 | 2 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 360 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 15 | 15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8640 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 190 | 12147 | 2025-08-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-27 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3480 | 3447 | OP | 204 | 480 | 168 | 505161 | NO | 60 | 28 | 42 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 3480 | 2025-03-11 | 0 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -480 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -20 | -20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3480 | Trienergy | 232 | NO | 0 dias
2025-03-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 139 | 26115 | 2025-08-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5430 | 5371 | OP | 316 | 480 | 245 | 1544716 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 180 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 5214 | 2025-03-03 | 9 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 570 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 23.75 | 24 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5430 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46388 | 21699 | OP | 263 | 480 | 208 | 4452489 | NO | 60 | 27 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 46292 | 2025-03-08 | 4 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -728 | M3 | 3000 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 9000 | 2025-02-10 | -30.3333 | -30 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9728 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 63009 | 58890 | OP | 240 | 480 | 190 | 266222 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 181 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 63009 | 2025-03-12 | 0 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 564 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 23.5 | 24 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 936 | Cajua | 210 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46377 | 48547 | OP | 242 | 480 | 190 | 2836697 | SI | 60 | 26.9 | 35 | 181 | 181 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 46353 | 2025-03-11 | 1 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -518 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -21.5833 | -22 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17018 | Cajua | 210 | NO | 0 días
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 213 | 0 | 2025-03-12 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9600 | 9465 | OP | 410 | 480 | 330 | 2024363 | NO | 60 | 27.1 | 62 | 89 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 9432 | 2025-03-05 | 7 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -600 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -25 | -25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9600 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 118 | 42114 | 2025-07-28 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-11 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41858 | 30642 | OP | 46 | 480 | 39 | 0 | NO | 60 | 26.1 | 59 | 183 | 183 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 41618 | 2025-03-02 | 10 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -686 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -28.5833 | -29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17186 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57075 | 1593 | OP | 32 | 480 | 27 | 27 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 57003 | 2025-03-09 | 3 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -108 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1608 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 72580 | 18834 | OP | 85 | 480 | 70 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 41 | 181 | 181 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | -84 | 72196 | 2025-02-24 | 16 | 72496 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 204 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 8.5 | 9 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19296 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-03-12 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68930 | 1481 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 153 | 153 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 68714 | 2025-03-03 | 9 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -324 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1824 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51212 | 51083 | OP | 109 | 480 | 92 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 190 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 51164 | 2025-03-10 | 2 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -257 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -10.7083 | -11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18257 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44630 | 1058 | OP | 118 | 488 | 99 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 180 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 44486 | 2025-03-06 | 6 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1104 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 48% | 6072 | 5886 | OP | 303 | 480 | 240 | 1312118 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 5904 | 2025-03-05 | 7 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -72 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -3 | -3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6072 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 105 | 40159 | 2025-08-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 47% | 47118 | 36101 | OP | 304 | 480 | 235 | 10078563 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 108 | 46926 | 2025-03-04 | 8 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-30 |  |  | -73 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -3.0417 | -3 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6073 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 349 | 38483 | 2025-05-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-22 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48322 | 18683 | OP | 148 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 48250 | 2025-03-09 | 3 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 336 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 14 | 14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8664 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 191 | 12147 | 2025-08-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 33% | 3504 | 3470 | OP | 212 | 480 | 164 | 508864 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 3480 | 2025-03-11 | 1 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -504 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -21 | -21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3504 | Trienergy | 236 | NO | 0 dias
2025-03-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 140 | 26115 | 2025-08-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-10 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5454 | 5397 | OP | 318 | 480 | 244 | 1551008 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 180 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 5214 | 2025-03-03 | 10 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 546 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 22.75 | 23 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5454 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46412 | 21724 | OP | 263 | 480 | 209 | 4467874 | NO | 60 | 28 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 46292 | 2025-03-08 | 5 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 748 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 31.1667 | 31 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9752 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 63033 | 58914 | OP | 243 | 480 | 188 | 270603 | NO | 60 | 27.3 | 34 | 181 | 181 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 63009 | 2025-03-12 | 1 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 540 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 22.5 | 23 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 960 | Cajua | 212 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 46401 | 48572 | OP | 246 | 480 | 189 | 2841861 | NO | 60 | 27 | 35 | 187 | 181 |  |  | Sistema de escape en mal estado | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 46353 | 2025-03-11 | 2 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -542 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -22.5833 | -23 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17042 | Cajua | 211 | NO | 0 días
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 214 | 0 | 2025-03-13 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9624 | 9484 | OP | 410 | 480 | 329 | 2030540 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 184 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 9432 | 2025-03-05 | 8 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -624 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -26 | -26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9624 | Trienergy | 71 | NO | 0 días
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 119 | 42114 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-12 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41882 | 30660 | OP | 47 | 480 | 39 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 183 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 41618 | 2025-03-02 | 11 | 41894 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -710 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -29.5833 | -30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17210 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57099 | 1611 | OP | 32 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 57003 | 2025-03-09 | 4 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -132 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1632 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 72604 | 18856 | OP | 85 | 480 | 70 | 0 | NO | 60 | 13 | 40 | 181 | 181 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | -108 | 72196 | 2025-02-24 | 17 | 72496 | 2025-03-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 180 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 7.5 | 8 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19320 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-03-13 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68954 | 1481 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 153 | 153 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 68714 | 2025-03-03 | 10 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -348 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1848 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 51236 | 51106 | OP | 108 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 185 | 190 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 51164 | 2025-03-10 | 3 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -281 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -11.7083 | -12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18281 | Cajua | 149 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44654 | 1076 | OP | 117 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 177 | 180 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 44486 | 2025-03-06 | 7 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 372 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1128 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 6096 | 5952 | OP | 350 | 480 | 280 | 1329446 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 5904 | 2025-03-05 | 8 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -96 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -4 | -4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6096 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 106 | 40159 | 2025-08-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47142 | 36120 | OP | 295 | 480 | 226 | 10083127 | NO | 60 | 27.1 | 32 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 46926 | 2025-03-04 | 9 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | -97 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -4.0417 | -4 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6097 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 350 | 38483 | 2025-05-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-23 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 42% | 48346 | 18708 | OP | 150 | 480 | 125 | 125 | NO | 60 | 27.6 | 47 | 195 | 91 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 48250 | 2025-03-09 | 4 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 312 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 13 | 13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8688 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 192 | 12147 | 2025-08-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3528 | 3496 | OP | 203 | 480 | 159 | 512977 | NO | 60 | 28.2 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 3480 | 2025-03-11 | 2 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -528 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -22 | -22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3528 | Trienergy | 241 | NO | 0 dias
2025-03-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 141 | 26115 | 2025-08-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5478 | 5418 | OP | 316 | 480 | 244 | 1556167 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 5214 | 2025-03-03 | 11 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 522 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 21.75 | 22 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5478 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46436 | 21745 | OP | 264 | 480 | 208 | 4472280 | NO | 60 | 28 | 33 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 46292 | 2025-03-08 | 6 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 724 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 30.1667 | 30 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9776 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 38% | 63057 | 58942 | OP | 242 | 480 | 190 | 276096 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 63009 | 2025-03-12 | 2 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 516 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 21.5 | 22 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 984 | Cajua | 210 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 39% | 46425 | 48601 | OP | 241 | 480 | 193 | 2847360 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 180 | 82 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 46353 | 2025-03-11 | 3 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -566 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -23.5833 | -24 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17066 | Cajua | 207 | NO | 0 días
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 215 | 0 | 2025-03-14 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9648 | 9513 | OP | 410 | 480 | 329 | 2040057 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 9432 | 2025-03-05 | 9 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -648 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -27 | -27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9648 | Trienergy | 71 | NO | 0 días
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 120 | 42114 | 2025-07-30 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-13 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41906 | 30689 | OP | 47 | 480 | 39 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 41618 | 2025-03-02 | 12 | 41894 | 2025-03-13 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -734 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 16500 | 2025-02-11 | -30.5833 | -31 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17234 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57123 | 1639 | OP | 32 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13 | 56 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 57003 | 2025-03-09 | 5 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -156 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1656 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72628 | 18881 | OP | 84 | 480 | 71 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 72604 | 2025-03-13 | 1 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 156 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 6.5 | 7 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19344 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-14 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 68978 | 1481 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 153 | 67 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 68714 | 2025-03-03 | 11 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -372 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1872 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 51260 | 51131 | OP | 110 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 51164 | 2025-03-10 | 4 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -305 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -12.7083 | -13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18305 | Cajua | 149 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44678 | 1104 | OP | 117 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 44486 | 2025-03-06 | 8 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 348 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1152 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 6120 | 5952 | OP | 350 | 480 | 280 | 1329446 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 5904 | 2025-03-05 | 9 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -120 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -5 | -5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6120 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 107 | 40159 | 2025-08-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47166 | 36145 | OP | 295 | 480 | 227 | 10088591 | NO | 60 | 28 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 46926 | 2025-03-04 | 10 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | -121 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -5.0417 | -5 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6121 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 351 | 38483 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-24 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48370 | 18730 | OP | 149 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 28 | 46 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 48250 | 2025-03-09 | 5 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 288 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 12 | 12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8712 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 193 | 12147 | 2025-08-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 31% | 3552 | 3517 | OP | 200 | 480 | 155 | 516416 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 3480 | 2025-03-11 | 3 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -552 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -23 | -23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3552 | Trienergy | 245 | NO | 0 dias
2025-03-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 142 | 26115 | 2025-08-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5502 | 5443 | OP | 318 | 480 | 244 | 1562258 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 5214 | 2025-03-03 | 12 | 5514 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 498 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 20.75 | 21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5502 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46460 | 21770 | OP | 263 | 480 | 208 | 4477393 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 46292 | 2025-03-08 | 7 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 700 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 29.1667 | 29 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9800 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 40% | 63081 | 58967 | OP | 253 | 480 | 198 | 280833 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 63009 | 2025-03-12 | 3 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 492 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 20.5 | 21 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1008 | Cajua | 202 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 40% | 46449 | 48625 | OP | 250 | 480 | 198 | 2852048 | NO | 60 | 27 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 46353 | 2025-03-11 | 4 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -590 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -24.5833 | -25 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17090 | Cajua | 202 | NO | 0 días
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 216 | 0 | 2025-03-15 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Trienergy | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9672 | 9537 | OP | 420 | 480 | 329 | 2048175 | NO | 60 | 27.2 | 58 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 9432 | 2025-03-05 | 10 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -672 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -28 | -28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9672 | Trienergy | 71 | NO | 0 días
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 121 | 42114 | 2025-07-31 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-14 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 41930 | 30708 | OP | 47 | 480 | 40 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 41930 | 2025-03-15 | 0 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 742 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 30.9167 | 31 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17258 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57147 | 1665 | OP | 32 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13 | 56 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 57003 | 2025-03-09 | 6 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -180 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1680 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72652 | 18905 | OP | 84 | 480 | 71 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 72604 | 2025-03-13 | 2 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 132 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 5.5 | 6 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19368 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-15 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69002 | 1481 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 153 | 67 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 68714 | 2025-03-03 | 12 | 69014 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -396 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1896 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 51284 | 51154 | OP | 110 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 185 | 85 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 51164 | 2025-03-10 | 5 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -329 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -13.7083 | -14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18329 | Cajua | 149 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44702 | 1128 | OP | 118 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 44486 | 2025-03-06 | 9 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 324 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1176 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 60% | 6144 | 6007 | OP | 383 | 480 | 298 | 1344695 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 5904 | 2025-03-05 | 10 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -144 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -6 | -6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6144 | Cajua | 102 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 108 | 40159 | 2025-08-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-26 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47190 | 36172 | OP | 294 | 488 | 228 | 10094797 | NO | 60 | 28 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 46926 | 2025-03-04 | 11 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | -145 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -6.0417 | -6 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6145 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 352 | 38483 | 2025-05-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-25 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48394 | 18730 | OP | 149 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 28 | 46 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 48250 | 2025-03-09 | 6 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 264 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 11 | 11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8736 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 194 | 12147 | 2025-08-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-05-31 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 31% | 3576 | 3517 | OP | 200 | 480 | 155 | 516416 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 3480 | 2025-03-11 | 4 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -576 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -24 | -24 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3576 | Trienergy | 245 | NO | 0 dias
2025-03-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 143 | 26115 | 2025-08-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5526 | 5468 | OP | 315 | 481 | 244 | 1568373 | NO | 60.1 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 5214 | 2025-03-03 | 13 | 5514 | 2025-03-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 474 | M4 | 6000 | M3 | 3966 | 2024-10-28 | 6000 | 2025-04-05 | 19.75 | 20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5526 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46484 | 21795 | OP | 263 | 480 | 208 | 4482663 | NO | 60 | 26.7 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 46292 | 2025-03-08 | 8 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 676 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 28.1667 | 28 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9824 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 40% | 63105 | 58990 | OP | 256 | 478 | 200 | 285480 | SI | 60.1 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 63009 | 2025-03-12 | 4 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 468 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 19.5 | 20 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1032 | Cajua | 200 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 40% | 46473 | 48649 | OP | 254 | 478 | 200 | 2856696 | SI | 60 | 26.4 | 35 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 180 | 46353 | 2025-03-11 | 5 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -614 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -25.5833 | -26 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17114 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 217 | 0 | 2025-03-16 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9696 | 9561 | OP | 413 | 482 | 329 | 2055857 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 9432 | 2025-03-05 | 11 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -696 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -29 | -29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9696 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 122 | 42114 | 2025-08-01 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-15 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41954 | 30737 | OP | 47 | 481 | 35 | 0 | NO | 60.4 | 27 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 41930 | 2025-03-15 | 1 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 718 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 29.9167 | 30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17282 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57171 | 1687 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60.1 | 13.1 | 56 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 57003 | 2025-03-09 | 7 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -204 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1704 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72676 | 18929 | OP | 84 | 485 | 64 | 0 | NO | 60.1 | 12.3 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 72604 | 2025-03-13 | 3 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 108 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 4.5 | 5 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19392 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-03-16 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69026 | 1481 | OP | 20 | 480 | 18 | 0 | NO | 60 | 13.2 | 57 | 153 | 67 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 69026 | 2025-03-16 | 0 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -420 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1920 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 51308 | 51174 | OP | 109 | 484 | 83 | 0 | NO | 60.1 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 51164 | 2025-03-10 | 6 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -353 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -14.7083 | -15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18353 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44726 | 1150 | OP | 118 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 44486 | 2025-03-06 | 10 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 300 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1200 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 46% | 6168 | 6022 | OP | 292 | 480 | 228 | 1348266 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 5904 | 2025-03-05 | 11 | 6204 | 2025-03-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -168 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -7 | -7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6168 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 109 | 40159 | 2025-08-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47214 | 36193 | OP | 294 | 480 | 227 | 10099593 | NO | 60 | 27.2 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 46926 | 2025-03-04 | 12 | 47226 | 2025-03-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | -169 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -7.0417 | -7 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6169 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 353 | 38483 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-26 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48418 | 18779 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 48250 | 2025-03-09 | 7 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 240 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 10 | 10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8760 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 195 | 12147 | 2025-08-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-01 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3600 | 3565 | OP | 204 | 480 | 170 | 523986 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 3480 | 2025-03-11 | 5 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -600 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -25 | -25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3600 | Cajua | 230 | NO | 0 dias
2025-03-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 144 | 26115 | 2025-08-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-14 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5550 | 5485 | OP | 315 | 481 | 244 | 1572486 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 5550 | 2025-03-17 | 0 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 450 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 18.75 | 19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5550 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46508 | 21795 | OP | 263 | 480 | 208 | 4482663 | NO | 60 | 26.7 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 46292 | 2025-03-08 | 9 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 652 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 27.1667 | 27 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9848 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 40% | 63129 | 58990 | OP | 256 | 478 | 200 | 285480 | SI | 60.1 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 63009 | 2025-03-12 | 5 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 444 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 18.5 | 19 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1056 | Cajua | 200 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 40% | 46497 | 48674 | OP | 256 | 480 | 199 | 2861702 | NO | 60 | 26 | 34 | 183 | 84 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 156 | 46353 | 2025-03-11 | 6 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -638 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -26.5833 | -27 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17138 | Cajua | 201 | NO | 0 días
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 218 | 0 | 2025-03-17 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9720 | 9561 | OP | 413 | 482 | 329 | 2055857 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 9432 | 2025-03-05 | 12 | 9732 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -720 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -30 | -30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9720 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47575 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 123 | 42114 | 2025-08-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-16 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 41978 | 30737 | OP | 47 | 481 | 35 | 0 | NO | 60.4 | 27 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 41930 | 2025-03-15 | 2 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 694 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 28.9167 | 29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17306 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57195 | 1687 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60.1 | 13.1 | 56 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 57003 | 2025-03-09 | 8 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -228 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1728 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72700 | 18929 | OP | 84 | 485 | 64 | 0 | NO | 60.1 | 12.3 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 72604 | 2025-03-13 | 4 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 84 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 3.5 | 4 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19416 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-03-17 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 1 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 51332 | 51174 | OP | 109 | 484 | 83 | 0 | NO | 60.1 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 51164 | 2025-03-10 | 7 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -377 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -15.7083 | -16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18377 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 52% | 44750 | 1173 | OP | 118 | 480 | 89 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 44486 | 2025-03-06 | 11 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 276 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1224 | Cajua | 47 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 46% | 6192 | 6022 | OP | 292 | 480 | 228 | 1348266 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 6192 | 2025-03-17 | 0 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | -192 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -8 | -8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6192 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 110 | 40159 | 2025-08-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 34% | 47238 | 36216 | OP | 219 | 480 | 169 | 10104767 | NO | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -12 | 46926 | 2025-03-04 | 13 | 47226 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-30 |  |  | -193 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -8.0417 | -8 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6193 | Cajua | 231 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 354 | 38483 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-27 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48442 | 18802 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 190 | 88 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 48250 | 2025-03-09 | 8 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 216 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 9 | 9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8784 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 196 | 12147 | 2025-08-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 31% | 3624 | 3588 | OP | 202 | 480 | 157 | 527602 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 3480 | 2025-03-11 | 6 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -624 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -26 | -26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3624 | Cajua | 243 | NO | 0 dias
2025-03-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 145 | 26115 | 2025-08-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5574 | 5515 | OP | 318 | 480 | 244 | 1579784 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 5550 | 2025-03-17 | 1 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 426 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 17.75 | 18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5574 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 41% | 46532 | 21844 | OP | 262 | 480 | 207 | 4492817 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 46292 | 2025-03-08 | 10 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 628 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 26.1667 | 26 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9872 | Quifa | 193 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63153 | 59034 | OP | 262 | 478 | 208 | 294474 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 63009 | 2025-03-12 | 6 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 420 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 17.5 | 18 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1080 | Cajua | 192 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 41% | 46521 | 48693 | OP | 261 | 478 | 204 | 2865645 | SI | 60 | 26.69 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 132 | 46353 | 2025-03-11 | 7 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -662 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -27.5833 | -28 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17162 | Cajua | 196 | NO | 0 días
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 219 | 0 | 2025-03-18 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9744 | 9602 | OP | 413 | 482 | 329 | 2069506 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 181 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 9744 | 2025-03-18 | 0 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -744 | M3 | 3000 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 9000 | 2025-02-15 | -31 | -31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9744 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 124 | 42114 | 2025-08-03 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42002 | 30785 | OP | 47 | 482 | 36 | 0 | NO | 60.4 | 26.5 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 41930 | 2025-03-15 | 3 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 670 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 27.9167 | 28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17330 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57219 | 1736 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 165 | 74 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 57003 | 2025-03-09 | 9 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -252 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1752 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72724 | 18978 | OP | 85 | 485 | 64 | 0 | NO | 60 | 12.3 | 44 | 179 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 72604 | 2025-03-13 | 5 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 60 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 2.5 | 3 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19440 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-03-18 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 69026 | 2025-03-16 | 2 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -468 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1968 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51356 | 51227 | OP | 109 | 484 | 82 | 0 | NO | 60.1 | 27.5 | 51 | 183 | 84 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 51164 | 2025-03-10 | 8 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -401 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -16.7083 | -17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18401 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44774 | 1203 | OP | 118 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 28 | 45 | 175 | 79 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 44486 | 2025-03-06 | 12 | 44786 | 2025-03-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 252 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1248 | Cajua | 38 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 50% | 6216 | 6077 | OP | 313 | 480 | 251 | 1363254 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 6192 | 2025-03-17 | 1 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | -216 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -9 | -9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6216 | Cajua | 149 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 111 | 40159 | 2025-08-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-29 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47262 | 36246 | OP | 296 | 480 | 227 | 10111394 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -36 | 46926 | 2025-03-04 | 14 | 47226 | 2025-03-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-30 |  |  | -217 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -9.0417 | -9 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6217 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 355 | 38483 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-28 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48466 | 18831 | OP | 148 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 48250 | 2025-03-09 | 9 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 192 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 8 | 8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8808 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 197 | 12147 | 2025-08-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 30% | 3648 | 3615 | OP | 190 | 480 | 150 | 531686 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 3480 | 2025-03-11 | 7 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -648 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -27 | -27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3648 | Cajua | 250 | NO | 0 dias
2025-03-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 146 | 26115 | 2025-08-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5598 | 5515 | OP | 318 | 480 | 244 | 1579784 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 5550 | 2025-03-17 | 2 | 5850 | 2025-03-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 402 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-06 | 16.75 | 17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5598 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 41% | 46556 | 21844 | OP | 262 | 480 | 207 | 4492817 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 46292 | 2025-03-08 | 11 | 46592 | 2025-03-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 604 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-14 | 25.1667 | 25 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9896 | Quifa | 193 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 41% | 63177 | 59057 | OP | 263 | 480 | 205 | 299273 | NO | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 63009 | 2025-03-12 | 7 | 63309 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-06 | 16.5 | 17 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1104 | Cajua | 195 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 41% | 46545 | 48716 | OP | 264 | 480 | 205 | 2870396 | NO | 60 | 26 | 33 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 108 | 46353 | 2025-03-11 | 8 | 46653 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -686 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-19 | -28.5833 | -29 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17186 | Cajua | 195 | NO | 0 días
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 220 | 0 | 2025-03-20 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9768 | 9626 | OP | 410 | 480 | 329 | 2077301 | NO | 60 | 27 | 62 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 9744 | 2025-03-18 | 1 | 10044 | 2025-04-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 732 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-20 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9768 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 125 | 42114 | 2025-08-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42026 | 30804 | OP | 47 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 26 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 41930 | 2025-03-15 | 4 | 42206 | 2025-03-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 646 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-16 | 26.9167 | 27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17354 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 57243 | 1754 | OP | 32 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 57003 | 2025-03-09 | 10 | 57303 | 2025-03-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -276 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-08 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1776 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 40% | 72748 | 18996 | OP | 71 | 480 | 68 | 0 | NO | 60 | 12.4 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 156 | 72604 | 2025-03-13 | 6 | 72904 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 36 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-22 | 1.5 | 2 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19464 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-03-19 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 69026 | 2025-03-16 | 3 | 69326 | 2025-03-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -492 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-27 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1992 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 33% | 51380 | 51246 | OP | 108 | 480 | 98 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 51164 | 2025-03-10 | 9 | 51440 | 2025-03-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -425 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-02 | -17.7083 | -18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18425 | Cajua | 142 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 65% | 44798 | 1218 | OP | 117 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 44798 | 2025-03-19 | 0 | 45098 | 2025-04-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 228 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-30 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1272 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 50% | 6240 | 6077 | OP | 313 | 480 | 251 | 1363254 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 6192 | 2025-03-17 | 2 | 6492 | 2025-03-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -240 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-10 | -10 | -10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6240 | Cajua | 149 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 112 | 40159 | 2025-08-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-31 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 38% | 47286 | 36262 | OP | 244 | 480 | 190 | 10115071 | NO | 60 | 28 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 47286 | 2025-03-19 | 0 | 47586 | 2025-04-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | -241 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-10 | -10.0417 | -10 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6241 | Cajua | 210 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 356 | 38483 | 2025-06-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-30 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48490 | 18856 | OP | 148 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 47 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 48250 | 2025-03-09 | 10 | 48526 | 2025-03-22 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 168 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-27 | 7 | 7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8832 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 198 | 12147 | 2025-08-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 30% | 3672 | 3615 | OP | 190 | 480 | 150 | 531686 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 3480 | 2025-03-11 | 8 | 3780 | 2025-03-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -672 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-20 | -28 | -28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3672 | Cajua | 250 | NO | 0 dias
2025-03-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 147 | 26115 | 2025-08-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5622 | 5515 | OP | 318 | 480 | 244 | 1579784 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 5550 | 2025-03-17 | 3 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 378 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 15.75 | 16 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5622 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 41% | 46580 | 21844 | OP | 262 | 480 | 207 | 4492817 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 46292 | 2025-03-08 | 12 | 46592 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 580 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 24.1667 | 24 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9920 | Quifa | 193 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63201 | 59079 | OP | 262 | 480 | 208 | 303824 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 63009 | 2025-03-12 | 8 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 372 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 15.5 | 16 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1128 | Cajua | 192 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 41% | 46569 | 48738 | OP | 265 | 480 | 206 | 2874929 | NO | 60 | 27 | 33 | 187 | 86 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 84 | 46353 | 2025-03-11 | 9 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -710 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -29.5833 | -30 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17210 | Cajua | 194 | NO | 0 días
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 221 | 0 | 2025-03-20 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9792 | 9648 | OP | 423 | 480 | 329 | 2084402 | NO | 60 | 27.3 | 66 | 182 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 9744 | 2025-03-18 | 2 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 708 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9792 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 126 | 42114 | 2025-08-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 13% | 42050 | 30826 | OP | 47 | 480 | 40 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 41930 | 2025-03-15 | 5 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 622 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 25.9167 | 26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17378 | Cajua | 200 | NO | 0 días
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 57267 | 1754 | OP | 32 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 36 | 57003 | 2025-03-09 | 11 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -300 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1800 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72772 | 19017 | OP | 85 | 480 | 71 | 0 | NO | 60 | 13 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 132 | 72604 | 2025-03-13 | 7 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | 12 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-21 | 0.5 | 1 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19488 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-20 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 69026 | 2025-03-16 | 4 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -516 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2016 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 51404 | 51267 | OP | 109 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 183 | 84 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 51164 | 2025-03-10 | 10 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -449 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -18.7083 | -19 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18449 | Cajua | 149 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 53% | 44822 | 1249 | OP | 118 | 482 | 90 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 47 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 44798 | 2025-03-19 | 1 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 204 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1296 | Cajua | 46 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 45% | 6264 | 6123 | OP | 274 | 480 | 227 | 1375557 | NO | 59.94 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 6192 | 2025-03-17 | 3 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -264 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -11 | -11 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6264 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 113 | 40159 | 2025-08-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-10-31 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47310 | 36286 | OP | 295 | 479 | 228 | 10120290 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 47286 | 2025-03-19 | 1 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | -265 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -11.0417 | -11 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6265 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 357 | 38483 | 2025-06-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-30 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48514 | 18873 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 48250 | 2025-03-09 | 11 | 48526 | 2025-03-21 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 144 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 6 | 6 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8856 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 199 | 12147 | 2025-08-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 30% | 3696 | 3660 | OP | 192 | 479 | 149 | 538954 | SI | 59.79 | 28.2 | 42 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 3480 | 2025-03-11 | 9 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -696 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -29 | -29 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3696 | Cajua | 251 | NO | 0 dias
2025-03-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 148 | 26115 | 2025-08-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5646 | 5581 | OP | 316 | 481 | 244 | 1595900 | NO | 60.1 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 5550 | 2025-03-17 | 4 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 354 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 14.75 | 15 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5646 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46604 | 21910 | OP | 263 | 480 | 209 | 4506500 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 46292 | 2025-03-08 | 13 | 46592 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 556 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 23.1667 | 23 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9944 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63225 | 59105 | OP | 261 | 478 | 210 | 309259 | SI | 59.97 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 63009 | 2025-03-12 | 9 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 348 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 14.5 | 15 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1152 | Cajua | 190 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 41% | 46593 | 48764 | OP | 262 | 478 | 207 | 2880362 | SI | 60.1 | 26.6 | 34 | 194 | 90 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 60 | 46353 | 2025-03-11 | 10 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -734 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 16500 | 2025-02-18 | -30.5833 | -31 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17234 | Cajua | 193 | NO | 0 días
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 222 | 0 | 2025-03-21 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9816 | 9674 | OP | 417 | 482 | 329 | 2093099 | NO | 60 | 27.2 | 66 | 183 | 84 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 9744 | 2025-03-18 | 3 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 684 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9816 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 127 | 42114 | 2025-08-06 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-20 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42074 | 30852 | OP | 47 | 481 | 35 | 0 | NO | 60 | 25 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 41930 | 2025-03-15 | 6 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 598 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 24.9167 | 25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17402 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 57291 | 1802 | OP | 32 | 484 | 25 | 0 | NO | 60.1 | 13.1 | 57 | 167 | 75 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 12 | 57003 | 2025-03-09 | 12 | 57303 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -324 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1824 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72796 | 19043 | OP | 85 | 485 | 64 | 0 | NO | 60.1 | 12.3 | 42 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 108 | 72604 | 2025-03-13 | 8 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -12 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -0.5 | -1 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19512 | Cajua | 72 | NO | 0 días
2025-03-21 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 69026 | 2025-03-16 | 5 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -540 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2040 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 51428 | 51292 | OP | 109 | 484 | 82 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 51 | 185 | 85 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 51164 | 2025-03-10 | 11 | 51440 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | -473 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -19.7083 | -20 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18473 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 52% | 44846 | 1272 | OP | 118 | 481 | 89 | 0 | NO | 60.2 | 13.1 | 45 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 44798 | 2025-03-19 | 2 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 180 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1320 | Cajua | 47 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 66% | 6288 | 6146 | OP | 416 | 480 | 328 | 1381310 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 6192 | 2025-03-17 | 4 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -288 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -12 | -12 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6288 | Cajua | 72 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 114 | 40159 | 2025-08-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47334 | 36314 | OP | 296 | 479 | 227 | 10126693 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 47286 | 2025-03-19 | 2 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | -289 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -12.0417 | -12 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6289 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 358 | 38483 | 2025-06-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-07-31 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48538 | 18873 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 48250 | 2025-03-09 | 12 | 48526 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 120 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 5 | 5 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8880 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 200 | 12147 | 2025-08-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 30% | 3720 | 3660 | OP | 192 | 479 | 149 | 538954 | SI | 59.79 | 28.2 | 42 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 3480 | 2025-03-11 | 10 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -720 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -30 | -30 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3720 | Cajua | 251 | NO | 0 dias
2025-03-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 149 | 26115 | 2025-08-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5670 | 5611 | OP | 315 | 482 | 244 | 1603159 | NO | 60.1 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 5550 | 2025-03-17 | 5 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 330 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 13.75 | 14 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5670 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46628 | 21939 | OP | 263 | 480 | 209 | 4512693 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 46292 | 2025-03-08 | 14 | 46592 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 532 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 22.1667 | 22 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9968 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63249 | 59135 | OP | 264 | 478 | 209 | 315434 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 63009 | 2025-03-12 | 10 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 324 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 13.5 | 14 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1176 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 46617 | 48793 | OP | 265 | 478 | 212 | 2886517 | SI | 60.1 | 26.5 | 36 | 200 | 93 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 36 | 46353 | 2025-03-11 | 11 | 46653 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 742 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 30.9167 | 31 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17258 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 223 | 0 | 2025-03-22 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9840 | 9704 | OP | 417 | 483 | 329 | 2102821 | NO | 60 | 27.2 | 64 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 9744 | 2025-03-18 | 4 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 660 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9840 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 128 | 42114 | 2025-08-07 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-21 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42098 | 30881 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60.4 | 25.3 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 41930 | 2025-03-15 | 7 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 574 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 23.9167 | 24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17426 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 57315 | 1832 | OP | 32 | 483 | 25 | 0 | NO | 60.1 | 13.1 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -12 | 57003 | 2025-03-09 | 13 | 57303 | 2025-03-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -348 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1848 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72820 | 19068 | OP | 84 | 480 | 63 | 0 | NO | 60 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 72604 | 2025-03-13 | 9 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -36 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -1.5 | -2 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19536 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-22 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 69026 | 2025-03-16 | 6 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -564 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2064 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 51452 | 51316 | OP | 109 | 482 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 51452 | 2025-03-22 | 0 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -497 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -20.7083 | -21 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18497 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 52% | 44870 | 1272 | OP | 118 | 481 | 89 | 0 | NO | 60.2 | 13.1 | 45 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 44798 | 2025-03-19 | 3 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 156 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1344 | Cajua | 47 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 66% | 6312 | 6146 | OP | 416 | 480 | 328 | 1381310 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 6192 | 2025-03-17 | 5 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -312 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -13 | -13 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6312 | Cajua | 72 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 115 | 40159 | 2025-08-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47358 | 36314 | OP | 296 | 479 | 227 | 10126693 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 47286 | 2025-03-19 | 3 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | -313 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -13.0417 | -13 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6313 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 359 | 38483 | 2025-06-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-01 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48562 | 18873 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 48250 | 2025-03-09 | 13 | 48526 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 96 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 4 | 4 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8904 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 201 | 12147 | 2025-08-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 30% | 3744 | 3660 | OP | 192 | 479 | 149 | 538954 | SI | 59.79 | 28.2 | 42 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 3480 | 2025-03-11 | 11 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -744 | M3 | 3000 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 3000 | 2025-02-19 | -31 | -31 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3744 | Cajua | 251 | NO | 0 dias
2025-03-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 150 | 26115 | 2025-08-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-23 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5694 | 5611 | OP | 315 | 482 | 244 | 1603159 | NO | 60.1 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 5550 | 2025-03-17 | 6 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 306 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 12.75 | 13 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5694 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46652 | 21939 | OP | 263 | 480 | 209 | 4512693 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -60 | 46292 | 2025-03-08 | 15 | 46592 | 2025-03-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 508 | M2 | 1500 | M4 | 44604 | 2024-12-19 | 10500 | 2025-04-13 | 21.1667 | 21 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 9992 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 41% | 63273 | 59152 | OP | 262 | 478 | 204 | 319027 | SI | 60.1 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 63009 | 2025-03-12 | 11 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 300 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 12.5 | 13 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1200 | Cajua | 196 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 41% | 46641 | 48810 | OP | 263 | 478 | 206 | 2890076 | SI | 60.1 | 26.5 | 36 | 205 | 96 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 46641 | 2025-03-23 | 0 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 718 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 29.9167 | 30 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17282 | Cajua | 194 | NO | 0 días
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 224 | 0 | 2025-03-23 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9864 | 9704 | OP | 417 | 483 | 329 | 2102821 | NO | 60 | 27.2 | 64 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 9744 | 2025-03-18 | 5 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 636 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9864 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 129 | 42114 | 2025-08-08 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-22 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-23 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42122 | 30906 | OP | 47 | 480 | 36 | 0 | NO | 60 | 25.4 | 59 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 41930 | 2025-03-15 | 8 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 550 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 22.9167 | 23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17450 | Cajua | 204 | NO | 0 días
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57339 | 1857 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 53 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -36 | 57003 | 2025-03-09 | 14 | 57303 | 2025-03-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -372 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1872 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72844 | 19068 | OP | 84 | 480 | 63 | 0 | NO | 60 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 60 | 72604 | 2025-03-13 | 10 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -60 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -2.5 | -3 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19560 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-23 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 69026 | 2025-03-16 | 7 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -588 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2088 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 51476 | 51316 | OP | 109 | 482 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 51452 | 2025-03-22 | 1 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -521 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -21.7083 | -22 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18521 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44894 | 1313 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13 | 45 | 190 | 88 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 44798 | 2025-03-19 | 4 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 132 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1368 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6336 | 6187 | OP | 344 | 480 | 285 | 1392481 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 6192 | 2025-03-17 | 6 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -336 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -14 | -14 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6336 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 116 | 40159 | 2025-08-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-03 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47382 | 36314 | OP | 296 | 479 | 227 | 10126693 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 47286 | 2025-03-19 | 4 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | -337 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -14.0417 | -14 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6337 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 360 | 38483 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-02 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48586 | 18945 | OP | 148 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 48586 | 2025-03-23 | 0 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 72 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 3 | 3 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8928 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 202 | 12147 | 2025-08-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-08 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 31% | 3768 | 3738 | OP | 197 | 480 | 157 | 551183 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 3480 | 2025-03-11 | 12 | 3780 | 2025-03-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 732 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3768 | Cajua | 243 | NO | 0 dias
2025-03-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 151 | 26115 | 2025-08-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-21 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-24 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5718 | 5654 | OP | 316 | 480 | 245 | 1613674 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 5550 | 2025-03-17 | 7 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 282 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 11.75 | 12 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5718 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46676 | 21890 | OP | 263 | 480 | 208 | 4521115 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 46676 | 2025-03-24 | 0 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 484 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 20.1667 | 20 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10016 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63297 | 59183 | OP | 261 | 478 | 209 | 326009 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 63009 | 2025-03-12 | 12 | 63309 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 276 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 11.5 | 12 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1224 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 46665 | 48838 | OP | 264 | 479 | 212 | 2895886 | SI | 60 | 26.43 | 37 | 199 | 93 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 46641 | 2025-03-23 | 1 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 694 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 28.9167 | 29 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17306 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 225 | 0 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9888 | 9751 | OP | 410 | 481 | 329 | 2118527 | NO | 60 | 27 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 9744 | 2025-03-18 | 6 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 612 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9888 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 130 | 42114 | 2025-08-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-24 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42146 | 30929 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 41930 | 2025-03-15 | 9 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 526 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 21.9167 | 22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17474 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57363 | 1880 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -60 | 57003 | 2025-03-09 | 15 | 57303 | 2025-03-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -396 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1896 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 72868 | 19117 | OP | 84 | 480 | 63 | 0 | NO | 60 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 36 | 72604 | 2025-03-13 | 11 | 72904 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -84 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -3.5 | -4 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19584 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-03-24 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 69026 | 2025-03-16 | 8 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -612 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2112 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 51500 | 51365 | OP | 109 | 483 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 51452 | 2025-03-22 | 2 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -545 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -22.7083 | -23 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18545 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44918 | 1313 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13 | 45 | 190 | 88 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 44798 | 2025-03-19 | 5 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 108 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1392 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6360 | 6187 | OP | 344 | 480 | 285 | 1392481 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 6192 | 2025-03-17 | 7 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -360 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -15 | -15 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6360 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 117 | 40159 | 2025-08-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47406 | 36314 | OP | 296 | 479 | 227 | 10126693 | NO | 60 | 27.1 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 47286 | 2025-03-19 | 5 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | -361 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -15.0417 | -15 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6361 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 361 | 38483 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-03 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48610 | 18945 | OP | 148 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 48586 | 2025-03-23 | 1 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 48 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 2 | 2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8952 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 203 | 12147 | 2025-08-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 31% | 3792 | 3763 | OP | 201 | 480 | 157 | 555182 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 3480 | 2025-03-11 | 13 | 3780 | 2025-03-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 708 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3792 | Cajua | 243 | NO | 0 dias
2025-03-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 152 | 26115 | 2025-08-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-25 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5742 | 5654 | OP | 316 | 480 | 245 | 1613674 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 5550 | 2025-03-17 | 8 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 258 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 10.75 | 11 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5742 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46700 | 21890 | OP | 263 | 480 | 208 | 4521115 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 46676 | 2025-03-24 | 1 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 460 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 19.1667 | 19 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10040 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63321 | 59183 | OP | 261 | 478 | 209 | 326009 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 63009 | 2025-03-12 | 13 | 63309 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 252 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 10.5 | 11 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1248 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 46689 | 48838 | OP | 264 | 479 | 212 | 2895886 | SI | 60 | 26.43 | 37 | 199 | 93 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 46641 | 2025-03-23 | 2 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 670 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 27.9167 | 28 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17330 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 226 | 0 | 2025-03-25 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9912 | 9751 | OP | 410 | 481 | 329 | 2118527 | NO | 60 | 27 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 9744 | 2025-03-18 | 7 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 588 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9912 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 131 | 42114 | 2025-08-10 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-24 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-25 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42170 | 30929 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 41930 | 2025-03-15 | 10 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 502 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 20.9167 | 21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17498 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57387 | 1880 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | -84 | 57003 | 2025-03-09 | 16 | 57303 | 2025-03-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -420 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1920 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72892 | 19138 | OP | 85 | 480 | 65 | 0 | NO | 59.5 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 72892 | 2025-03-25 | 0 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -108 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -4.5 | -5 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19608 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-25 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 69026 | 2025-03-16 | 9 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -636 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2136 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51524 | 51395 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 51452 | 2025-03-22 | 3 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -569 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -23.7083 | -24 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18569 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44942 | 1365 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 189 | 87 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 44798 | 2025-03-19 | 6 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 84 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1416 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6384 | 6235 | OP | 366 | 480 | 285 | 1406806 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 6192 | 2025-03-17 | 8 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -384 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -16 | -16 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6384 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 118 | 40159 | 2025-08-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-05 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47430 | 36407 | OP | 296 | 480 | 228 | 10147789 | NO | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 156 | 47286 | 2025-03-19 | 6 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-30 |  |  | -385 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -16.0417 | -16 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6385 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 362 | 38483 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-04 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48634 | 18945 | OP | 148 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 48586 | 2025-03-23 | 2 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 24 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 1 | 1 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 8976 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 204 | 12147 | 2025-08-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-10 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3816 | 3780 | OP | 206 | 480 | 161 | 557888 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -36 | 3480 | 2025-03-11 | 14 | 3780 | 2025-03-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 684 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3816 | Cajua | 239 | NO | 0 dias
2025-03-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 153 | 26115 | 2025-08-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-23 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-26 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5766 | 5654 | OP | 316 | 480 | 245 | 1613674 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 5550 | 2025-03-17 | 9 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 234 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 9.75 | 10 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5766 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46724 | 21890 | OP | 263 | 480 | 208 | 4521115 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 46676 | 2025-03-24 | 2 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 436 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 18.1667 | 18 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10064 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63345 | 59183 | OP | 261 | 478 | 209 | 326009 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -36 | 63009 | 2025-03-12 | 14 | 63309 | 2025-03-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 228 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 9.5 | 10 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1272 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 46713 | 48838 | OP | 264 | 479 | 212 | 2895886 | SI | 60 | 26.43 | 37 | 199 | 93 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 46641 | 2025-03-23 | 3 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 646 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 26.9167 | 27 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17354 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 227 | 0 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9936 | 9751 | OP | 410 | 481 | 329 | 2118527 | NO | 60 | 27 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 9744 | 2025-03-18 | 8 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 564 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9936 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 132 | 42114 | 2025-08-11 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-25 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-26 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42194 | 30929 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 41930 | 2025-03-15 | 11 | 42206 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 478 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 19.9167 | 20 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17522 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57411 | 1880 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 57411 | 2025-03-26 | 0 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -444 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1944 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72916 | 19138 | OP | 85 | 480 | 65 | 0 | NO | 59.5 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 72892 | 2025-03-25 | 1 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -132 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -5.5 | -6 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19632 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-26 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 69026 | 2025-03-16 | 10 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -660 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2160 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51548 | 51395 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 51452 | 2025-03-22 | 4 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -593 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -24.7083 | -25 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18593 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44966 | 1365 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 189 | 87 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 44798 | 2025-03-19 | 7 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 60 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1440 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6408 | 6235 | OP | 366 | 480 | 285 | 1406806 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 6192 | 2025-03-17 | 9 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -408 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -17 | -17 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6408 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 119 | 40159 | 2025-08-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-06 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47454 | 36407 | OP | 296 | 480 | 228 | 10147789 | NO | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47286 | 2025-03-19 | 7 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | -409 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -17.0417 | -17 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6409 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 363 | 38483 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-05 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48658 | 19015 | OP | 149 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 48586 | 2025-03-23 | 3 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 0 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | 0 | 0 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9000 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 205 | 12147 | 2025-08-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-11 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3840 | 3806 | OP | 216 | 480 | 168 | 561971 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 3840 | 2025-03-26 | 0 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 660 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3840 | Cajua | 232 | NO | 0 dias
2025-03-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 154 | 26115 | 2025-08-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-24 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-27 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5790 | 5654 | OP | 316 | 480 | 245 | 1613674 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 5550 | 2025-03-17 | 10 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 210 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 8.75 | 9 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5790 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46748 | 21890 | OP | 263 | 480 | 208 | 4521115 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 46676 | 2025-03-24 | 3 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 412 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 17.1667 | 17 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10088 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63369 | 59183 | OP | 261 | 478 | 209 | 326009 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 63369 | 2025-03-27 | 0 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 204 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 8.5 | 9 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1296 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 46737 | 48838 | OP | 264 | 479 | 212 | 2895886 | SI | 60 | 26.43 | 37 | 199 | 93 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 46641 | 2025-03-23 | 4 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 622 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 25.9167 | 26 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17378 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 228 | 0 | 2025-03-27 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9960 | 9751 | OP | 410 | 481 | 329 | 2118527 | NO | 60 | 27 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 9744 | 2025-03-18 | 9 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 540 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9960 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 133 | 42114 | 2025-08-12 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-26 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-27 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42218 | 30929 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 41930 | 2025-03-15 | 12 | 42206 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 454 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 18.9167 | 19 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17546 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57435 | 1880 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 57411 | 2025-03-26 | 1 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -468 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1968 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72940 | 19138 | OP | 85 | 480 | 65 | 0 | NO | 59.5 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 72892 | 2025-03-25 | 2 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -156 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -6.5 | -7 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19656 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-27 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 69026 | 2025-03-16 | 11 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -684 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2184 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51572 | 51395 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 51452 | 2025-03-22 | 5 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -617 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -25.7083 | -26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18617 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 44990 | 1365 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 189 | 87 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 44798 | 2025-03-19 | 8 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 36 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1464 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6432 | 6235 | OP | 366 | 480 | 285 | 1406806 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 6192 | 2025-03-17 | 10 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -432 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -18 | -18 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6432 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 120 | 40159 | 2025-08-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-07 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47478 | 36407 | OP | 296 | 480 | 228 | 10147789 | NO | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 108 | 47286 | 2025-03-19 | 8 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-30 |  |  | -433 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -18.0417 | -18 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6433 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 364 | 38483 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-06 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48682 | 19015 | OP | 149 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 48586 | 2025-03-23 | 4 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -24 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -1 | -1 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9024 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 206 | 12147 | 2025-08-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-12 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3864 | 3806 | OP | 216 | 480 | 168 | 561971 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 3840 | 2025-03-26 | 1 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 636 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3864 | Cajua | 232 | NO | 0 dias
2025-03-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 155 | 26115 | 2025-08-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-25 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-28 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5814 | 5654 | OP | 316 | 480 | 245 | 1613674 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 5550 | 2025-03-17 | 11 | 5850 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 186 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 7.75 | 8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5814 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46772 | 21890 | OP | 263 | 480 | 208 | 4521115 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 46676 | 2025-03-24 | 4 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 388 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 16.1667 | 16 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10112 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63393 | 59183 | OP | 261 | 478 | 209 | 326009 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 194 | 90 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 63369 | 2025-03-27 | 1 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 180 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 7.5 | 8 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1320 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 46761 | 48838 | OP | 264 | 479 | 212 | 2895886 | SI | 60 | 26.43 | 37 | 199 | 93 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 180 | 46641 | 2025-03-23 | 5 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 598 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 24.9167 | 25 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17402 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 229 | 0 | 2025-03-28 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 9984 | 9751 | OP | 410 | 481 | 329 | 2118527 | NO | 60 | 27 | 60 | 190 | 88 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 9744 | 2025-03-18 | 10 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 516 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 9984 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 134 | 42114 | 2025-08-13 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-27 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-28 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42242 | 30929 | OP | 46 | 480 | 35 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 41930 | 2025-03-15 | 13 | 42206 | 2025-03-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | 430 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 17.9167 | 18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17570 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57459 | 1880 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 171 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 57411 | 2025-03-26 | 2 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -492 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 1992 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 72964 | 19138 | OP | 85 | 480 | 65 | 0 | NO | 59.5 | 12.2 | 43 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 72892 | 2025-03-25 | 3 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -180 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -7.5 | -8 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19680 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-03-28 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 18% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 69026 | 2025-03-16 | 12 | 69326 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -708 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-02-26 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2208 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51596 | 51395 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 51452 | 2025-03-22 | 6 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -641 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -26.7083 | -27 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18641 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 45014 | 1365 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 189 | 87 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 44798 | 2025-03-19 | 9 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 12 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-29 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1488 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6456 | 6235 | OP | 366 | 480 | 285 | 1406806 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 6192 | 2025-03-17 | 11 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -456 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -19 | -19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6456 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 121 | 40159 | 2025-08-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-08 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 46% | 47502 | 36407 | OP | 296 | 480 | 228 | 10147789 | NO | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 84 | 47286 | 2025-03-19 | 9 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-30 |  |  | -457 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -19.0417 | -19 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6457 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 365 | 38483 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-07 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48706 | 19015 | OP | 149 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 48586 | 2025-03-23 | 5 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -48 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -2 | -2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9048 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 207 | 12147 | 2025-08-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-13 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3888 | 3806 | OP | 216 | 480 | 168 | 561971 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 3840 | 2025-03-26 | 2 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 612 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3888 | Cajua | 232 | NO | 0 dias
2025-03-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 156 | 26115 | 2025-08-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-26 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-29 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5838 | 5654 | OP | 316 | 480 | 245 | 1613674 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 5838 | 2025-03-29 | 0 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 162 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 6.75 | 7 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5838 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46796 | 21890 | OP | 263 | 480 | 208 | 4521115 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 46676 | 2025-03-24 | 5 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 364 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 15.1667 | 15 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10136 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63417 | 59296 | OP | 274 | 480 | 215 | 350522 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 63369 | 2025-03-27 | 2 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 156 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 6.5 | 7 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1344 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46785 | 48947 | OP | 274 | 480 | 217 | 2919156 | SI | 60 | 26.1 | 35 | 185 | 85 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 156 | 46641 | 2025-03-23 | 6 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 574 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 23.9167 | 24 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17426 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 230 | 0 | 2025-03-29 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 69% | 10008 | 9866 | OP | 430 | 480 | 343 | 2157031 | NO | 60 | 27.1 | 60 | 86 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 9744 | 2025-03-18 | 11 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 492 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10008 | Cajua | 57 | NO | 0 días
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 135 | 42114 | 2025-08-14 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-28 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-29 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 14% | 42266 | 31041 | OP | 50 | 480 | 42 | 42 | NO | 60 | 27.1 | 59 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 42266 | 2025-03-29 | 0 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 406 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 16.9167 | 17 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17594 | Cajua | 198 | NO | 0 días
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 25% | 57483 | 1989 | OP | 32 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 57411 | 2025-03-26 | 3 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -516 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2016 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 72988 | 19242 | OP | 84 | 480 | 71 | 71 | NO | 60 | 12.8 | 43 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 72892 | 2025-03-25 | 4 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -204 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -8.5 | -9 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19704 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-29 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 13 | 69326 | 2025-08-14 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-19 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51620 | 51491 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 51452 | 2025-03-22 | 7 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -665 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -27.7083 | -28 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18665 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 58% | 45038 | 1365 | OP | 118 | 480 | 99 | 99 | NO | 60 | 13.1 | 44 | 189 | 87 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 44798 | 2025-03-19 | 10 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -12 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-28 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1512 | Cajua | 37 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 6480 | 6235 | OP | 366 | 480 | 285 | 1406806 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 6192 | 2025-03-17 | 12 | 6492 | 2025-03-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | -480 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -20 | -20 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6480 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 122 | 40159 | 2025-08-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-09 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 35% | 47526 | 36507 | OP | 226 | 480 | 175 | 10170837 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 60 | 47286 | 2025-03-19 | 10 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-30 |  |  | -481 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -20.0417 | -20 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6481 | Cajua | 225 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 366 | 38483 | 2025-06-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-08 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48730 | 19093 | OP | 148 | 480 | 122 | 122 | NO | 60 | 27.6 | 44 | 203 | 95 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 48586 | 2025-03-23 | 6 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -72 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -3 | -3 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9072 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 208 | 12147 | 2025-08-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-14 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 31% | 3912 | 3881 | OP | 200 | 480 | 156 | 574445 | NO | 60 | 28.2 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 3840 | 2025-03-26 | 3 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 588 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3912 | Cajua | 244 | NO | 0 dias
2025-03-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 157 | 26115 | 2025-08-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-27 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-30 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5862 | 5796 | OP | 316 | 480 | 245 | 1648342 | NO | 60 | 28.2 | 42 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 5838 | 2025-03-29 | 0 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 138 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 5.75 | 6 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5862 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46820 | 22124 | OP | 265 | 480 | 209 | 4551205 | NO | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 46676 | 2025-03-24 | 5 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 340 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 14.1667 | 14 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10160 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63441 | 59320 | OP | 271 | 480 | 216 | 355731 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 63369 | 2025-03-27 | 2 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 132 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 5.5 | 6 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1368 | Cajua | 184 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46809 | 48971 | OP | 272 | 480 | 214 | 2924348 | SI | 60 | 26.1 | 34 | 187 | 86 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 132 | 46641 | 2025-03-23 | 6 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 550 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 22.9167 | 23 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17450 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 230 | 0 | 2025-03-30 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 69% | 10032 | 9890 | OP | 430 | 480 | 343 | 2165298 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 86 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 9744 | 2025-03-18 | 11 | 10044 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 468 | M2 | 1500 | M3 | 7200 | 2024-12-02 | 10500 | 2025-04-19 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10032 | Cajua | 57 | NO | 0 días
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 135 | 42114 | 2025-08-15 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-29 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-30 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 23% | 42290 | 31068 | OP | 82 | 480 | 69 | 69 | NO | 60 | 27.7 | 60 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 42266 | 2025-03-29 | 0 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 382 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 15.9167 | 16 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17618 | Cajua | 171 | NO | 0 días
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57507 | 2014 | OP | 32 | 480 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 57 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 57411 | 2025-03-26 | 3 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -540 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2040 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 73012 | 19258 | OP | 84 | 480 | 71 | 71 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 72892 | 2025-03-25 | 4 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -228 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -9.5 | -10 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19728 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-03-30 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  |  | NO | [8 empty] | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 13 | 69326 | 2025-08-15 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-20 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51644 | 51507 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 47 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 51452 | 2025-03-22 | 7 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -689 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -28.7083 | -29 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18689 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45062 | 1487 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 187 | 86 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 44798 | 2025-03-19 | 10 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -36 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-28 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1536 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 65% | 6504 | 6362 | OP | 393 | 480 | 327 | 1447853 | NO | 60 | 28 | 41 | 182 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -12 | 6192 | 2025-03-17 | 12 | 6492 | 2025-03-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | -504 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -21 | -21 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6504 | Cajua | 73 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 122 | 40159 | 2025-08-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-10 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47550 | 36526 | OP | 294 | 480 | 226 | 10175320 | NO | 60 | 27 | 32 | 185 | 85 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 36 | 47286 | 2025-03-19 | 10 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-30 |  |  | -505 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -21.0417 | -21 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6505 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 366 | 38483 | 2025-06-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-09 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48754 | 19114 | OP | 149 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27 | 44 | 199 | 93 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 48586 | 2025-03-23 | 6 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -96 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -4 | -4 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9096 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 208 | 12147 | 2025-08-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-15 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 34% | 3936 | 3902 | OP | 216 | 480 | 169 | 577886 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 3840 | 2025-03-26 | 3 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 564 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3936 | Cajua | 231 | NO | 0 dias
2025-03-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 157 | 26115 | 2025-08-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-28 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-03-31 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5886 | 5821 | OP | 318 | 480 | 244 | 1654402 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 5838 | 2025-03-29 | 2 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 114 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 4.75 | 5 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5886 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46844 | 22148 | OP | 265 | 480 | 209 | 4556331 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 46676 | 2025-03-24 | 7 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 316 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 13.1667 | 13 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10184 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63465 | 59350 | OP | 269 | 480 | 215 | 362375 | SI | 60 | 27.3 | 33 | 190 | 88 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 63369 | 2025-03-27 | 4 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 108 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 4.5 | 5 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1392 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46833 | 49002 | OP | 272 | 480 | 217 | 2930981 | NO | 60 | 26.4 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 108 | 46641 | 2025-03-23 | 8 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 526 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 21.9167 | 22 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17474 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | TS-4065 (TABL. SINCRONISMO) | - | 0% | 0 | 0 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | TS-4065, Tablero Sincronismo. DP desde el 11/08/2024. | [5 empty] | ECTRICOL | T-4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 2024-08-11 | 232 | 0 | 2025-03-31 | CAJUA NORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 2024-08-11 |  | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-03-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cajua | #VALUE! | #VALUE! | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 69% | 10056 | 9913 | OP | 430 | 480 | 343 | 2173171 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 86 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 10056 | 2025-03-31 | 0 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | 444 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10056 | Cajua | 57 | NO | 0 días
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 137 | 42114 | 2025-08-16 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-11-30 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-03-31 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 23% | 42314 | 31098 | OP | 82 | 480 | 69 | 69 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 42266 | 2025-03-29 | 2 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 358 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 14.9167 | 15 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17642 | Cajua | 171 | NO | 0 días
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 21% | 57531 | 2044 | OP | 25 | 480 | 21 | 0 | NO | 60 | 13 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 180 | 57411 | 2025-03-26 | 5 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -564 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2064 | Cajua | 59 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 73036 | 19288 | OP | 84 | 480 | 70 | 70 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 156 | 72892 | 2025-03-25 | 6 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -252 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -10.5 | -11 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19752 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-03-31 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 15 | 69326 | 2025-08-16 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-21 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51668 | 51537 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 51452 | 2025-03-22 | 9 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -713 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -29.7083 | -30 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18713 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45086 | 1513 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 195 | 91 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 44798 | 2025-03-19 | 12 | 45098 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -60 | M2 | 1500 | M6 | 43526 | 2024-11-01 | 1500 | 2025-03-28 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1560 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 46% | 6528 | 6385 | OP | 313 | 480 | 229 | 1455144 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 6528 | 2025-03-31 | 0 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | -528 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -22 | -22 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6528 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 124 | 40159 | 2025-08-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-11 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 36% | 47574 | 36550 | OP | 231 | 480 | 178 | 10180831 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 12 | 47286 | 2025-03-19 | 12 | 47586 | 2025-04-01 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-30 |  |  | -529 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -22.0417 | -22 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6529 | Cajua | 222 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 368 | 38483 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-10 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48778 | 19136 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 44 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 48586 | 2025-03-23 | 8 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 48 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -120 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -5 | -5 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9120 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 210 | 12147 | 2025-08-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-16 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3960 | 3924 | OP | 208 | 480 | 162 | 581425 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 3840 | 2025-03-26 | 5 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 540 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3960 | Cajua | 238 | NO | 0 dias
2025-03-31 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 159 | 26115 | 2025-08-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-29 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-01 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5910 | 5821 | OP | 318 | 480 | 244 | 1654402 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 5838 | 2025-03-29 | 3 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 90 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 3.75 | 4 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5910 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46868 | 22148 | OP | 265 | 480 | 209 | 4556331 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 46676 | 2025-03-24 | 8 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 292 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 12.1667 | 12 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10208 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63489 | 59350 | OP | 269 | 480 | 215 | 362375 | SI | 60 | 27.3 | 33 | 190 | 88 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 63369 | 2025-03-27 | 5 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 84 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 3.5 | 4 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1416 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46857 | 49002 | OP | 272 | 480 | 217 | 2930981 | NO | 60 | 26.4 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 84 | 46641 | 2025-03-23 | 9 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 502 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 20.9167 | 21 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17498 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 68% | 10080 | 9941 | OP | 430 | 480 | 342 | 2182641 | NO | 60 | 27.1 | 62 | 89 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 10056 | 2025-03-31 | 1 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 420 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10080 | Cajua | 58 | NO | 0 días
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 138 | 42114 | 2025-08-17 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-01 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 23% | 42338 | 31098 | OP | 82 | 480 | 69 | 69 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 42266 | 2025-03-29 | 3 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 334 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 13.9167 | 14 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17666 | Cajua | 171 | NO | 0 días
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 21% | 57555 | 2044 | OP | 25 | 480 | 21 | 0 | NO | 60 | 13 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 156 | 57411 | 2025-03-26 | 6 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -588 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2088 | Cajua | 59 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 73060 | 19288 | OP | 84 | 480 | 70 | 70 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 132 | 72892 | 2025-03-25 | 7 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -276 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -11.5 | -12 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19776 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-04-01 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 16 | 69326 | 2025-08-17 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-22 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51692 | 51537 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 51452 | 2025-03-22 | 10 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -737 | M6 | 18000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 18000 | 2025-03-01 | -30.7083 | -31 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18737 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45110 | 1535 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 45110 | 2025-04-01 | 0 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -84 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1584 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 64% | 6552 | 6408 | OP | 409 | 480 | 321 | 1462278 | NO | 60 | 28 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 6528 | 2025-03-31 | 1 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | -552 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -23 | -23 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6552 | Cajua | 79 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 125 | 40159 | 2025-08-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-12 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 47598 | 36578 | OP | 310 | 480 | 239 | 10187422 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 187 | 86 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | -12 | 47286 | 2025-03-19 | 13 | 47586 | 2025-03-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-30 |  |  | -553 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -23.0417 | -23 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6553 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 369 | 38483 | 2025-06-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-11 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48802 | 19136 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 44 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 48586 | 2025-03-23 | 9 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -144 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -6 | -6 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9144 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 211 | 12147 | 2025-08-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-17 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 3984 | 3924 | OP | 208 | 480 | 162 | 581425 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 3840 | 2025-03-26 | 6 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 516 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 3984 | Cajua | 238 | NO | 0 dias
2025-04-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 160 | 26115 | 2025-08-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-04-30 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-02 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5934 | 5821 | OP | 318 | 480 | 244 | 1654402 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 5838 | 2025-03-29 | 4 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 66 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 2.75 | 3 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5934 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46892 | 22148 | OP | 265 | 480 | 209 | 4556331 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 46676 | 2025-03-24 | 9 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 268 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 11.1667 | 11 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10232 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63513 | 59350 | OP | 269 | 480 | 215 | 362375 | SI | 60 | 27.3 | 33 | 190 | 88 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 63369 | 2025-03-27 | 6 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 60 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 2.5 | 3 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1440 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46881 | 49002 | OP | 272 | 480 | 217 | 2930981 | NO | 60 | 26.4 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 60 | 46641 | 2025-03-23 | 10 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 478 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 19.9167 | 20 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17522 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 68% | 10104 | 9941 | OP | 430 | 480 | 342 | 2182641 | NO | 60 | 27.1 | 62 | 89 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 10056 | 2025-03-31 | 2 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 396 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10104 | Cajua | 58 | NO | 0 días
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 139 | 42114 | 2025-08-18 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-02 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 23% | 42362 | 31098 | OP | 82 | 480 | 69 | 69 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 42266 | 2025-03-29 | 4 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 310 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 12.9167 | 13 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17690 | Cajua | 171 | NO | 0 días
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 21% | 57579 | 2044 | OP | 25 | 480 | 21 | 0 | NO | 60 | 13 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 132 | 57411 | 2025-03-26 | 7 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -612 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2112 | Cajua | 59 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 73084 | 19288 | OP | 84 | 480 | 70 | 70 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 108 | 72892 | 2025-03-25 | 8 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -300 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -12.5 | -13 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19800 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-04-02 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 17 | 69326 | 2025-08-18 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-23 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51716 | 51537 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 51452 | 2025-03-22 | 11 | 51728 | 2025-04-03 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | 739 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 30.7917 | 31 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18761 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45134 | 1535 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 45110 | 2025-04-01 | 1 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -108 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1608 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 64% | 6576 | 6408 | OP | 409 | 480 | 321 | 1462278 | NO | 60 | 28 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 6528 | 2025-03-31 | 2 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -576 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -24 | -24 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6576 | Cajua | 79 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 126 | 40159 | 2025-08-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-13 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 47622 | 36578 | OP | 310 | 480 | 239 | 10187422 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 187 | 86 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 300 | 47622 | 2025-04-02 | 0 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-11-30 |  |  | -577 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -24.0417 | -24 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6577 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 370 | 38483 | 2025-06-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-12 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48826 | 19136 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 44 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 48586 | 2025-03-23 | 10 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -168 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -7 | -7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9168 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 212 | 12147 | 2025-08-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-18 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 4008 | 3924 | OP | 208 | 480 | 162 | 581425 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 3840 | 2025-03-26 | 7 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 492 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4008 | Cajua | 238 | NO | 0 dias
2025-04-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 161 | 26115 | 2025-08-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-03 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5958 | 5821 | OP | 318 | 480 | 244 | 1654402 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 5838 | 2025-03-29 | 5 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 42 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 1.75 | 2 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5958 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46916 | 22148 | OP | 265 | 480 | 209 | 4556331 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 46676 | 2025-03-24 | 10 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 244 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 10.1667 | 10 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10256 | Quifa | 191 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63537 | 59350 | OP | 269 | 480 | 215 | 362375 | SI | 60 | 27.3 | 33 | 190 | 88 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 63369 | 2025-03-27 | 7 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 36 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 1.5 | 2 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1464 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46905 | 49002 | OP | 272 | 480 | 217 | 2930981 | NO | 60 | 26.4 | 35 | 189 | 87 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 36 | 46641 | 2025-03-23 | 11 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 454 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 18.9167 | 19 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17546 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 68% | 10128 | 9941 | OP | 430 | 480 | 342 | 2182641 | NO | 60 | 27.1 | 62 | 89 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 10056 | 2025-03-31 | 3 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 372 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10128 | Cajua | 58 | NO | 0 días
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 140 | 42114 | 2025-08-19 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-03 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 23% | 42386 | 31098 | OP | 82 | 480 | 69 | 69 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 42266 | 2025-03-29 | 5 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 286 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 11.9167 | 12 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17714 | Cajua | 171 | NO | 0 días
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 21% | 57603 | 2044 | OP | 25 | 480 | 21 | 0 | NO | 60 | 13 | 57 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 108 | 57411 | 2025-03-26 | 8 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -636 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2136 | Cajua | 59 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 41% | 73108 | 19288 | OP | 84 | 480 | 70 | 70 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 181 | 83 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 84 | 72892 | 2025-03-25 | 9 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -324 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -13.5 | -14 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19824 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-04-03 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 18 | 69326 | 2025-08-19 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-24 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 51740 | 51537 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 51452 | 2025-03-22 | 12 | 51728 | 2025-04-02 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | 715 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 29.7917 | 30 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18785 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45158 | 1535 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 45110 | 2025-04-01 | 2 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -132 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1632 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 64% | 6600 | 6408 | OP | 409 | 480 | 321 | 1462278 | NO | 60 | 28 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 6528 | 2025-03-31 | 3 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -600 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -25 | -25 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6600 | Cajua | 79 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 127 | 40159 | 2025-08-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 47646 | 36578 | OP | 310 | 480 | 239 | 10187422 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 187 | 86 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 276 | 47622 | 2025-04-02 | 1 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-30 |  |  | -601 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -25.0417 | -25 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6601 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 371 | 38483 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-13 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48850 | 19136 | OP | 148 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 44 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 48586 | 2025-03-23 | 11 | 48862 | 2025-04-04 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -192 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -8 | -8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9192 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 213 | 12147 | 2025-08-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 4032 | 3924 | OP | 208 | 480 | 162 | 581425 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 3840 | 2025-03-26 | 8 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 468 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4032 | Cajua | 238 | NO | 0 dias
2025-04-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 162 | 26115 | 2025-08-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-04 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 5982 | 5915 | OP | 316 | 480 | 244 | 1677473 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 5838 | 2025-03-29 | 6 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 18 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | 0.75 | 1 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 5982 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46940 | 22243 | OP | 263 | 480 | 208 | 4576017 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 46676 | 2025-03-24 | 11 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 220 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 9.1667 | 9 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10280 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 44% | 63561 | 59439 | OP | 270 | 480 | 218 | 381422 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 63369 | 2025-03-27 | 8 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 12 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-05 | 0.5 | 1 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1488 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46929 | 49090 | OP | 272 | 480 | 215 | 2949915 | NO | 60 | 26.1 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 12 | 46641 | 2025-03-23 | 12 | 46941 | 2025-04-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 430 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 17.9167 | 18 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17570 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 67% | 10152 | 10007 | OP | 420 | 480 | 333 | 2204461 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 10056 | 2025-03-31 | 4 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 348 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10152 | Cajua | 67 | NO | 0 días
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 141 | 42114 | 2025-08-20 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-04 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 27% | 42410 | 31186 | OP | 96 | 480 | 81 | 81 | NO | 60 | 27.1 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 42266 | 2025-03-29 | 6 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 262 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 10.9167 | 11 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17738 | Cajua | 159 | NO | 0 días
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57627 | 2133 | OP | 32 | 480 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 56 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 84 | 57411 | 2025-03-26 | 9 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -660 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2160 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 73132 | 19377 | OP | 86 | 480 | 71 | 71 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 60 | 72892 | 2025-03-25 | 10 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -348 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -14.5 | -15 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19848 | Cajua | 65 | NO | 0 días
2025-04-04 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 69050 | 1481 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69026 | 2025-03-16 | 19 | 69326 | 2025-08-20 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 138 | 138 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2024-08-25 | -222 | -222 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1944 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 24% | 51764 | 51627 | OP | 97 | 480 | 73 | 0 | NO | 60 | 27 | 60 | 180 | 82 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 51764 | 2025-04-04 | 0 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 691 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 28.7917 | 29 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18809 | Cajua | 167 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45182 | 1602 | OP | 124 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 45110 | 2025-04-01 | 3 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -156 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1656 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 50% | 6624 | 6481 | OP | 324 | 480 | 248 | 1480769 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 6528 | 2025-03-31 | 4 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -624 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -26 | -26 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6624 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 128 | 40159 | 2025-09-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 47% | 47670 | 36648 | OP | 305 | 480 | 237 | 10203646 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 252 | 47622 | 2025-04-02 | 2 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-30 |  |  | -625 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -26.0417 | -26 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6625 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 372 | 38483 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-14 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48874 | 19234 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 48586 | 2025-03-23 | 12 | 48862 | 2025-04-03 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -216 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -9 | -9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9216 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 214 | 12147 | 2025-09-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 4056 | 4025 | OP | 207 | 480 | 162 | 598254 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 3840 | 2025-03-26 | 9 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 444 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4056 | Cajua | 238 | NO | 0 dias
2025-04-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 163 | 26115 | 2025-09-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-05 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6006 | 5938 | OP | 317 | 480 | 245 | 1680353 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 5838 | 2025-03-29 | 7 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -6 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -0.25 | 0 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6006 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 42% | 46964 | 22243 | OP | 263 | 480 | 208 | 4576017 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 46676 | 2025-03-24 | 12 | 46976 | 2025-04-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 196 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 8.1667 | 8 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10304 | Quifa | 192 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 44% | 63585 | 59439 | OP | 270 | 480 | 218 | 381422 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 63369 | 2025-03-27 | 9 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -12 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-04 | -0.5 | -1 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1512 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 46953 | 49090 | OP | 272 | 480 | 215 | 2949915 | NO | 60 | 26.1 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -12 | 46641 | 2025-03-23 | 13 | 46941 | 2025-04-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 406 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 16.9167 | 17 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17594 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 67% | 10176 | 10007 | OP | 420 | 480 | 333 | 2204461 | NO | 60 | 27.3 | 65 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 10056 | 2025-03-31 | 5 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 324 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10176 | Cajua | 67 | NO | 0 días
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 142 | 42114 | 2025-08-21 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-05 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 27% | 42434 | 31186 | OP | 96 | 480 | 81 | 81 | NO | 60 | 27.1 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 42266 | 2025-03-29 | 7 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 238 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 9.9167 | 10 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17762 | Cajua | 159 | NO | 0 días
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57651 | 2133 | OP | 32 | 480 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 56 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 60 | 57411 | 2025-03-26 | 10 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -684 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2184 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 42% | 73156 | 19401 | OP | 87 | 480 | 72 | 72 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 36 | 72892 | 2025-03-25 | 11 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -372 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -15.5 | -16 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19872 | Cajua | 64 | NO | 0 días
2025-04-05 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69074 | 1481 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 63 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 69026 | 2025-03-16 | 20 | 69326 | 2025-04-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -468 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-17 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1968 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 24% | 51788 | 51627 | OP | 97 | 480 | 73 | 0 | NO | 60 | 27 | 60 | 180 | 82 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 51764 | 2025-04-04 | 1 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 667 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 27.7917 | 28 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18833 | Cajua | 167 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45206 | 1602 | OP | 124 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 45110 | 2025-04-01 | 4 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -180 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1680 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 50% | 6648 | 6481 | OP | 324 | 480 | 248 | 1480769 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 6528 | 2025-03-31 | 5 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -648 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -27 | -27 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6648 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 129 | 40159 | 2025-09-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 47% | 47694 | 36648 | OP | 305 | 480 | 237 | 10203646 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 228 | 47622 | 2025-04-02 | 3 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-30 |  |  | -649 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -27.0417 | -27 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6649 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 373 | 38483 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-15 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 48898 | 19255 | OP | 150 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 48586 | 2025-03-23 | 13 | 48862 | 2025-04-03 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -240 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -10 | -10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9240 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 215 | 12147 | 2025-09-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 32% | 4080 | 4025 | OP | 207 | 480 | 162 | 598254 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 3840 | 2025-03-26 | 10 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 420 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4080 | Cajua | 238 | NO | 0 dias
2025-04-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 164 | 26115 | 2025-09-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-06 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6030 | 5970 | OP | 316 | 480 | 244 | 1690878 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 5838 | 2025-03-29 | 8 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -30 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -1.25 | -1 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6030 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 50% | 46988 | 22297 | OP | 315 | 480 | 248 | 4587748 | NO | 60 | 27.4 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 46676 | 2025-03-24 | 13 | 46976 | 2025-04-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 172 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 7.1667 | 7 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10328 | Quifa | 152 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 34% | 63609 | 59486 | OP | 216 | 480 | 171 | 391536 | NO | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 63369 | 2025-03-27 | 10 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -36 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-04 | -1.5 | -2 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1536 | Cajua | 229 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 39% | 46977 | 49138 | OP | 246 | 480 | 195 | 2959945 | NO | 60 | 26 | 33 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 46977 | 2025-04-06 | 0 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 382 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 15.9167 | 16 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17618 | Cajua | 205 | NO | 0 días
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 67% | 10200 | 10057 | OP | 420 | 480 | 334 | 2219101 | NO | 60 | 27 | 60 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 10056 | 2025-03-31 | 6 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 300 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10200 | Cajua | 66 | NO | 0 días
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 143 | 42114 | 2025-08-22 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-06 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42458 | 31242 | OP | 97 | 480 | 73 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 42266 | 2025-03-29 | 8 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 214 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 8.9167 | 9 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17786 | Cajua | 167 | NO | 0 días
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57675 | 2188 | OP | 32 | 480 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 36 | 57411 | 2025-03-26 | 11 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -708 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2208 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 37% | 73180 | 19432 | OP | 84 | 480 | 63 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 42 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 12 | 72892 | 2025-03-25 | 12 | 73192 | 2025-04-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -396 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -16.5 | -17 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19896 | Cajua | 73 | NO | 0 días
2025-04-06 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69098 | 1592 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 63 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 69026 | 2025-03-16 | 21 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -492 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 1992 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 42% | 51812 | 51680 | OP | 167 | 480 | 126 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 51764 | 2025-04-04 | 2 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 643 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 26.7917 | 27 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18857 | Cajua | 114 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45230 | 1602 | OP | 124 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 45110 | 2025-04-01 | 5 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -204 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1704 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 6672 | 6521 | OP | 408 | 480 | 334 | 1490950 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 6528 | 2025-03-31 | 6 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -672 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -28 | -28 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6672 | Cajua | 66 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 130 | 40159 | 2025-09-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 45% | 47718 | 36697 | OP | 295 | 480 | 227 | 10214485 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 204 | 47622 | 2025-04-02 | 4 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-30 |  |  | -673 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -28.0417 | -28 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6673 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 374 | 38483 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-16 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48922 | 19281 | OP | 148 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 48586 | 2025-03-23 | 14 | 48862 | 2025-04-03 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -264 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -11 | -11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9264 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 216 | 12147 | 2025-09-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 56% | 4104 | 4070 | OP | 361 | 480 | 279 | 605952 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 3840 | 2025-03-26 | 11 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 396 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4104 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-04-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 165 | 26115 | 2025-09-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-05 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-07 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6054 | 5987 | OP | 316 | 480 | 244 | 1695120 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 5838 | 2025-03-29 | 9 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -54 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -2.25 | -2 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6054 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 50% | 47012 | 22315 | OP | 318 | 480 | 250 | 4592097 | NO | 60 | 34 | 180 | 27 | 27 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 46676 | 2025-03-24 | 14 | 46976 | 2025-04-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 148 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 6.1667 | 6 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10352 | Quifa | 150 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63633 | 59516 | OP | 269 | 478 | 211 | 398173 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 63369 | 2025-03-27 | 11 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -60 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-04 | -2.5 | -3 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1560 | Cajua | 189 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47001 | 49166 | OP | 270 | 478 | 212 | 2965955 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Sistema de escape en mal estado. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 46977 | 2025-04-06 | 1 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 358 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 14.9167 | 15 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17642 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10224 | 10085 | OP | 417 | 483 | 332 | 2228048 | NO | 60 | 27.1 | 63 | 181 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 10056 | 2025-03-31 | 7 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 276 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10224 | Cajua | 68 | NO | 0 días
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 144 | 42114 | 2025-08-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42482 | 31264 | OP | 96 | 482 | 73 | 0 | NO | 60.4 | 27.1 | 59 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 42266 | 2025-03-29 | 9 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 190 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 7.9167 | 8 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17810 | Cajua | 167 | NO | 0 días
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57699 | 2211 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60.1 | 13.3 | 54 | 168 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 12 | 57411 | 2025-03-26 | 12 | 57711 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | -732 | M2 | 1500 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 1500 | 2025-03-07 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2232 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 38% | 73204 | 19448 | OP | 86 | 480 | 65 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 38 | 180 | 82 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 300 | 73204 | 2025-04-07 | 0 | 73504 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -420 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -17.5 | -18 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19920 | Cajua | 71 | NO | 0 días
2025-04-07 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69122 | 1618 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60.4 | 13.6 | 62 | 150 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 69026 | 2025-03-16 | 22 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -516 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2016 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 43% | 51836 | 51705 | OP | 167 | 487 | 128 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 47 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 51764 | 2025-04-04 | 3 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 619 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 25.7917 | 26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18881 | Cajua | 112 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45254 | 1674 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 45110 | 2025-04-01 | 6 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -228 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1728 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 6696 | 6521 | OP | 408 | 480 | 334 | 1490950 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 6528 | 2025-03-31 | 7 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -696 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -29 | -29 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6696 | Cajua | 66 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 131 | 40159 | 2025-09-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-18 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 47742 | 36714 | OP | 315 | 480 | 240 | 10218195 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 180 | 47622 | 2025-04-02 | 5 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-30 |  |  | -697 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -29.0417 | -29 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6697 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 375 | 38483 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-17 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48946 | 19281 | OP | 148 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 48946 | 2025-04-07 | 0 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -288 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -12 | -12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9288 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 217 | 12147 | 2025-09-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-23 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 56% | 4128 | 4070 | OP | 361 | 480 | 279 | 605952 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 3840 | 2025-03-26 | 12 | 4140 | 2025-04-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 372 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4128 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-04-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 166 | 26115 | 2025-09-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-08 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6078 | 5987 | OP | 316 | 480 | 244 | 1695120 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 5838 | 2025-03-29 | 10 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -78 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -3.25 | -3 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6078 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 49% | 47036 | 22337 | OP | 312 | 480 | 246 | 4597626 | NO | 60 | 27.4 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 47036 | 2025-04-08 | 0 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 124 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 5.1667 | 5 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10376 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63657 | 59535 | OP | 268 | 480 | 214 | 402235 | NO | 60 | 27 | 32 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 63369 | 2025-03-27 | 12 | 63669 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -84 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-04 | -3.5 | -4 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1584 | Cajua | 186 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47025 | 49185 | OP | 271 | 480 | 213 | 2969955 | SI | 60 | 26 | 33 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 46977 | 2025-04-06 | 2 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 334 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 13.9167 | 14 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17666 | Cajua | 187 | NO | 0 días
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 52% | 10248 | 10103 | OP | 320 | 480 | 258 | 2233531 | NO | 60 | 27 | 63 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 10056 | 2025-03-31 | 8 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 252 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10248 | Trienergy | 142 | NO | 0 días
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 145 | 42114 | 2025-08-24 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-08 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42506 | 31283 | OP | 96 | 480 | 72 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 42266 | 2025-03-29 | 10 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 166 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 6.9167 | 7 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17834 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57723 | 2235 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.1 | 56 | 169 | 76 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 300 | 57723 | 2025-04-08 | 0 | 58023 | 2025-04-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 744 | M3 | 3000 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 3000 | 2025-05-09 | 31 | 31 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2256 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 70% | 73228 | 19472 | OP | 158 | 480 | 119 | 0 | NO | 60 | 13 | 42 | 185 | 85 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 276 | 73204 | 2025-04-07 | 1 | 73504 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -18.5 | -19 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19944 | Cajua | 17 | SI | 0 días
2025-04-08 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 23% | 69146 | 1634 | OP | 31 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 160 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 69026 | 2025-03-16 | 23 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -540 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2040 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 41% | 51860 | 51722 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 47 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 51764 | 2025-04-04 | 4 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 595 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 24.7917 | 25 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18905 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45278 | 1674 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 45110 | 2025-04-01 | 7 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -252 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1752 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 67% | 6720 | 6521 | OP | 408 | 480 | 334 | 1490950 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 6528 | 2025-03-31 | 8 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -720 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -30 | -30 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6720 | Cajua | 66 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 132 | 40159 | 2025-09-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 47766 | 36714 | OP | 315 | 480 | 240 | 10218195 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 156 | 47622 | 2025-04-02 | 6 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-30 |  |  | -721 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -30.0417 | -30 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6721 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 376 | 38483 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-18 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48970 | 19329 | OP | 149 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 48946 | 2025-04-07 | 1 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -312 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -13 | -13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9312 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 218 | 12147 | 2025-09-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 56% | 4152 | 4070 | OP | 361 | 480 | 279 | 605952 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 3840 | 2025-03-26 | 13 | 4140 | 2025-04-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 348 | M2 | 1500 | M2 | 1776 | 2024-07-30 | 4500 | 2025-04-23 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4152 | Trienergy | 121 | NO | 0 dias
2025-04-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25348 | SB |  |  |  | 4386978 | SI |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 167 | 26115 | 2025-09-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-09 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6102 | 6036 | OP | 318 | 480 | 244 | 1706960 | NO | 60 | 28 | 42 | 180 | 82 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 5838 | 2025-03-29 | 11 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -102 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -4.25 | -4 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6102 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 50% | 47060 | 22361 | OP | 315 | 480 | 248 | 4603457 | NO | 60 | 27.4 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 47036 | 2025-04-08 | 1 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 100 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 4.1667 | 4 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10400 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63681 | 59559 | OP | 267 | 480 | 212 | 407362 | NO | 60 | 27.4 | 32 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 63369 | 2025-03-27 | 13 | 63669 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -108 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-04 | -4.5 | -5 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1608 | Cajua | 188 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47049 | 49209 | OP | 268 | 480 | 210 | 2975088 | NO | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 46977 | 2025-04-06 | 3 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 310 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 12.9167 | 13 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17690 | Cajua | 190 | NO | 0 días
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 10272 | 10127 | OP | 410 | 480 | 327 | 2241496 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 10056 | 2025-03-31 | 9 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 228 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10272 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 146 | 42114 | 2025-08-25 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-09 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 27% | 42530 | 31307 | OP | 95 | 480 | 80 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 42266 | 2025-03-29 | 11 | 42542 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 142 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 5.9167 | 6 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17858 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 27% | 57747 | 2253 | OP | 32 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 276 | 57723 | 2025-04-08 | 1 | 58023 | 2025-04-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 720 | M3 | 3000 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 3000 | 2025-05-09 | 30 | 30 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2280 | Cajua | 53 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 75% | 73252 | 19496 | OP | 152 | 480 | 127 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 184 | 84 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 252 | 73204 | 2025-04-07 | 2 | 73504 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -468 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -19.5 | -20 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19968 | Cajua | 9 | SI | 0 días
2025-04-09 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 23% | 69170 | 1659 | OP | 30 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 65 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 69026 | 2025-03-16 | 24 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -564 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2064 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 41% | 51884 | 51745 | OP | 163 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 51764 | 2025-04-04 | 5 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 571 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 23.7917 | 24 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18929 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45302 | 1674 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 45110 | 2025-04-01 | 8 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -276 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1776 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6744 | 6601 | OP | 340 | 480 | 269 | 1513073 | NO | 60 | 28 | 40 | 18 | 18 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 6528 | 2025-03-31 | 9 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -744 | M4 | 6000 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 6000 | 2025-03-09 | -31 | -31 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6744 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 133 | 40159 | 2025-09-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 48% | 47790 | 36714 | OP | 315 | 480 | 240 | 10218195 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  | SI | vibracion motor | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 7 | 47922 | 2025-04-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2025-03-09 | -31.0417 | -31 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 377 | 38483 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-19 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 48994 | 19329 | OP | 149 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 48946 | 2025-04-07 | 2 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -336 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -14 | -14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9336 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 219 | 12147 | 2025-09-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4176 | 4140 | OP | 291 | 480 | 227 | 621110 | SI | 59.5 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 4176 | 2025-04-09 | 0 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 324 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4176 | Trienergy | 173 | NO | 0 dias
2025-04-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 168 | 26115 | 2025-09-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-10 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6126 | 6065 | OP | 315 | 481 | 244 | 1714180 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 5838 | 2025-03-29 | 12 | 6138 | 2025-04-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -126 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -5.25 | -5 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6126 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 49% | 47084 | 22391 | OP | 313 | 480 | 246 | 4610762 | NO | 60 | 26 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 47036 | 2025-04-08 | 2 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 76 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 3.1667 | 3 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10424 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63705 | 59589 | OP | 262 | 478 | 208 | 413783 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -36 | 63369 | 2025-03-27 | 14 | 63669 | 2025-04-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -132 | M2 | 1500 | M6 | 62073 | 2025-02-01 | 1500 | 2025-04-04 | -5.5 | -6 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1632 | Cajua | 192 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 41% | 47073 | 49239 | OP | 262 | 479 | 206 | 2981472 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 46977 | 2025-04-06 | 4 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 286 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 11.9167 | 12 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17714 | Cajua | 194 | NO | 0 días
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 10296 | 10157 | OP | 410 | 482 | 327 | 2250855 | NO | 60 | 27 | 64 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 10056 | 2025-03-31 | 10 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 204 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10296 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 147 | 42114 | 2025-08-26 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-10 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 25% | 42554 | 31336 | OP | 97 | 482 | 74 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 42266 | 2025-03-29 | 12 | 42542 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 118 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 4.9167 | 5 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17882 | Cajua | 166 | NO | 0 días
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57771 | 2282 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 58 | 167 | 75 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 252 | 57723 | 2025-04-08 | 2 | 58023 | 2025-04-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 696 | M3 | 3000 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 3000 | 2025-05-09 | 29 | 29 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2304 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 75% | 73276 | 19496 | OP | 152 | 480 | 127 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 184 | 84 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 228 | 73204 | 2025-04-07 | 3 | 73504 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -492 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -20.5 | -21 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 19992 | Cajua | 9 | SI | 0 días
2025-04-10 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 23% | 69194 | 1659 | OP | 30 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 65 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 69026 | 2025-03-16 | 25 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -588 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2088 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 41% | 51908 | 51745 | OP | 163 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 51764 | 2025-04-04 | 6 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | 547 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 22.7917 | 23 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18953 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45326 | 1752 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 45110 | 2025-04-01 | 9 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -300 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1800 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6768 | 6601 | OP | 340 | 480 | 269 | 1513073 | NO | 60 | 28 | 40 | 18 | 18 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 6528 | 2025-03-31 | 10 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 732 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6768 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 134 | 40159 | 2025-09-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 8 | 47922 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-02 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 48% | 18659 | 18603 | OP | 315 | 480 | 240 | 4924055 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 18491 | 2025-03-28 | 13 | 18791 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | -471 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -19.625 | -20 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3471 | Quifa | 160 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 378 | 38483 | 2025-06-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-20 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49018 | 19329 | OP | 149 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 48946 | 2025-04-07 | 3 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -360 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -15 | -15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9360 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 220 | 12147 | 2025-09-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4200 | 4140 | OP | 291 | 480 | 227 | 621110 | SI | 59.5 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 4176 | 2025-04-09 | 1 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 300 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4200 | Trienergy | 173 | NO | 0 dias
2025-04-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 169 | 26115 | 2025-09-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6150 | 6065 | OP | 315 | 481 | 244 | 1714180 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 5838 | 2025-03-29 | 13 | 6138 | 2025-04-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -150 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -6.25 | -6 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6150 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 49% | 47108 | 22391 | OP | 313 | 480 | 246 | 4610762 | NO | 60 | 26 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 47036 | 2025-04-08 | 3 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 52 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 2.1667 | 2 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10448 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63729 | 59606 | OP | 270 | 479 | 214 | 417541 | SI | 60 | 27 | 31 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 63729 | 2025-04-11 | 0 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -156 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -6.5 | -7 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1656 | Cajua | 186 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 38% | 47097 | 49258 | OP | 243 | 481 | 191 | 2985765 | SI | 60 | 26 | 36 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 180 | 46977 | 2025-04-06 | 5 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 262 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 10.9167 | 11 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17738 | Cajua | 209 | NO | 0 días
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 10320 | 10157 | OP | 410 | 482 | 327 | 2250855 | NO | 60 | 27 | 64 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 10056 | 2025-03-31 | 11 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 180 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10320 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 148 | 42114 | 2025-08-27 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-11 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 25% | 42578 | 31336 | OP | 97 | 482 | 74 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 42266 | 2025-03-29 | 13 | 42542 | 2025-04-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | 94 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 3.9167 | 4 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17906 | Cajua | 166 | NO | 0 días
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57795 | 2282 | OP | 32 | 484 | 24 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 58 | 167 | 75 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 228 | 57723 | 2025-04-08 | 3 | 58023 | 2025-04-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 672 | M3 | 3000 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 3000 | 2025-05-09 | 28 | 28 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2328 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 75% | 73300 | 19496 | OP | 152 | 480 | 127 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 184 | 84 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 204 | 73204 | 2025-04-07 | 4 | 73504 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -516 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -21.5 | -22 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 20016 | Cajua | 9 | SI | 0 días
2025-04-11 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 23% | 69218 | 1659 | OP | 30 | 480 | 23 | 0 | NO | 60 | 13 | 65 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 69026 | 2025-03-16 | 26 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -612 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2112 | Cajua | 57 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 41% | 51932 | 51745 | OP | 163 | 480 | 122 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 51764 | 2025-04-04 | 7 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | 523 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 21.7917 | 22 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 18977 | Cajua | 118 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45350 | 1752 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 45110 | 2025-04-01 | 10 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -324 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1824 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6792 | 6601 | OP | 340 | 480 | 269 | 1513073 | NO | 60 | 28 | 40 | 18 | 18 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 6528 | 2025-03-31 | 11 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 708 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6792 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 135 | 40159 | 2025-09-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-22 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 9 | 47922 | 2025-06-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-03 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 48% | 18683 | 18737 | OP | 312 | 480 | 241 | 4944226 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 18491 | 2025-03-28 | 14 | 18791 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | -495 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -20.625 | -21 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3495 | Quifa | 159 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 379 | 38483 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-21 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 49042 | 19401 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 48946 | 2025-04-07 | 4 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -384 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -16 | -16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9384 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 221 | 12147 | 2025-09-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-27 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4224 | 4140 | OP | 291 | 480 | 227 | 621110 | SI | 59.5 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 4176 | 2025-04-09 | 2 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 276 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4224 | Trienergy | 173 | NO | 0 dias
2025-04-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 170 | 26115 | 2025-09-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-10 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6174 | 6114 | OP | 316 | 481 | 244 | 1726218 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 5838 | 2025-03-29 | 14 | 6138 | 2025-04-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -174 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -7.25 | -7 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6174 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 49% | 47132 | 22440 | OP | 313 | 481 | 247 | 4622909 | NO | 60 | 26 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 47036 | 2025-04-08 | 4 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 28 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 1.1667 | 1 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10472 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63753 | 59637 | OP | 268 | 479 | 216 | 424055 | SI | 60 | 27 | 34 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 63729 | 2025-04-11 | 1 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -180 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -7.5 | -8 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1680 | Cajua | 184 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47121 | 49288 | OP | 271 | 479 | 216 | 2992206 | SI | 60 | 25.9 | 36 | 192 | 89 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 156 | 46977 | 2025-04-06 | 6 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 238 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 9.9167 | 10 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17762 | Cajua | 184 | NO | 0 días
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 10344 | 10207 | OP | 410 | 481 | 327 | 2266496 | NO | 60 | 27 | 57 | 192 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 10056 | 2025-03-31 | 12 | 10356 | 2025-04-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 156 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10344 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 149 | 42114 | 2025-08-28 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-12 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42602 | 31378 | OP | 50 | 480 | 37 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 42602 | 2025-04-12 | 0 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 70 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 2.9167 | 3 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17930 | Cajua | 203 | NO | 0 días
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2006 | 100 | 24% | 57819 | 2331 | OP | 32 | 483 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 172 | 78 |  |  | Fuga de combustible por soldadura del retorno. | AMATISTA 18 |  | NO | 8000003483 | 22503 | CUMMINS | 6BT | 84116651 | STAMFORD | C100D6 | N13F227187 | PCC 1302 | 204 | 57723 | 2025-04-08 | 4 | 58023 | 2025-04-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-12-05 |  | 2024-06-23 | 648 | M3 | 3000 | M6 | 55467 | 2024-11-04 | 3000 | 2025-05-09 | 27 | 27 | M6 | 2024-11-04 | 55467 | 2352 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2015 | 170 | 67% | 73324 | 19574 | OP | 150 | 484 | 114 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 41 | 203 | 95 |  | SI | Radiador roto. Fuga por retenedor trasero. Silenciador de escape roto, testigo activado de la bomba de agua, por falla de refrigeración. Equipo con consumo de aceite. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003447 | 22519 | CUMMINS | 6CT | 36453615 | STAMFORD | UCI274H1 | M13F250073 | PCC1302 | 180 | 73204 | 2025-04-07 | 5 | 73504 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | 2022-08-09 | -540 | M2 | 1500 | M2 | 70972 | 2024-11-12 | 19500 | 2025-03-20 | -22.5 | -23 | M6 | 2022-10-15 | 53284 | 20040 | Cajua | 22 | NO | 0 días
2025-04-12 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 21% | 69242 | 1737 | OP | 28 | 479 | 21 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 56 | 168 | 76 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 69026 | 2025-03-16 | 27 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -636 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2136 | Cajua | 59 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 38% | 51956 | 51824 | OP | 153 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 195 | 91 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 51764 | 2025-04-04 | 8 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | 499 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 20.7917 | 21 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19001 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45374 | 1752 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 45110 | 2025-04-01 | 11 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -348 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1848 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6816 | 6601 | OP | 340 | 480 | 269 | 1513073 | NO | 60 | 28 | 40 | 18 | 18 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 6528 | 2025-03-31 | 12 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 684 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6816 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 136 | 40159 | 2025-09-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 10 | 47922 | 2025-06-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-04 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 48% | 18707 | 18737 | OP | 312 | 480 | 241 | 4944226 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 18491 | 2025-03-28 | 15 | 18791 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | -519 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -21.625 | -22 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3519 | Quifa | 159 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 380 | 38483 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-22 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 49066 | 19401 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 48946 | 2025-04-07 | 5 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -408 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -17 | -17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9408 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 222 | 12147 | 2025-09-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4248 | 4140 | OP | 291 | 480 | 227 | 621110 | SI | 59.5 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 4176 | 2025-04-09 | 3 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 252 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4248 | Trienergy | 173 | NO | 0 dias
2025-04-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 171 | 26115 | 2025-09-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6198 | 6114 | OP | 316 | 481 | 244 | 1726218 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Cambiar polea loca del alternador y cambiar alternador. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -60 | 5838 | 2025-03-29 | 15 | 6138 | 2025-04-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -198 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -8.25 | -8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6198 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 49% | 47156 | 22440 | OP | 313 | 481 | 247 | 4622909 | NO | 60 | 26 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 47036 | 2025-04-08 | 5 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 4 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | 0.16667 | 0 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10496 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63777 | 59637 | OP | 268 | 479 | 216 | 424055 | SI | 60 | 27 | 34 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 63729 | 2025-04-11 | 2 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -204 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -8.5 | -9 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1704 | Cajua | 184 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47145 | 49288 | OP | 271 | 479 | 216 | 2992206 | SI | 60 | 25.9 | 36 | 192 | 89 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 132 | 46977 | 2025-04-06 | 7 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 214 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 8.9167 | 9 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17786 | Cajua | 184 | NO | 0 días
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 65% | 10368 | 10207 | OP | 410 | 481 | 327 | 2266496 | NO | 60 | 27 | 57 | 192 | 89 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 10056 | 2025-03-31 | 13 | 10356 | 2025-04-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 132 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10368 | Trienergy | 73 | NO | 0 días
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 150 | 42114 | 2025-08-29 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-13 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 12% | 42626 | 31378 | OP | 50 | 480 | 37 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 42602 | 2025-04-12 | 1 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 46 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 1.9167 | 2 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17954 | Cajua | 203 | NO | 0 días
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 5% | 52538 | 9941 | OP | 32 | 483 | 24 | 145591912 | NO | 60 | 13 | 55 | 172 | 78 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 52514 | 2025-04-10 | 3 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -424 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -17.6667 | -18 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 10924 | Cajua | 376 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46420 | 569 | OP | 151 | 487 | 115 | 24 | NO | 60 | 12.9 | 42 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 46396 | 2025-02-18 | 54 | 46696 | 2025-02-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -648 | #N/A | #N/A | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 0 | 2025-03-17 | -27 | -27 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 648 | Cajua | 21 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69266 | 1756 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 57 | 161 | 72 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 69026 | 2025-03-16 | 28 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -660 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2160 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 38% | 51980 | 51824 | OP | 153 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 46 | 195 | 91 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 51764 | 2025-04-04 | 9 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | 475 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 19.7917 | 20 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19025 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45398 | 1752 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 45110 | 2025-04-01 | 12 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -372 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1872 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6840 | 6601 | OP | 340 | 480 | 269 | 1513073 | NO | 60 | 28 | 40 | 18 | 18 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -12 | 6528 | 2025-03-31 | 13 | 6828 | 2025-04-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | 660 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6840 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 137 | 40159 | 2025-09-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 11 | 47922 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-05 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 48% | 18731 | 18737 | OP | 312 | 480 | 241 | 4944226 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 18491 | 2025-03-28 | 16 | 18791 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | -543 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -22.625 | -23 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3543 | Quifa | 159 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 381 | 38483 | 2025-06-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-23 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 49090 | 19401 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 48946 | 2025-04-07 | 6 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -432 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -18 | -18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9432 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 223 | 12147 | 2025-09-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4272 | 4140 | OP | 291 | 480 | 227 | 621110 | SI | 59.5 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 4176 | 2025-04-09 | 4 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 228 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4272 | Trienergy | 173 | NO | 0 dias
2025-04-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 172 | 26115 | 2025-09-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 44% | 6222 | 6154 | OP | 251 | 480 | 220 | 1736012 | NO | 60 | 28.1 | 42 | 176 | 80 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 6222 | 2025-04-14 | 0 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -222 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -9.25 | -9 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6222 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 53% | 47180 | 22481 | OP | 336 | 480 | 265 | 4633415 | NO | 60 | 26.1 | 35 | 181 | 83 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 47036 | 2025-04-08 | 6 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -20 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -0.83333 | -1 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10520 | Cajua | 135 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63801 | 59685 | OP | 266 | 479 | 213 | 435398 | SI | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 63729 | 2025-04-11 | 3 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -228 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -9.5 | -10 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1728 | Cajua | 187 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47169 | 49334 | OP | 267 | 479 | 209 | 3001413 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 108 | 46977 | 2025-04-06 | 8 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 190 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 7.9167 | 8 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17810 | Cajua | 191 | NO | 0 días
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 67% | 10392 | 10252 | OP | 420 | 480 | 333 | 2281077 | NO | 60 | 27 | 70 | 179 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 10392 | 2025-04-14 | 0 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | 108 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10392 | Trienergy | 67 | NO | 0 días
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 151 | 42114 | 2025-08-30 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-14 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42650 | 31432 | OP | 94 | 482 | 71 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 42602 | 2025-04-12 | 2 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 22 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | 0.91667 | 1 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 17978 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52562 | 10003 | OP | 43 | 480 | 28 | 14573075 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 52514 | 2025-04-10 | 4 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -448 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -18.6667 | -19 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 10948 | Cajua | 372 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 62% | 46444 | 648 | OP | 137 | 487 | 105 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 48 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 46396 | 2025-02-18 | 55 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 0 | 2025-03-17 | -28 | -28 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 672 | Cajua | 31 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69290 | 1781 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 57 | 168 | 76 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 69026 | 2025-03-16 | 29 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -684 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2184 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 52004 | 51868 | OP | 110 | 483 | 83 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 51764 | 2025-04-04 | 10 | 52040 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | 451 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 18.7917 | 19 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19049 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45422 | 1842 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 45110 | 2025-04-01 | 13 | 45410 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -396 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1896 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 77% | 6864 | 6716 | OP | 474 | 480 | 384 | 1545505 | NO | 60 | 28.1 | 40 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -36 | 6528 | 2025-03-31 | 14 | 6828 | 2025-04-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | 636 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6864 | Cajua | 16 | SI | 0 dias
2025-04-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 138 | 40159 | 2025-09-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 12 | 47922 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-06 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 47% | 18755 | 18808 | OP | 308 | 480 | 237 | 4960465 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 18491 | 2025-03-28 | 17 | 18791 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | -567 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -23.625 | -24 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3567 | Quifa | 163 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 382 | 38483 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-24 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 42% | 49114 | 19472 | OP | 150 | 480 | 125 | 125 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 48946 | 2025-04-07 | 7 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -456 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -19 | -19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9456 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 224 | 12147 | 2025-09-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-06-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 29% | 4296 | 4263 | OP | 189 | 480 | 147 | 646100 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 4176 | 2025-04-09 | 5 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 204 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4296 | Trienergy | 253 | NO | 0 dias
2025-04-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 173 | 26115 | 2025-09-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6246 | 6182 | OP | 316 | 480 | 245 | 1742569 | NO | 60 | 28.1 | 42 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 6222 | 2025-04-14 | 1 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -246 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -10.25 | -10 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6246 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 53% | 47204 | 22508 | OP | 335 | 480 | 265 | 4640425 | NO | 60 | 26.8 | 35 | 181 | 83 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 47036 | 2025-04-08 | 7 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -44 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -1.8333 | -2 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10544 | Cajua | 135 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63825 | 59709 | OP | 271 | 479 | 217 | 440707 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 63729 | 2025-04-11 | 4 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -252 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -10.5 | -11 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1752 | Cajua | 183 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47193 | 49359 | OP | 273 | 479 | 217 | 3006723 | SI | 60 | 26.4 | 35 | 190 | 88 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 84 | 46977 | 2025-04-06 | 9 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 166 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 6.9167 | 7 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17834 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10416 | 10277 | OP | 420 | 482 | 330 | 2289263 | NO | 60 | 27.2 | 61 | 186 | 86 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 10392 | 2025-04-14 | 1 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 84 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10416 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 152 | 42114 | 2025-08-31 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-15 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42674 | 31457 | OP | 94 | 481 | 71 | 0 | NO | 60.4 | 26.9 | 59 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 42602 | 2025-04-12 | 3 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -2 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -0.083333 | 0 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18002 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52586 | 10027 | OP | 45 | 480 | 30 | 14573808 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 181 | 83 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 228 | 52514 | 2025-04-10 | 5 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -472 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -19.6667 | -20 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 10972 | Cajua | 370 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 62% | 46468 | 648 | OP | 137 | 487 | 105 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 48 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 46396 | 2025-02-18 | 56 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 0 | 2025-03-17 | -29 | -29 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 696 | Cajua | 31 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69314 | 1805 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13.7 | 58 | 161 | 72 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 69026 | 2025-03-16 | 30 | 69326 | 2025-04-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -708 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-16 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2208 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 52028 | 51890 | OP | 109 | 480 | 82 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 50 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 52028 | 2025-04-15 | 0 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 427 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 17.7917 | 18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19073 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45446 | 1864 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 45110 | 2025-04-01 | 14 | 45410 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -420 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1920 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 77% | 6888 | 6716 | OP | 474 | 480 | 384 | 1545505 | NO | 60 | 28.1 | 40 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -60 | 6528 | 2025-03-31 | 15 | 6828 | 2025-04-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-26 |  |  | 612 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6888 | Cajua | 16 | SI | 0 dias
2025-04-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 139 | 40159 | 2025-09-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-26 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 13 | 47922 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-07 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 55% | 18779 | 18828 | OP | 354 | 480 | 274 | 4965320 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 194 | 90 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 18491 | 2025-03-28 | 18 | 18791 | 2025-04-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-01 |  |  | -591 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -24.625 | -25 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3591 | Quifa | 126 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 383 | 38483 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-25 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 42% | 49138 | 19489 | OP | 150 | 480 | 125 | 125 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 48946 | 2025-04-07 | 8 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -480 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -20 | -20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9480 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 225 | 12147 | 2025-09-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-01 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 38% | 4320 | 4282 | OP | 240 | 480 | 188 | 649841 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 4176 | 2025-04-09 | 6 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 180 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4320 | Trienergy | 212 | NO | 0 dias
2025-04-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 174 | 26115 | 2025-09-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-14 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6270 | 6204 | OP | 316 | 480 | 244 | 1747976 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 6222 | 2025-04-14 | 2 | 6522 | 2025-04-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -270 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-06 | -11.25 | -11 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6270 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47228 | 22530 | OP | 284 | 480 | 226 | 4646299 | NO | 60 | 26.6 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 47036 | 2025-04-08 | 8 | 47336 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -68 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-14 | -2.8333 | -3 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10568 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63849 | 59726 | OP | 269 | 479 | 214 | 444331 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 63729 | 2025-04-11 | 5 | 64029 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -276 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-05 | -11.5 | -12 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1776 | Cajua | 186 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47217 | 49376 | OP | 274 | 479 | 212 | 3010302 | SI | 60 | 26.4 | 35 | 187 | 86 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 60 | 46977 | 2025-04-06 | 10 | 47277 | 2025-04-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 142 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | 5.9167 | 6 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17858 | Cajua | 188 | NO | 0 días
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10440 | 10294 | OP | 410 | 480 | 330 | 2294944 | NO | 60 | 27 | 63 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 10392 | 2025-04-14 | 2 | 10692 | 2025-04-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 60 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-20 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10440 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 153 | 42114 | 2025-09-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42698 | 31473 | OP | 94 | 480 | 71 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 42602 | 2025-04-12 | 4 | 42878 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -26 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-16 | -1.0833 | -1 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18026 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52610 | 10043 | OP | 45 | 480 | 30 | 14574302 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 204 | 52514 | 2025-04-10 | 6 | 52814 | 2025-04-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -496 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-27 | -20.6667 | -21 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 10996 | Cajua | 370 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46492 | 694 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 45 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 46396 | 2025-02-18 | 57 | 46696 | 2025-04-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -720 | #N/A | #N/A | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 0 | 2025-03-18 | -30 | -30 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 720 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69338 | 1827 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.6 | 58 | 160 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 69338 | 2025-04-16 | 0 | 69638 | 2025-04-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -732 | M2 | 1500 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 1500 | 2025-03-17 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2232 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 52052 | 51912 | OP | 109 | 480 | 82 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 50 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 52028 | 2025-04-15 | 1 | 52304 | 2025-04-28 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 403 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-04 | 16.7917 | 17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19097 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45470 | 1864 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -60 | 45110 | 2025-04-01 | 15 | 45410 | 2025-04-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-29 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1944 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 77% | 6912 | 6716 | OP | 474 | 480 | 384 | 1545505 | NO | 60 | 28.1 | 40 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -84 | 6528 | 2025-03-31 | 16 | 6828 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-26 |  |  | 588 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-12 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6912 | Cajua | 16 | SI | 0 dias
2025-04-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 140 | 40159 | 2025-09-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 14 | 47922 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-09 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 55% | 18803 | 18828 | OP | 354 | 480 | 274 | 4965320 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 194 | 90 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 18803 | 2025-04-16 | 0 | 19103 | 2025-04-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | -615 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-22 | -25.625 | -26 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3615 | Quifa | 126 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 384 | 38483 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-27 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 42% | 49162 | 19489 | OP | 150 | 480 | 125 | 125 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 48946 | 2025-04-07 | 9 | 49222 | 2025-04-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -504 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-27 | -21 | -21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9504 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 226 | 12147 | 2025-09-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 38% | 4344 | 4282 | OP | 240 | 480 | 188 | 649841 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 4176 | 2025-04-09 | 7 | 4476 | 2025-04-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 156 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-24 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4344 | Trienergy | 212 | NO | 0 dias
2025-04-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 175 | 26115 | 2025-09-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6294 | 6204 | OP | 316 | 480 | 244 | 1747976 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 6222 | 2025-04-14 | 3 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -294 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -12.25 | -12 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6294 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47252 | 22530 | OP | 284 | 480 | 226 | 4646299 | NO | 60 | 26.6 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 47036 | 2025-04-08 | 9 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -92 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -3.8333 | -4 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10592 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63873 | 59752 | OP | 264 | 480 | 209 | 449752 | NO | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 63729 | 2025-04-11 | 6 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -300 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -12.5 | -13 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1800 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47241 | 49401 | OP | 267 | 480 | 211 | 3015721 | NO | 60 | 26.3 | 35 | 185 | 85 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 36 | 46977 | 2025-04-06 | 11 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 118 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 4.9167 | 5 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17882 | Cajua | 189 | NO | 0 días
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10464 | 10320 | OP | 420 | 480 | 330 | 23003123 | NO | 60 | 27.2 | 65 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 10392 | 2025-04-14 | 3 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 36 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10464 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 154 | 42114 | 2025-09-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42722 | 31498 | OP | 94 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.8 | 59 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 42602 | 2025-04-12 | 5 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -50 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -2.0833 | -2 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18050 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52634 | 10069 | OP | 45 | 480 | 29 | 14575091 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 180 | 52514 | 2025-04-10 | 7 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -520 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -21.6667 | -22 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11020 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46516 | 719 | OP | 138 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.4 | 45 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 46396 | 2025-02-18 | 58 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -744 | #N/A | #N/A | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 0 | 2025-03-17 | -31 | -31 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 744 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69362 | 1850 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.6 | 62 | 158 | 70 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69338 | 2025-04-16 | 1 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 744 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 31 | 31 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2256 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52076 | 51938 | OP | 111 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 52028 | 2025-04-15 | 2 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 379 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 15.7917 | 16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19121 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45494 | 1920 | OP | 124 | 480 | 103 | 106 | NO | 60 | 13 | 39 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -84 | 45110 | 2025-04-01 | 16 | 45410 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -468 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1968 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6936 | 6793 | OP | 344 | 480 | 272 | 1568304 | NO | 60.8 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -108 | 6528 | 2025-03-31 | 17 | 6828 | 2025-04-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-06-26 |  |  | 564 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6936 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 141 | 40159 | 2025-09-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 15 | 47922 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-09 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 54% | 18827 | 18876 | OP | 352 | 480 | 271 | 4978336 | NO | 60 | 27.5 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 18803 | 2025-04-16 | 1 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | -639 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -26.625 | -27 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3639 | Quifa | 129 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 385 | 38483 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-27 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49186 | 19543 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 48946 | 2025-04-07 | 10 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -528 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -22 | -22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9528 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 227 | 12147 | 2025-09-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4368 | 4335 | OP | 295 | 480 | 226 | 660274 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 4176 | 2025-04-09 | 8 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 132 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4368 | Trienergy | 174 | NO | 0 dias
2025-04-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 176 | 26115 | 2025-09-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6318 | 6204 | OP | 316 | 480 | 244 | 1747976 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 6222 | 2025-04-14 | 4 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -318 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -13.25 | -13 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6318 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47276 | 22530 | OP | 284 | 480 | 226 | 4646299 | NO | 60 | 26.6 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 47036 | 2025-04-08 | 10 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -116 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -4.8333 | -5 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10616 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63897 | 59752 | OP | 264 | 480 | 209 | 449752 | NO | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 63729 | 2025-04-11 | 7 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -324 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -13.5 | -14 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1824 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47265 | 49401 | OP | 267 | 480 | 211 | 3015721 | NO | 60 | 26.3 | 35 | 185 | 85 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 12 | 46977 | 2025-04-06 | 12 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 94 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 3.9167 | 4 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17906 | Cajua | 189 | NO | 0 días
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10488 | 10320 | OP | 420 | 480 | 330 | 23003123 | NO | 60 | 27.2 | 65 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 10392 | 2025-04-14 | 4 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 12 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10488 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 155 | 42114 | 2025-09-03 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-18 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42746 | 31498 | OP | 94 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.8 | 59 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 42602 | 2025-04-12 | 6 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -74 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -3.0833 | -3 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18074 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52658 | 10069 | OP | 45 | 480 | 29 | 14575091 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 156 | 52514 | 2025-04-10 | 8 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -544 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -22.6667 | -23 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11044 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46540 | 719 | OP | 138 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.4 | 45 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 46396 | 2025-02-18 | 59 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 732 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 768 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69386 | 1850 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.6 | 62 | 158 | 70 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 69338 | 2025-04-16 | 2 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 720 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 30 | 30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2280 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52100 | 51938 | OP | 111 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 52028 | 2025-04-15 | 3 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 355 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 14.7917 | 15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19145 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45518 | 1920 | OP | 124 | 480 | 103 | 106 | NO | 60 | 13 | 39 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -108 | 45110 | 2025-04-01 | 17 | 45410 | 2025-04-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -492 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 1992 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6960 | 6793 | OP | 344 | 480 | 272 | 1568304 | NO | 60.8 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -132 | 6528 | 2025-03-31 | 18 | 6828 | 2025-04-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-06-26 |  |  | 540 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6960 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 142 | 40159 | 2025-09-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-29 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 16 | 47922 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-10 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 54% | 18851 | 18876 | OP | 352 | 480 | 271 | 4978336 | NO | 60 | 27.5 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 18803 | 2025-04-16 | 2 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | -663 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -27.625 | -28 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3663 | Quifa | 129 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 386 | 38483 | 2025-07-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-28 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49210 | 19543 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 48946 | 2025-04-07 | 11 | 49222 | 2025-04-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -552 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -23 | -23 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9552 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11829 | SB |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 228 | 12147 | 2025-09-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-04 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 4392 | 4335 | OP | 295 | 480 | 226 | 660274 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 4176 | 2025-04-09 | 9 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 108 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4392 | Trienergy | 174 | NO | 0 dias
2025-04-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 177 | 26115 | 2025-09-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-17 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6342 | 6204 | OP | 316 | 480 | 244 | 1747976 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 6222 | 2025-04-14 | 5 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -342 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -14.25 | -14 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6342 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47300 | 22530 | OP | 284 | 480 | 226 | 4646299 | NO | 60 | 26.6 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 47036 | 2025-04-08 | 11 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -140 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -5.8333 | -6 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10640 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63921 | 59803 | OP | 274 | 480 | 215 | 460736 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 189 | 87 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 63729 | 2025-04-11 | 8 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -348 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -14.5 | -15 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1848 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47289 | 49453 | OP | 272 | 480 | 214 | 3026643 | SI | 60 | 26.3 | 35 | 194 | 90 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -12 | 46977 | 2025-04-06 | 13 | 47277 | 2025-04-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 70 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 2.9167 | 3 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17930 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10512 | 10371 | OP | 420 | 480 | 330 | 2320229 | NO | 60 | 27.3 | 62 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 10392 | 2025-04-14 | 5 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -12 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10512 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 156 | 42114 | 2025-09-04 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42770 | 31498 | OP | 94 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.8 | 59 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 42602 | 2025-04-12 | 7 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -98 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -4.0833 | -4 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18098 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52682 | 10069 | OP | 45 | 480 | 29 | 14575091 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 132 | 52514 | 2025-04-10 | 9 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -568 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -23.6667 | -24 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11068 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46564 | 719 | OP | 138 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.4 | 45 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 132 | 46396 | 2025-02-18 | 60 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 708 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 792 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69410 | 1850 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.6 | 62 | 158 | 70 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 69338 | 2025-04-16 | 3 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 696 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 29 | 29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2304 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52124 | 51938 | OP | 111 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 52028 | 2025-04-15 | 4 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 331 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 13.7917 | 14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19169 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45542 | 1920 | OP | 124 | 480 | 103 | 106 | NO | 60 | 13 | 39 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 45542 | 2025-04-19 | 0 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -516 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2016 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 6984 | 6793 | OP | 344 | 480 | 272 | 1568304 | NO | 60.8 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 6984 | 2025-04-19 | 0 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 516 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 6984 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 143 | 40159 | 2025-09-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-11-30 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 17 | 47922 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-11 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 54% | 18875 | 18876 | OP | 352 | 480 | 271 | 4978336 | NO | 60 | 27.5 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 18803 | 2025-04-16 | 3 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | -687 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -28.625 | -29 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3687 | Quifa | 129 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 387 | 38483 | 2025-07-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-29 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 42% | 49234 | 19586 | OP | 150 | 480 | 125 | 125 | NO | 60 | 27.6 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 48946 | 2025-04-07 | 12 | 49222 | 2025-04-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -576 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -24 | -24 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9576 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 229 | 12147 | 2025-09-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 4416 | 4379 | OP | 249 | 480 | 193 | 669265 | SI | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 4176 | 2025-04-09 | 10 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 84 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4416 | Trienergy | 207 | NO | 0 dias
2025-04-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 178 | 26115 | 2025-09-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6366 | 6204 | OP | 316 | 480 | 244 | 1747976 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 6222 | 2025-04-14 | 6 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -366 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -15.25 | -15 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6366 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47324 | 22530 | OP | 284 | 480 | 226 | 4646299 | NO | 60 | 26.6 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 47036 | 2025-04-08 | 12 | 47336 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -164 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -6.8333 | -7 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10664 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 63945 | 59830 | OP | 274 | 480 | 215 | 467799 | SI | 60 | 28 | 30 | 214 | 101 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 63729 | 2025-04-11 | 9 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -372 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -15.5 | -16 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1872 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47313 | 49453 | OP | 272 | 480 | 214 | 3026643 | SI | 60 | 26.3 | 35 | 194 | 90 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -36 | 46977 | 2025-04-06 | 14 | 47277 | 2025-04-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 46 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-22 | 1.9167 | 2 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17954 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10536 | 10371 | OP | 420 | 480 | 330 | 2320229 | NO | 60 | 27.3 | 62 | 185 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 10392 | 2025-04-14 | 6 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -36 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10536 | Trienergy | 70 | NO | 0 días
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 157 | 42114 | 2025-09-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-20 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42794 | 31498 | OP | 94 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.8 | 59 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 42602 | 2025-04-12 | 8 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -122 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -5.0833 | -5 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18122 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 52706 | 10069 | OP | 45 | 480 | 29 | 14575091 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 108 | 52514 | 2025-04-10 | 10 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -592 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -24.6667 | -25 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11092 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46588 | 719 | OP | 138 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.4 | 45 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 108 | 46396 | 2025-02-18 | 61 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 684 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 816 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69434 | 1850 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.6 | 62 | 158 | 70 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 69338 | 2025-04-16 | 4 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 672 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 28 | 28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2328 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52148 | 51938 | OP | 111 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 52028 | 2025-04-15 | 5 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 307 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 12.7917 | 13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19193 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45566 | 1920 | OP | 124 | 480 | 103 | 106 | NO | 60 | 13 | 39 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 45542 | 2025-04-19 | 1 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -540 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2040 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 7008 | 6793 | OP | 344 | 480 | 272 | 1568304 | NO | 60.8 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 6984 | 2025-04-19 | 1 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 492 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7008 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 144 | 40159 | 2025-09-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 18 | 47922 | 2025-06-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-12 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 54% | 18899 | 18876 | OP | 352 | 480 | 271 | 4978336 | NO | 60 | 27.5 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 18803 | 2025-04-16 | 4 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | -711 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -29.625 | -30 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3711 | Quifa | 129 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 388 | 38483 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-30 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 32% | 49258 | 19609 | OP | 114 | 480 | 95 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 47 | 178 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 49258 | 2025-04-20 | 0 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -600 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -25 | -25 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9600 | Cajua | 145 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 230 | 12147 | 2025-09-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 4440 | 4379 | OP | 249 | 480 | 193 | 669265 | SI | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 4176 | 2025-04-09 | 11 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 60 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4440 | Trienergy | 207 | NO | 0 dias
2025-04-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 179 | 26115 | 2025-09-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6390 | 6329 | OP | 278 | 480 | 244 | 1778533 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 6222 | 2025-04-14 | 7 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -390 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -16.25 | -16 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6390 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 48% | 47348 | 22653 | OP | 295 | 480 | 240 | 4679166 | NO | 60 | 28 | 33 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 47348 | 2025-04-21 | 0 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -188 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -7.8333 | -8 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10688 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 82% | 63969 | 59845 | OP | 512 | 480 | 411 | 474269 | NO | 60 | 27.5 | 32 | 196 | 91 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 63729 | 2025-04-11 | 10 | 64029 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -396 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -16.5 | -17 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1896 | Cajua | -11 | SI | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 47313 | 49453 | FS |  |  |  | 3026643 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo FS por daño en radiador, se realiza correctivo para cambio de radiador. Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 47313 | 2025-04-21 | 0 | 47613 | 2025-09-18 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 46 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-05-14 | 23 | 23 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17954 | Cajua | FS | SI | 0 días
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 66% | 10560 | 10419 | OP | 420 | 480 | 331 | 2335846 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 10392 | 2025-04-14 | 7 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -60 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10560 | Trienergy | 69 | NO | 0 días
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 158 | 42114 | 2025-09-06 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-21 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42818 | 31598 | OP | 95 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.3 | 55 | 210 | 99 |  |  | Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 42602 | 2025-04-12 | 9 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -146 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -6.0833 | -6 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18146 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 10% | 52730 | 10168 | OP | 69 | 480 | 49 | 14579190 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 181 | 83 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 84 | 52514 | 2025-04-10 | 11 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -616 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -25.6667 | -26 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11116 | Cajua | 351 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 46612 | 821 | OP | 146 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.4 | 44 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 84 | 46396 | 2025-02-18 | 62 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 660 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 840 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 25% | 69458 | 1954 | OP | 29 | 480 | 25 | 25 | NO | 60 | 13.6 | 60 | 158 | 70 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 69338 | 2025-04-16 | 5 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 648 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 27 | 27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2352 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52172 | 52039 | OP | 110 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 52028 | 2025-04-15 | 6 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | 283 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 11.7917 | 12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19217 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45590 | 2014 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 45542 | 2025-04-19 | 2 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -564 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2064 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 7032 | 6853 | OP | 358 | 480 | 286 | 1584414 | NO | 60 | 28 | 40 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 6984 | 2025-04-19 | 2 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | 468 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7032 | Cajua | 114 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 145 | 40159 | 2025-09-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 19 | 47922 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-13 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 52% | 18923 | 18965 | OP | 336 | 480 | 259 | 5002121 | NO | 60 | 28 | 37 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 18803 | 2025-04-16 | 5 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | -735 | M3 | 3000 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 3000 | 2025-03-21 | -30.625 | -31 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3735 | Quifa | 141 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 389 | 38483 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-31 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 32% | 49282 | 19609 | OP | 114 | 480 | 95 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 47 | 178 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 49258 | 2025-04-20 | 1 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -624 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -26 | -26 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9624 | Cajua | 145 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 231 | 12147 | 2025-09-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 4464 | 4379 | OP | 249 | 480 | 193 | 669265 | SI | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 4176 | 2025-04-09 | 12 | 4476 | 2025-04-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 36 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4464 | Trienergy | 207 | NO | 0 dias
2025-04-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 180 | 26115 | 2025-09-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6414 | 6385 | OP | 318 | 480 | 244 | 1784177 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 6222 | 2025-04-14 | 8 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -414 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -17.25 | -17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6414 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47372 | 22676 | OP | 347 | 480 | 275 | 4685279 | NO | 60 | 27 | 36 | 181 | 83 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 47348 | 2025-04-21 | 1 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -212 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -8.8333 | -9 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10712 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 63993 | 59870 | OP | 268 | 480 | 210 | 480684 | NO | 60 | 27.2 | 32 | 187 | 86 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 63993 | 2025-04-22 | 0 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -420 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -17.5 | -18 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1920 | Cajua | 190 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47337 | 49334 | OP | 268 | 480 | 214 | 3034892 | SI | 60 | 26.7 | 34 | 181 | 83 |  |  | Equipo FS por daño en radiador, se realiza correctivo para cambio de radiador. Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 47313 | 2025-04-21 | 1 | 47613 | 2025-05-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 22 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | 0.91667 | 1 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 17978 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10584 | 10438 | OP | 370 | 480 | 291 | 2341990 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 10392 | 2025-04-14 | 8 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -84 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10584 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 159 | 42114 | 2025-09-07 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-22 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42842 | 31618 | OP | 95 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.2 | 55 | 213 | 101 |  |  | Alta temperatura. Fuga de aceite por reténedor delantero, trasero y empaque de carter. Cubo de ventilador en regular estado, pantalla de Display en mal estado, bomba de agua regular. CT línea 3, No está registrando lectura. Codo de tubo de escape deteriorado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 42602 | 2025-04-12 | 10 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -170 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -7.0833 | -7 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18170 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52754 | 10188 | OP | 94 | 480 | 62 | 14580250 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 60 | 52514 | 2025-04-10 | 12 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -640 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -26.6667 | -27 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11140 | Cajua | 338 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46636 | 840 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 42 | 191 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 60 | 46396 | 2025-02-18 | 63 | 46696 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 636 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 864 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69482 | 1972 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.6 | 59 | 161 | 72 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 69338 | 2025-04-16 | 6 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 624 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 26 | 26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2376 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52196 | 52059 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.2 | 48 | 190 | 88 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y empaque de carter. Tornillo base de bomba partido, alto consumo de aceite. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 52028 | 2025-04-15 | 7 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | 259 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 10.7917 | 11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19241 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45614 | 2037 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 45542 | 2025-04-19 | 3 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -588 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2088 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 7056 | 6853 | OP | 358 | 480 | 286 | 1584414 | NO | 60 | 28 | 40 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 6984 | 2025-04-19 | 3 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | 444 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7056 | Cajua | 114 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 146 | 40159 | 2025-09-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-03 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 20 | 47922 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-14 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 51% | 18947 | 18995 | OP | 333 | 480 | 256 | 5009751 | NO | 60 | 28 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 18803 | 2025-04-16 | 6 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | 741 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 30.875 | 31 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3759 | Quifa | 144 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 390 | 38483 | 2025-07-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-01 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49306 | 19657 | OP | 149 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 49258 | 2025-04-20 | 2 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -648 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -27 | -27 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9648 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 232 | 12147 | 2025-09-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-08 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 35% | 4488 | 4451 | OP | 233 | 480 | 175 | 682487 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 4176 | 2025-04-09 | 13 | 4476 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 12 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4488 | Trienergy | 225 | NO | 0 dias
2025-04-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 181 | 26115 | 2025-09-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-21 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-23 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6438 | 6376 | OP | 319 | 480 | 244 | 1789966 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 6222 | 2025-04-14 | 9 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -438 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -18.25 | -18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6438 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47396 | 22700 | OP | 345 | 480 | 274 | 4691770 | NO | 60 | 27.3 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 47348 | 2025-04-21 | 2 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -236 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -9.8333 | -10 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10736 | Cajua | 126 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 64017 | 59870 | OP | 268 | 480 | 210 | 480684 | NO | 60 | 27.2 | 32 | 187 | 86 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 63993 | 2025-04-22 | 1 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -444 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -18.5 | -19 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1944 | Cajua | 190 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47361 | 49334 | OP | 268 | 480 | 214 | 3034892 | SI | 60 | 26.7 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 47313 | 2025-04-21 | 2 | 47613 | 2025-05-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -2 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -0.083333 | 0 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18002 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10608 | 10438 | OP | 370 | 480 | 291 | 2341990 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 85 | 85 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 10392 | 2025-04-14 | 9 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -108 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10608 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 160 | 42114 | 2025-09-08 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-23 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42866 | 31618 | OP | 95 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.2 | 55 | 213 | 101 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 42602 | 2025-04-12 | 11 | 42878 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -194 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -8.0833 | -8 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18194 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52778 | 10188 | OP | 94 | 480 | 62 | 14580250 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 36 | 52514 | 2025-04-10 | 13 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -664 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -27.6667 | -28 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11164 | Cajua | 338 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 72% | 46660 | 863 | OP | 146 | 480 | 122 | 122 | NO | 60 | 13.6 | 54 | 187 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 300 | 46660 | 2025-04-23 | 0 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 612 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 888 | Cajua | 14 | SI | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69506 | 1995 | OP | 29 | 480 | 24 | 24 | NO | 60 | 13.5 | 59 | 161 | 72 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 69338 | 2025-04-16 | 7 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 600 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 25 | 25 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2400 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 31% | 52220 | 52083 | OP | 109 | 480 | 92 | 92 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 52028 | 2025-04-15 | 8 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | 235 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 9.7917 | 10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19265 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45638 | 2061 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 45542 | 2025-04-19 | 4 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -612 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2112 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 7080 | 6899 | OP | 299 | 480 | 220 | 1598140 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 6984 | 2025-04-19 | 4 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | 420 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7080 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 147 | 40159 | 2025-09-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 21 | 47922 | 2025-06-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-15 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 47% | 18971 | 19015 | OP | 307 | 480 | 233 | 5014752 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 18803 | 2025-04-16 | 7 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 717 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 29.875 | 30 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3783 | Quifa | 167 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 391 | 38483 | 2025-07-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-02 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49330 | 19680 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 49258 | 2025-04-20 | 3 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -672 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -28 | -28 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9672 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 233 | 12147 | 2025-09-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 4512 | 4473 | OP | 235 | 480 | 180 | 686652 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -36 | 4176 | 2025-04-09 | 14 | 4476 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -12 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4512 | Trienergy | 220 | NO | 0 dias
2025-04-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 182 | 26115 | 2025-09-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-24 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6462 | 6395 | OP | 318 | 480 | 244 | 1794673 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 6222 | 2025-04-14 | 10 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -462 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -19.25 | -19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6462 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47420 | 22719 | OP | 347 | 480 | 274 | 4696960 | NO | 60 | 26 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 47348 | 2025-04-21 | 3 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -260 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -10.8333 | -11 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10760 | Cajua | 126 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 42% | 64041 | 59648 | OP | 263 | 480 | 210 | 490448 | SI | 60 | 27.3 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 63993 | 2025-04-22 | 2 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -468 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -19.5 | -20 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1968 | Cajua | 190 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47385 | 49382 | OP | 270 | 480 | 210 | 3045461 | NO | 60 | 26.1 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -108 | 46977 | 2025-04-06 | 18 | 47277 | 2025-04-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -26 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -1.0833 | -1 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18026 | Cajua | 190 | NO | 0 días
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10632 | 10486 | OP | 363 | 480 | 290 | 2355884 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 83 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 10392 | 2025-04-14 | 10 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -132 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10632 | Trienergy | 110 | NO | 0 días
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 161 | 42114 | 2025-09-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-24 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-24 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42890 | 31666 | OP | 95 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.1 | 55 | 215 | 102 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 42602 | 2025-04-12 | 12 | 42878 | 2025-04-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -218 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -9.0833 | -9 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18218 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52802 | 10236 | OP | 93 | 480 | 61 | 14583205 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 12 | 52514 | 2025-04-10 | 14 | 52814 | 2025-04-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -688 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -28.6667 | -29 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11188 | Cajua | 339 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46684 | 887 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 46660 | 2025-04-23 | 1 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 588 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 912 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69530 | 2019 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 69338 | 2025-04-16 | 8 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 576 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 24 | 24 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2424 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 52244 | 52107 | OP | 109 | 480 | 82 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 52028 | 2025-04-15 | 9 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | 211 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 8.7917 | 9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19289 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45662 | 2086 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 47 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 45542 | 2025-04-19 | 5 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -636 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2136 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 7104 | 6925 | OP | 376 | 480 | 305 | 1605154 | NO | 60 | 181 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 6984 | 2025-04-19 | 5 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | 396 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7104 | Cajua | 95 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 148 | 40159 | 2025-09-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-05 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 22 | 47922 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-16 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 51% | 18995 | 19038 | OP | 339 | 480 | 256 | 5020709 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 18803 | 2025-04-16 | 8 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | 693 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 28.875 | 29 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3807 | Quifa | 144 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 392 | 38483 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-03 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49354 | 19710 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 49258 | 2025-04-20 | 4 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -696 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -29 | -29 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9696 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 234 | 12147 | 2025-09-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-10 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 4536 | 4503 | OP | 257 | 480 | 186 | 692287 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -60 | 4176 | 2025-04-09 | 15 | 4476 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -36 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4536 | Trienergy | 214 | NO | 0 dias
2025-04-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 183 | 26115 | 2025-09-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-23 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-25 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6486 | 6395 | OP | 318 | 480 | 244 | 1794673 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 6222 | 2025-04-14 | 11 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -486 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -20.25 | -20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6486 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47444 | 22719 | OP | 347 | 480 | 274 | 4696960 | NO | 60 | 26 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 47348 | 2025-04-21 | 4 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -284 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -11.8333 | -12 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10784 | Cajua | 126 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 41% | 64065 | 59673 | OP | 261 | 480 | 206 | 496200 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 63993 | 2025-04-22 | 3 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -492 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -20.5 | -21 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 1992 | Cajua | 194 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 42% | 47409 | 49404 | OP | 261 | 480 | 208 | 3050212 | NO | 60 | 26 | 33 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 47409 | 2025-04-25 | 0 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -50 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -2.0833 | -2 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18050 | Cajua | 192 | NO | 0 días
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10656 | 10486 | OP | 363 | 480 | 290 | 2355884 | NO | 60 | 27.2 | 63 | 83 | 83 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 10392 | 2025-04-14 | 11 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -156 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10656 | Trienergy | 110 | NO | 0 días
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 162 | 42114 | 2025-09-10 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-25 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-25 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42914 | 31666 | OP | 95 | 480 | 79 | 79 | NO | 60 | 26.1 | 55 | 215 | 102 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 42602 | 2025-04-12 | 13 | 42878 | 2025-04-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -242 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -10.0833 | -10 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18242 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52826 | 10250 | OP | 92 | 480 | 60 | 14584986 | NO | 60 | 27.3 | 38 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -12 | 52514 | 2025-04-10 | 15 | 52814 | 2025-04-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -712 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -29.6667 | -30 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11212 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46708 | 887 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 46660 | 2025-04-23 | 2 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 564 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 936 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69554 | 2019 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 69338 | 2025-04-16 | 9 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 552 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 23 | 23 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2448 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 52268 | 52107 | OP | 109 | 480 | 82 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 52028 | 2025-04-15 | 10 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | 187 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 7.7917 | 8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19313 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45686 | 2086 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 47 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 45542 | 2025-04-19 | 6 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -660 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2160 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 7128 | 6925 | OP | 376 | 480 | 305 | 1605154 | NO | 60 | 181 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 6984 | 2025-04-19 | 6 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 372 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7128 | Cajua | 95 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 149 | 40159 | 2025-09-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-06 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 23 | 47922 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-17 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 51% | 19019 | 19038 | OP | 339 | 480 | 256 | 5020709 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 18803 | 2025-04-16 | 9 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | 669 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 27.875 | 28 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3831 | Quifa | 144 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 393 | 38483 | 2025-07-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-04 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49378 | 19710 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 49258 | 2025-04-20 | 5 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -720 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -30 | -30 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9720 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 235 | 12147 | 2025-09-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-11 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 4560 | 4503 | OP | 257 | 480 | 186 | 692287 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -84 | 4176 | 2025-04-09 | 16 | 4476 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -60 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4560 | Trienergy | 214 | NO | 0 dias
2025-04-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 184 | 26115 | 2025-09-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-24 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-26 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6510 | 6448 | OP | 320 | 480 | 245 | 1807419 | NO | 60 | 28 | 40 | 188 | 87 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 6222 | 2025-04-14 | 12 | 6522 | 2025-04-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -510 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -21.25 | -21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6510 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47468 | 22772 | OP | 348 | 480 | 276 | 4711199 | NO | 60 | 28 | 35 | 181 | 83 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 47348 | 2025-04-21 | 5 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -308 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -12.8333 | -13 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10808 | Cajua | 124 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64089 | 59700 | OP | 273 | 480 | 217 | 502169 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 63993 | 2025-04-22 | 4 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -516 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -21.5 | -22 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2016 | Cajua | 183 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47433 | 49434 | OP | 275 | 480 | 216 | 3056197 | NO | 60 | 27.4 | 35 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 47409 | 2025-04-25 | 1 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -74 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -3.0833 | -3 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18074 | Cajua | 184 | NO | 0 días
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10680 | 10539 | OP | 370 | 480 | 290 | 2371288 | NO | 60 | 27.4 | 60 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 10392 | 2025-04-14 | 12 | 10692 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -180 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10680 | Trienergy | 110 | NO | 0 días
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 163 | 42114 | 2025-09-11 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-26 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-26 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 42938 | 31719 | OP | 95 | 480 | 78 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 55 | 213 | 101 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -60 | 42602 | 2025-04-12 | 14 | 42878 | 2025-04-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -266 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -11.0833 | -11 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18266 | Cajua | 162 | NO | 0 días
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52850 | 10282 | OP | 91 | 480 | 60 | 14586095 | NO | 60 | 28 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 300 | 52850 | 2025-04-26 | 0 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -736 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 10500 | 2025-03-26 | -30.6667 | -31 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11236 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46732 | 887 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 46660 | 2025-04-23 | 3 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 540 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 960 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69578 | 2019 | OP | 29 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 69338 | 2025-04-16 | 10 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 528 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 22 | 22 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2472 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 27% | 52292 | 52107 | OP | 109 | 480 | 82 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 52028 | 2025-04-15 | 11 | 52304 | 2025-04-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | 163 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 6.7917 | 7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19337 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45710 | 2134 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 186 | 86 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 45542 | 2025-04-19 | 7 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -684 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2184 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 7152 | 6963 | OP | 295 | 480 | 244 | 1615257 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 132 | 6984 | 2025-04-19 | 7 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | 348 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7152 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 150 | 40159 | 2025-09-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-07 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 24 | 47922 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-18 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 55% | 19043 | 19093 | OP | 355 | 480 | 274 | 5034565 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 18803 | 2025-04-16 | 10 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | 645 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 26.875 | 27 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3855 | Quifa | 126 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 394 | 38483 | 2025-07-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-05 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49402 | 19710 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 49258 | 2025-04-20 | 6 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -744 | M3 | 3000 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 9000 | 2025-03-26 | -31 | -31 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9744 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 236 | 12147 | 2025-09-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-12 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 37% | 4584 | 4503 | OP | 257 | 480 | 186 | 692287 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -108 | 4176 | 2025-04-09 | 17 | 4476 | 2025-04-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -84 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4584 | Trienergy | 214 | NO | 0 dias
2025-04-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 185 | 26115 | 2025-09-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-25 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-27 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6534 | 6472 | OP | 318 | 480 | 244 | 1813298 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 6222 | 2025-04-14 | 13 | 6522 | 2025-04-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -534 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -22.25 | -22 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6534 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47492 | 22796 | OP | 348 | 480 | 275 | 4717814 | NO | 60 | 26 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 47348 | 2025-04-21 | 6 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -332 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -13.8333 | -14 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10832 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64113 | 59719 | OP | 262 | 480 | 216 | 506075 | NO | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 63993 | 2025-04-22 | 5 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -540 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -22.5 | -23 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2040 | Cajua | 184 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47457 | 49451 | OP | 270 | 480 | 213 | 3060085 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 47409 | 2025-04-25 | 2 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -98 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -4.0833 | -4 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18098 | Cajua | 187 | NO | 0 días
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10704 | 10558 | OP | 370 | 480 | 291 | 2376834 | NO | 60 | 27 | 62 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 10392 | 2025-04-14 | 13 | 10692 | 2025-04-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -204 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10704 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 164 | 42114 | 2025-09-12 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-27 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-27 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42962 | 31738 | OP | 94 | 480 | 71 | 0 | NO | 60 | 25 | 56 | 217 | 103 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -84 | 42602 | 2025-04-12 | 15 | 42878 | 2025-04-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | -290 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -12.0833 | -12 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18290 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52874 | 10306 | OP | 93 | 480 | 61 | 14587535 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 52850 | 2025-04-26 | 1 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 740 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 30.8333 | 31 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11260 | Cajua | 339 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46756 | 963 | OP | 137 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 46660 | 2025-04-23 | 4 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 516 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 984 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69602 | 2095 | OP | 31 | 480 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 166 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 69338 | 2025-04-16 | 11 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 504 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 21 | 21 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2496 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 52316 | 52181 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 52316 | 2025-04-27 | 0 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 139 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 5.7917 | 6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19361 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45734 | 2157 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 45542 | 2025-04-19 | 8 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -708 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2208 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 7176 | 6995 | OP | 286 | 480 | 218 | 1625248 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 108 | 6984 | 2025-04-19 | 8 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | 324 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7176 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 151 | 40159 | 2025-09-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-08 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 25 | 47922 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-19 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 55% | 19067 | 19116 | OP | 360 | 480 | 274 | 5040816 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 18803 | 2025-04-16 | 11 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | 621 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 25.875 | 26 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3879 | Quifa | 126 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 395 | 38483 | 2025-07-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-06 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49426 | 19781 | OP | 150 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 49258 | 2025-04-20 | 7 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 732 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 30.5 | 31 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9768 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 237 | 12147 | 2025-09-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-13 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 40% | 4608 | 4570 | OP | 258 | 480 | 202 | 704584 | SI | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 300 | 4608 | 2025-04-27 | 0 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -108 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4608 | Trienergy | 198 | NO | 0 dias
2025-04-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 186 | 26115 | 2025-09-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-26 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-28 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6558 | 6491 | OP | 316 | 480 | 244 | 1817940 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 6222 | 2025-04-14 | 14 | 6522 | 2025-04-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -558 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -23.25 | -23 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6558 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47516 | 22815 | OP | 347 | 480 | 275 | 4723017 | NO | 60 | 27.4 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 47348 | 2025-04-21 | 7 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -356 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -14.8333 | -15 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10856 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64137 | 59719 | OP | 262 | 480 | 216 | 506075 | NO | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 63993 | 2025-04-22 | 6 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -564 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -23.5 | -24 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2064 | Cajua | 184 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47481 | 49451 | OP | 270 | 480 | 213 | 3060085 | NO | 60 | 27 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 47409 | 2025-04-25 | 3 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -122 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -5.0833 | -5 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18122 | Cajua | 187 | NO | 0 días
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10728 | 10558 | OP | 370 | 480 | 291 | 2376834 | NO | 60 | 27 | 62 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -36 | 10392 | 2025-04-14 | 14 | 10692 | 2025-04-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -228 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10728 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47579 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 165 | 42114 | 2025-09-13 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-28 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-28 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 42986 | 31761 | OP | 94 | 480 | 71 | 0 | NO | 60 | 25 | 55 | 213 | 101 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 42986 | 2025-04-28 | 0 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -314 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -13.0833 | -13 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18314 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52898 | 10306 | OP | 93 | 480 | 61 | 14587535 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 52850 | 2025-04-26 | 2 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 716 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 29.8333 | 30 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11284 | Cajua | 339 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46780 | 963 | OP | 137 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 13 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 46660 | 2025-04-23 | 5 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 492 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1008 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 24% | 69626 | 2095 | OP | 31 | 480 | 24 | 0 | NO | 60 | 13 | 58 | 166 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 69338 | 2025-04-16 | 12 | 69638 | 2025-04-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 480 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 20 | 20 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2520 | Cajua | 56 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 28% | 52340 | 52181 | OP | 111 | 480 | 84 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 52316 | 2025-04-27 | 1 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 115 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 4.7917 | 5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19385 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45758 | 2182 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 45542 | 2025-04-19 | 9 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -732 | M2 | 1500 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 1500 | 2025-03-28 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2232 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 7200 | 6995 | OP | 286 | 480 | 218 | 1625248 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 84 | 6984 | 2025-04-19 | 9 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | 300 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7200 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 152 | 40159 | 2025-09-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-09 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 26 | 47922 | 2025-07-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-20 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 55% | 19091 | 19135 | OP | 352 | 480 | 274 | 5045996 | NO | 60 | 28 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 18803 | 2025-04-16 | 12 | 19103 | 2025-04-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-01 |  |  | 597 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 24.875 | 25 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3903 | Quifa | 126 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 396 | 38483 | 2025-07-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-07 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49450 | 19806 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 49258 | 2025-04-20 | 8 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 708 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 29.5 | 30 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9792 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 238 | 12147 | 2025-09-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-14 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 4632 | 4598 | OP | 224 | 480 | 180 | 709973 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 276 | 4608 | 2025-04-27 | 1 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -132 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4632 | Trienergy | 220 | NO | 0 dias
2025-04-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 187 | 26115 | 2025-09-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-27 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-29 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6582 | 6514 | OP | 316 | 480 | 245 | 1823623 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -60 | 6222 | 2025-04-14 | 15 | 6522 | 2025-04-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -582 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -24.25 | -24 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6582 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 56% | 47540 | 22838 | OP | 349 | 480 | 278 | 4729414 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 47348 | 2025-04-21 | 8 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -380 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -15.8333 | -16 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10880 | Cajua | 122 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64161 | 59773 | OP | 274 | 479 | 214 | 517761 | SI | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 63993 | 2025-04-22 | 7 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -588 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -24.5 | -25 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2088 | Cajua | 186 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47505 | 49506 | OP | 273 | 479 | 215 | 3071830 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 47409 | 2025-04-25 | 4 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -146 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -6.0833 | -6 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18146 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10752 | 10605 | OP | 370 | 480 | 291 | 2390462 | NO | 60 | 27 | 63 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 10752 | 2025-04-29 | 0 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -252 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10752 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 166 | 42114 | 2025-09-14 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-29 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-29 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 43010 | 31790 | OP | 95 | 482 | 72 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 61 | 183 | 84 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 252 | 42986 | 2025-04-28 | 1 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -338 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -14.0833 | -14 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18338 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52922 | 10360 | OP | 93 | 480 | 62 | 14590921 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 228 | 52850 | 2025-04-26 | 3 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 692 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 28.8333 | 29 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11308 | Cajua | 338 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 44% | 46804 | 1006 | OP | 89 | 480 | 74 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 46 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 46660 | 2025-04-23 | 6 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 468 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1032 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69650 | 2139 | OP | 35 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -12 | 69338 | 2025-04-16 | 13 | 69638 | 2025-04-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 456 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 19 | 19 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2544 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52364 | 52224 | OP | 115 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 52316 | 2025-04-27 | 2 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 91 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 3.7917 | 4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19409 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45782 | 2182 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 45542 | 2025-04-19 | 10 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 744 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 31 | 31 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2256 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 7224 | 6995 | OP | 286 | 480 | 218 | 1625248 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 60 | 6984 | 2025-04-19 | 10 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 276 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7224 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 153 | 40159 | 2025-09-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-10 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 27 | 47922 | 2025-07-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-21 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 (ITI-1) | P-0181 | 500 | 53% | 19115 | 19158 | OP | 345 | 480 | 264 | 5052254 | NO | 60 | 28 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -12 | 18803 | 2025-04-16 | 13 | 19103 | 2025-04-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-01 |  |  | 573 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 23.875 | 24 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3927 | Quifa | 136 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27548 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 25.5 |  |  | 0 |  |  | Fuga empaque culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 397 | 38483 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-08 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49474 | 19823 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 49258 | 2025-04-20 | 9 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 684 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 28.5 | 29 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9816 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 239 | 12147 | 2025-09-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-15 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 4656 | 4598 | OP | 224 | 480 | 180 | 709973 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 252 | 4608 | 2025-04-27 | 2 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -156 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4656 | Trienergy | 220 | NO | 0 dias
2025-04-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 188 | 26115 | 2025-09-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-28 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-04-30 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6606 | 6537 | OP | 318 | 480 | 245 | 1829275 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 6606 | 2025-04-30 | 0 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -606 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -25.25 | -25 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6606 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 54% | 47564 | 22861 | OP | 345 | 480 | 272 | 4735571 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 47348 | 2025-04-21 | 9 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -404 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -16.8333 | -17 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10904 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64185 | 59773 | OP | 274 | 479 | 214 | 517761 | SI | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 63993 | 2025-04-22 | 8 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -612 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -25.5 | -26 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2112 | Cajua | 186 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47529 | 49506 | OP | 273 | 479 | 215 | 3071830 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 180 | 47409 | 2025-04-25 | 5 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -170 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -7.0833 | -7 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18170 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10776 | 10605 | OP | 370 | 480 | 291 | 2390462 | NO | 60 | 27 | 63 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 10752 | 2025-04-29 | 1 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -276 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10776 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 167 | 42114 | 2025-09-15 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-30 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-04-30 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 43034 | 31790 | OP | 95 | 482 | 72 | 0 | NO | 60 | 27.8 | 61 | 183 | 84 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 228 | 42986 | 2025-04-28 | 2 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -362 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -15.0833 | -15 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18362 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 52946 | 10360 | OP | 93 | 480 | 62 | 14590921 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 204 | 52850 | 2025-04-26 | 4 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 668 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 27.8333 | 28 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11332 | Cajua | 338 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 46828 | 1029 | OP | 139 | 480 | 116 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 132 | 46660 | 2025-04-23 | 7 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 444 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1056 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 22% | 69674 | 2139 | OP | 35 | 480 | 22 | 0 | NO | 60 | 13 | 60 | 180 | 82 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -36 | 69338 | 2025-04-16 | 14 | 69638 | 2025-04-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 432 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 18 | 18 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2568 | Cajua | 58 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52388 | 52224 | OP | 115 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 52316 | 2025-04-27 | 3 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 67 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 2.7917 | 3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19433 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45806 | 2223 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 45542 | 2025-04-19 | 11 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 720 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 30 | 30 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2280 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 7248 | 7062 | OP | 373 | 480 | 290 | 1642920 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 36 | 6984 | 2025-04-19 | 11 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 252 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7248 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 154 | 40159 | 2025-09-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-11 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QNN | CLUSTER AMB 83 | P-2068 | 500 | 0% | 47790 | 36714 | FS |  |  |  | 10218195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Por precausión, se deja Generador FS por exceso de humo y ruido. Durante diagnóstico realizado se evidencia un balancín de válvula de admisión suelto. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003395 | 22547 | CUMMINS | QSX15 | 79696354 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448769 | PCC 2300 | 132 | 47622 | 2025-04-02 | 28 | 47922 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 66 | 66 | 2024-11-30 |  |  | -745 | M4 | 6000 | M3 | 45222 | 2024-12-22 | 6000 | 2024-04-22 | -372.5 | -373 | M6 | 2024-05-24 | 41045 | 6745 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 56% | 19139 | 19185 | OP | 360 | 480 | 278 | 5059222 | NO | 60 | 27 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 19139 | 2025-04-30 | 0 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | 549 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 22.875 | 23 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3951 | Quifa | 122 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 398 | 38483 | 2025-07-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-09 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49498 | 19823 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 49258 | 2025-04-20 | 10 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 660 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 27.5 | 28 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9840 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 240 | 12147 | 2025-09-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-16 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 4680 | 4598 | OP | 224 | 480 | 180 | 709973 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 228 | 4608 | 2025-04-27 | 3 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -180 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4680 | Trienergy | 220 | NO | 0 dias
2025-04-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 189 | 26115 | 2025-09-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-29 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-01 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6630 | 6537 | OP | 318 | 480 | 245 | 1829275 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 6606 | 2025-04-30 | 1 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -630 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -26.25 | -26 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6630 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 54% | 47588 | 22861 | OP | 345 | 480 | 272 | 4735571 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 47348 | 2025-04-21 | 10 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -428 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -17.8333 | -18 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10928 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64209 | 59773 | OP | 274 | 479 | 214 | 517761 | SI | 60 | 27 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 63993 | 2025-04-22 | 9 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -636 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -26.5 | -27 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2136 | Cajua | 186 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47553 | 49506 | OP | 273 | 479 | 215 | 3071830 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 156 | 47409 | 2025-04-25 | 6 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -194 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -8.0833 | -8 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18194 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10800 | 10605 | OP | 370 | 480 | 291 | 2390462 | NO | 60 | 27 | 63 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 10752 | 2025-04-29 | 2 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -300 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10800 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 168 | 42114 | 2025-09-16 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-12-31 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 43058 | 31837 | OP | 96 | 483 | 72 | 0 | NO | 60.4 | 27.8 | 68 | 183 | 84 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 204 | 42986 | 2025-04-28 | 3 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -386 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -16.0833 | -16 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18386 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 16% | 52970 | 10406 | OP | 112 | 480 | 82 | 14593865 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 180 | 52850 | 2025-04-26 | 5 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 644 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 26.8333 | 27 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11356 | Cajua | 318 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46852 | 1055 | OP | 136 | 487 | 104 | 0 | NO | 60.1 | 13.5 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 108 | 46660 | 2025-04-23 | 8 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 420 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1080 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69698 | 2185 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.7 | 56 | 162 | 72 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -60 | 69338 | 2025-04-16 | 15 | 69638 | 2025-04-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 408 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 17 | 17 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2592 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52412 | 52272 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 48 | 192 | 89 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 52316 | 2025-04-27 | 4 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 43 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 1.7917 | 2 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19457 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45830 | 2223 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 45542 | 2025-04-19 | 12 | 45842 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 696 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 29 | 29 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2304 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 7272 | 7062 | OP | 373 | 480 | 290 | 1642920 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 12 | 6984 | 2025-04-19 | 12 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 228 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7272 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 155 | 40159 | 2025-09-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-12 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 56% | 19163 | 19185 | OP | 360 | 480 | 278 | 5059222 | NO | 60 | 27 | 39 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 19139 | 2025-04-30 | 1 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | 525 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 21.875 | 22 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3975 | Quifa | 122 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 399 | 38483 | 2025-07-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-10 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49522 | 19823 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 49258 | 2025-04-20 | 11 | 49534 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 636 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 26.5 | 27 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9864 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 241 | 12147 | 2025-09-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-17 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 4704 | 4598 | OP | 224 | 480 | 180 | 709973 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 204 | 4608 | 2025-04-27 | 4 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -204 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4704 | Trienergy | 220 | NO | 0 dias
2025-05-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 190 | 26115 | 2025-09-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-30 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-02 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6654 | 6537 | OP | 318 | 480 | 245 | 1829275 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 6606 | 2025-04-30 | 2 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -654 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -27.25 | -27 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6654 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 54% | 47612 | 22861 | OP | 345 | 480 | 272 | 4735571 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 47348 | 2025-04-21 | 11 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -452 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -18.8333 | -19 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10952 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 44% | 64233 | 59843 | OP | 273 | 478 | 218 | 533055 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 63993 | 2025-04-22 | 10 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -660 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -27.5 | -28 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2160 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47577 | 49576 | OP | 278 | 478 | 217 | 3087052 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 132 | 47409 | 2025-04-25 | 7 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -218 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -9.0833 | -9 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18218 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10824 | 10678 | OP | 370 | 482 | 291 | 2411200 | NO | 60 | 27.2 | 64 | 170 | 77 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 10752 | 2025-04-29 | 3 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -324 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10824 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 169 | 42114 | 2025-09-17 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-01 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 43082 | 31837 | OP | 96 | 483 | 72 | 0 | NO | 60.4 | 27.8 | 68 | 183 | 84 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 180 | 42986 | 2025-04-28 | 4 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -410 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -17.0833 | -17 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18410 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 16% | 52994 | 10406 | OP | 112 | 480 | 82 | 14593865 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 156 | 52850 | 2025-04-26 | 6 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 620 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 25.8333 | 26 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11380 | Cajua | 318 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46876 | 1055 | OP | 136 | 487 | 104 | 0 | NO | 60.1 | 13.5 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 84 | 46660 | 2025-04-23 | 9 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1104 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 4 | 42048 | 2025-09-29 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-02 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69722 | 2212 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60.3 | 13.8 | 62 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 69698 | 2025-05-01 | 1 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 384 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 16 | 16 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2616 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52436 | 52299 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 49 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 52316 | 2025-04-27 | 5 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 19 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | 0.79167 | 1 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19481 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45854 | 2223 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 45542 | 2025-04-19 | 13 | 45842 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 672 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 28 | 28 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2328 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 66% | 7296 | 7116 | OP | 410 | 481 | 328 | 1657460 | NO | 59.96 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -12 | 6984 | 2025-04-19 | 13 | 7284 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | 204 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7296 | Cajua | 72 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 156 | 40159 | 2025-09-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-13 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 59% | 19187 | 19231 | OP | 385 | 480 | 297 | 5072000 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 19139 | 2025-04-30 | 2 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | 501 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 20.875 | 21 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 3999 | Quifa | 103 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 400 | 38483 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-11 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49546 | 19823 | OP | 150 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 49258 | 2025-04-20 | 12 | 49534 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 612 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 25.5 | 26 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9888 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 242 | 12147 | 2025-09-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-18 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 36% | 4728 | 4598 | OP | 224 | 480 | 180 | 709973 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 180 | 4608 | 2025-04-27 | 5 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -228 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4728 | Trienergy | 220 | NO | 0 dias
2025-05-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25351 | SB |  |  |  | 4387517 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 191 | 26115 | 2025-09-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-05-31 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-03 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6678 | 6616 | OP | 316 | 482 | 245 | 1848427 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 6606 | 2025-04-30 | 3 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -678 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -28.25 | -28 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6678 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47636 | 22941 | OP | 346 | 481 | 274 | 4757576 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 47348 | 2025-04-21 | 12 | 47648 | 2025-05-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -476 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -19.8333 | -20 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 10976 | Cajua | 126 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64257 | 59869 | OP | 278 | 479 | 215 | 538652 | SI | 60 | 27.5 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 63993 | 2025-04-22 | 11 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -684 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -28.5 | -29 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2184 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47601 | 49602 | OP | 272 | 479 | 217 | 3092602 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 108 | 47409 | 2025-04-25 | 8 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -242 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -10.0833 | -10 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18242 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10848 | 10704 | OP | 360 | 480 | 290 | 2418802 | NO | 60 | 27 | 65 | 176 | 80 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 10752 | 2025-04-29 | 4 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -348 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10848 | Trienergy | 110 | NO | 0 días
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 170 | 42114 | 2025-09-18 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-02 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 43106 | 31886 | OP | 95 | 482 | 72 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 156 | 42986 | 2025-04-28 | 5 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -434 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -18.0833 | -18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18434 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 16% | 53018 | 10455 | OP | 111 | 480 | 81 | 14597843 | NO | 60 | 27 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 132 | 52850 | 2025-04-26 | 7 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 596 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 24.8333 | 25 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11404 | Cajua | 319 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46900 | 1055 | OP | 136 | 487 | 104 | 0 | NO | 60.1 | 13.5 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 60 | 46660 | 2025-04-23 | 10 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 372 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1128 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 5 | 42048 | 2025-09-30 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-03 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69746 | 2212 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60.3 | 13.8 | 62 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 69698 | 2025-05-01 | 2 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 360 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 15 | 15 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2640 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52460 | 52299 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 49 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 52316 | 2025-04-27 | 6 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -5 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -0.20833 | 0 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19505 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45878 | 2302 | OP | 124 | 482 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 45 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 45542 | 2025-04-19 | 14 | 45842 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 648 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 27 | 27 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2352 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 66% | 7320 | 7116 | OP | 410 | 481 | 328 | 1657460 | NO | 59.96 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -36 | 6984 | 2025-04-19 | 14 | 7284 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | 180 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7320 | Cajua | 72 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 157 | 40159 | 2025-09-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 59% | 19211 | 19231 | OP | 385 | 480 | 297 | 5072000 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 19139 | 2025-04-30 | 3 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | 477 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 19.875 | 20 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4023 | Quifa | 103 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 401 | 38483 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-12 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49570 | 19922 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 40 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 49258 | 2025-04-20 | 13 | 49534 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 588 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 24.5 | 25 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9912 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 243 | 12147 | 2025-09-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 4752 | 4714 | OP | 253 | 480 | 196 | 732355 | SI | 59.66 | 28.19 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 156 | 4608 | 2025-04-27 | 6 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -252 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4752 | Trienergy | 204 | NO | 0 dias
2025-05-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 192 | 26115 | 2025-09-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-04 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6702 | 6616 | OP | 316 | 482 | 245 | 1848427 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 6606 | 2025-04-30 | 4 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -702 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -29.25 | -29 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6702 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47660 | 22941 | OP | 346 | 481 | 274 | 4757576 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 47348 | 2025-04-21 | 13 | 47648 | 2025-05-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -500 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -20.8333 | -21 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11000 | Cajua | 126 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64281 | 59869 | OP | 278 | 479 | 215 | 538652 | SI | 60 | 27.5 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 63993 | 2025-04-22 | 12 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -708 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -29.5 | -30 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2208 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47625 | 49602 | OP | 272 | 479 | 217 | 3092602 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 84 | 47409 | 2025-04-25 | 9 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -266 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -11.0833 | -11 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18266 | Cajua | 183 | NO | 0 días
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10872 | 10704 | OP | 360 | 480 | 290 | 2418802 | NO | 60 | 27 | 65 | 176 | 80 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 10752 | 2025-04-29 | 5 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -372 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10872 | Trienergy | 110 | NO | 0 días
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 171 | 42114 | 2025-09-19 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-03 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 24% | 43130 | 31886 | OP | 95 | 482 | 72 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 132 | 42986 | 2025-04-28 | 6 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -458 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -19.0833 | -19 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18458 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 16% | 53042 | 10455 | OP | 111 | 480 | 81 | 14597843 | NO | 60 | 27 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 108 | 52850 | 2025-04-26 | 8 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 572 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 23.8333 | 24 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11428 | Cajua | 319 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46924 | 1055 | OP | 136 | 487 | 104 | 0 | NO | 60.1 | 13.5 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 36 | 46660 | 2025-04-23 | 11 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 348 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1152 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 6 | 42048 | 2025-10-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-04 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69770 | 2212 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60.3 | 13.8 | 62 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 69698 | 2025-05-01 | 3 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 336 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 14 | 14 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2664 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52484 | 52299 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 49 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 52316 | 2025-04-27 | 7 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -29 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -1.2083 | -1 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19529 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45902 | 2318 | OP | 124 | 482 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 42 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 45902 | 2025-05-04 | 0 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 624 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 26 | 26 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2376 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 66% | 7344 | 7116 | OP | 410 | 481 | 328 | 1657460 | NO | 59.96 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -60 | 6984 | 2025-04-19 | 15 | 7284 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-26 |  |  | 156 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7344 | Cajua | 72 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 158 | 40159 | 2025-10-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 60% | 19235 | 19272 | OP | 385 | 480 | 298 | 5084093 | NO | 60 | 27 | 37 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 19139 | 2025-04-30 | 4 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | 453 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 18.875 | 19 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4047 | Quifa | 102 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 402 | 38483 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-13 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49594 | 19922 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 40 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 49258 | 2025-04-20 | 14 | 49534 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 564 | M2 | 1500 | M2 | 46258 | 2024-12-16 | 10500 | 2025-05-28 | 23.5 | 24 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9936 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 244 | 12147 | 2025-10-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 39% | 4776 | 4714 | OP | 253 | 480 | 196 | 732355 | SI | 59.66 | 28.19 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 132 | 4608 | 2025-04-27 | 7 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -276 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4776 | Trienergy | 204 | NO | 0 dias
2025-05-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 193 | 26115 | 2025-10-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-05 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6726 | 6616 | OP | 316 | 482 | 245 | 1848427 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 6606 | 2025-04-30 | 5 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -726 | M4 | 6000 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 6000 | 2025-04-05 | -30.25 | -30 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6726 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47684 | 22941 | OP | 346 | 481 | 274 | 4757576 | NO | 60 | 26.7 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 47348 | 2025-04-21 | 14 | 47648 | 2025-05-03 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -524 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -21.8333 | -22 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11024 | Cajua | 126 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 44% | 64305 | 59917 | OP | 274 | 479 | 218 | 549216 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 63993 | 2025-04-22 | 13 | 64293 | 2025-05-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -732 | M2 | 1500 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 1500 | 2025-04-04 | -30.5 | -31 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2232 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47649 | 49650 | OP | 275 | 479 | 214 | 3103111 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 60 | 47409 | 2025-04-25 | 10 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -290 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -12.0833 | -12 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18290 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10896 | 10752 | OP | 360 | 480 | 291 | 2432349 | NO | 60 | 27 | 61 | 177 | 81 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 10752 | 2025-04-29 | 6 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -396 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10896 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 172 | 42114 | 2025-09-20 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-04 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 31% | 43154 | 31934 | OP | 124 | 482 | 93 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 108 | 42986 | 2025-04-28 | 7 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -482 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -20.0833 | -20 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18482 | Cajua | 147 | NO | 0 días
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53066 | 10503 | OP | 118 | 480 | 86 | 14601916 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 84 | 52850 | 2025-04-26 | 9 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 548 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 22.8333 | 23 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11452 | Cajua | 314 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46948 | 1055 | OP | 136 | 487 | 104 | 0 | NO | 60.1 | 13.5 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 12 | 46660 | 2025-04-23 | 12 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 324 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1176 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 7 | 42048 | 2025-10-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-05 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69794 | 2212 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60.3 | 13.8 | 62 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 69698 | 2025-05-01 | 4 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 312 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 13 | 13 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2688 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52508 | 52299 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 49 | 188 | 87 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 52316 | 2025-04-27 | 8 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -53 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -2.2083 | -2 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19553 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45926 | 2318 | OP | 124 | 482 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 42 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 45902 | 2025-05-04 | 1 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 600 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 25 | 25 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2400 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 66% | 7368 | 7116 | OP | 410 | 481 | 328 | 1657460 | NO | 59.96 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -84 | 6984 | 2025-04-19 | 16 | 7284 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-26 |  |  | 132 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7368 | Cajua | 72 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 159 | 40159 | 2025-10-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 60% | 19259 | 19272 | OP | 385 | 480 | 298 | 5084093 | NO | 60 | 27 | 37 | 192 | 89 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 19139 | 2025-04-30 | 5 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | 429 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 17.875 | 18 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4071 | Quifa | 102 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 403 | 38483 | 2025-07-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-14 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49618 | 19968 | OP | 149 | 481 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 49618 | 2025-05-05 | 0 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 540 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 22.5 | 23 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9960 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 245 | 12147 | 2025-10-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 42% | 4800 | 4768 | OP | 254 | 480 | 210 | 743300 | SI | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 108 | 4608 | 2025-04-27 | 8 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -300 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4800 | Trienergy | 190 | NO | 0 dias
2025-05-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 194 | 26115 | 2025-10-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-06 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6750 | 6683 | OP | 316 | 481 | 244 | 1864807 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 6606 | 2025-04-30 | 6 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 750 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 31.25 | 31 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6750 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47708 | 23005 | OP | 347 | 481 | 275 | 4775277 | NO | 59.97 | 26.73 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 47708 | 2025-05-06 | 0 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -548 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -22.8333 | -23 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11048 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64329 | 59941 | OP | 278 | 478 | 217 | 554472 | SI | 59.9 | 27.2 | 32 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -36 | 63993 | 2025-04-22 | 14 | 64293 | 2025-05-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 744 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 31 | 31 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2256 | Cajua | 183 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47673 | 49674 | OP | 276 | 479 | 214 | 3108348 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 36 | 47409 | 2025-04-25 | 11 | 47709 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -314 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -13.0833 | -13 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18314 | Cajua | 186 | NO | 0 días
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10920 | 10776 | OP | 370 | 481 | 291 | 2439369 | NO | 60 | 27.3 | 70 | 174 | 79 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Presenta falla en la pera de presión de aceite (mala) | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 10752 | 2025-04-29 | 7 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -420 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10920 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 173 | 42114 | 2025-09-21 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-05 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 32% | 43178 | 31959 | OP | 125 | 484 | 95 | 0 | NO | 60.4 | 27.6 | 58 | 190 | 88 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 84 | 42986 | 2025-04-28 | 8 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -506 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -21.0833 | -21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18506 | Cajua | 145 | NO | 0 días
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53090 | 10528 | OP | 118 | 480 | 86 | 14604128 | NO | 60.1 | 27.1 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 60 | 52850 | 2025-04-26 | 10 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 524 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 21.8333 | 22 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11476 | Cajua | 314 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 62% | 46972 | 1177 | OP | 137 | 487 | 105 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 47 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -12 | 46660 | 2025-04-23 | 13 | 46960 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 300 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1200 | Cajua | 31 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 8 | 42048 | 2025-10-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-06 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 25% | 69818 | 2310 | OP | 34 | 480 | 25 | 0 | NO | 60.3 | 13.7 | 61 | 150 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 69698 | 2025-05-01 | 5 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 288 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 12 | 12 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2712 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52532 | 52397 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.2 | 27.2 | 51 | 185 | 85 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 52316 | 2025-04-27 | 9 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -77 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -3.2083 | -3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19577 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 45950 | 2373 | OP | 123 | 482 | 93 | 0 | NO | 60 | 13 | 47 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 45902 | 2025-05-04 | 2 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 576 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 24 | 24 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2424 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 51% | 7392 | 7204 | OP | 327 | 480 | 256 | 1680373 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -108 | 6984 | 2025-04-19 | 17 | 7284 | 2025-05-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-06-26 |  |  | 108 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7392 | Cajua | 144 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 160 | 40159 | 2025-10-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 62% | 19283 | 19326 | OP | 403 | 480 | 312 | 5100291 | NO | 60.2 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 19139 | 2025-04-30 | 6 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | 405 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 16.875 | 17 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4095 | Quifa | 88 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 404 | 38483 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-15 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 49642 | 19968 | OP | 149 | 481 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 49618 | 2025-05-05 | 1 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 516 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 21.5 | 22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 9984 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 246 | 12147 | 2025-10-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 42% | 4824 | 4768 | OP | 254 | 480 | 210 | 743300 | SI | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 84 | 4608 | 2025-04-27 | 9 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -324 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4824 | Trienergy | 190 | NO | 0 dias
2025-05-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 195 | 26115 | 2025-10-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-07 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6774 | 6706 | OP | 316 | 482 | 245 | 1870510 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 6606 | 2025-04-30 | 7 | 6906 | 2025-05-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 726 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-07 | 30.25 | 30 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6774 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47732 | 23029 | OP | 349 | 480 | 277 | 4781817 | NO | 60 | 26 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 47708 | 2025-05-06 | 1 | 48008 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -572 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-14 | -23.8333 | -24 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11072 | Cajua | 123 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64353 | 59959 | OP | 273 | 479 | 215 | 558281 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -60 | 63993 | 2025-04-22 | 15 | 64293 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 720 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-07 | 30 | 30 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2280 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 44% | 47697 | 49692 | OP | 278 | 478 | 218 | 3112136 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 12 | 47409 | 2025-04-25 | 12 | 47709 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -338 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-24 | -14.0833 | -14 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18338 | Cajua | 182 | NO | 0 días
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10944 | 10794 | OP | 370 | 480 | 291 | 2444460 | NO | 60 | 27 | 65 | 174 | 79 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Presenta falla en la pera de presión de aceite (mala) | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 10752 | 2025-04-29 | 8 | 11052 | 2025-05-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -444 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-19 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10944 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 174 | 42114 | 2025-09-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 31% | 43202 | 31976 | OP | 124 | 484 | 94 | 0 | NO | 60 | 27 | 58 | 192 | 89 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 60 | 42986 | 2025-04-28 | 9 | 43262 | 2025-05-11 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -530 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-16 | -22.0833 | -22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18530 | Cajua | 146 | NO | 0 días
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53114 | 10546 | OP | 118 | 480 | 86 | 14605643 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 36 | 52850 | 2025-04-26 | 11 | 53150 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 500 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-29 | 20.8333 | 21 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11500 | Cajua | 314 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 46996 | 1195 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 46 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -36 | 46660 | 2025-04-23 | 14 | 46960 | 2025-05-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 276 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-20 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1224 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 9 | 42048 | 2025-10-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-08 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69842 | 2328 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 68 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 69698 | 2025-05-01 | 6 | 69998 | 2025-05-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 264 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-19 | 11 | 11 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2736 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52556 | 52414 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 194 | 90 |  | CONTENEDOR INS | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 52316 | 2025-04-27 | 10 | 52592 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -101 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-04 | -4.2083 | -4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19601 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45974 | 2396 | OP | 124 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 46 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 45902 | 2025-05-04 | 3 | 46202 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 552 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-31 | 23 | 23 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2448 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 51% | 7416 | 7204 | OP | 327 | 480 | 256 | 1680373 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | -132 | 6984 | 2025-04-19 | 18 | 7284 | 2025-05-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-06-26 |  |  | 84 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-12 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7416 | Cajua | 144 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 161 | 40159 | 2025-10-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19307 | 19352 | OP | 404 | 480 | 314 | 5108349 | NO | 60 | 27.5 | 37 | 196 | 91 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 19139 | 2025-04-30 | 7 | 19439 | 2025-05-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 381 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-24 | 15.875 | 16 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4119 | Quifa | 86 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 405 | 38483 | 2025-07-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-17 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49666 | 20019 | OP | 150 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 49618 | 2025-05-05 | 2 | 49894 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 492 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-29 | 20.5 | 21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10008 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 247 | 12147 | 2025-10-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 4848 | 4813 | OP | 290 | 480 | 228 | 752956 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 60 | 4608 | 2025-04-27 | 10 | 4908 | 2025-05-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -348 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-23 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4848 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-05-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 196 | 26115 | 2025-10-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-08 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6798 | 6706 | OP | 316 | 482 | 245 | 1870510 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 6606 | 2025-04-30 | 8 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 702 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 29.25 | 29 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6798 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47756 | 23029 | OP | 349 | 480 | 277 | 4781817 | NO | 60 | 26 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 47708 | 2025-05-06 | 2 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -596 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -24.8333 | -25 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11096 | Cajua | 123 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 43% | 64377 | 59959 | OP | 273 | 479 | 215 | 558281 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -84 | 63993 | 2025-04-22 | 16 | 64293 | 2025-05-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 696 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 29 | 29 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2304 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 44% | 47721 | 49692 | OP | 278 | 478 | 218 | 3112136 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -12 | 47409 | 2025-04-25 | 13 | 47709 | 2025-05-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -362 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -15.0833 | -15 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18362 | Cajua | 182 | NO | 0 días
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10968 | 10794 | OP | 370 | 480 | 291 | 2444460 | NO | 60 | 27 | 65 | 174 | 79 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Presenta falla en la pera de presión de aceite (mala) | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 10752 | 2025-04-29 | 9 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -468 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10968 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 175 | 42114 | 2025-09-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 31% | 43226 | 31976 | OP | 124 | 484 | 94 | 0 | NO | 60 | 27 | 58 | 192 | 89 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 36 | 42986 | 2025-04-28 | 10 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -554 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -23.0833 | -23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18554 | Cajua | 146 | NO | 0 días
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53138 | 10546 | OP | 118 | 480 | 86 | 14605643 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 12 | 52850 | 2025-04-26 | 12 | 53150 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 476 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 19.8333 | 20 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11524 | Cajua | 314 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 61% | 47020 | 1195 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 46 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -60 | 46660 | 2025-04-23 | 15 | 46960 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 252 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1248 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 10 | 42048 | 2025-10-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-08 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69866 | 2328 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 68 | 156 | 69 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 69698 | 2025-05-01 | 7 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 240 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 10 | 10 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2760 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52580 | 52414 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 194 | 90 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 52316 | 2025-04-27 | 11 | 52592 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | -125 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -5.2083 | -5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19625 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 45998 | 2396 | OP | 124 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 46 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 45902 | 2025-05-04 | 4 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 528 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 22 | 22 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2472 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 68% | 7440 | 7257 | OP | 438 | 480 | 340 | 1694804 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 300 | 7440 | 2025-05-08 | 0 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 60 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7440 | Cajua | 60 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 162 | 40159 | 2025-10-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19331 | 19352 | OP | 404 | 480 | 314 | 5108349 | NO | 60 | 27.5 | 37 | 196 | 91 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 19139 | 2025-04-30 | 8 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | 357 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 14.875 | 15 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4143 | Quifa | 86 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 406 | 38483 | 2025-07-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-17 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49690 | 20019 | OP | 150 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 49618 | 2025-05-05 | 3 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 468 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 19.5 | 20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10032 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 248 | 12147 | 2025-10-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 4872 | 4813 | OP | 290 | 480 | 228 | 752956 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 36 | 4608 | 2025-04-27 | 11 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -372 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4872 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-05-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 197 | 26115 | 2025-10-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-09 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6822 | 6760 | OP | 316 | 480 | 245 | 18838 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 6606 | 2025-04-30 | 9 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 678 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 28.25 | 28 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6822 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47780 | 23083 | OP | 347 | 480 | 275 | 4796794 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 47708 | 2025-05-06 | 3 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -620 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -25.8333 | -26 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11120 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 44% | 64401 | 60006 | OP | 276 | 480 | 219 | 568631 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 64401 | 2025-05-09 | 0 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 672 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 28 | 28 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2328 | Cajua | 181 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47745 | 49739 | OP | 275 | 480 | 215 | 3122473 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -36 | 47409 | 2025-04-25 | 14 | 47709 | 2025-05-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -386 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -16.0833 | -16 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18386 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 10992 | 10848 | OP | 370 | 480 | 291 | 2460138 | NO | 60 | 27.2 | 79 | 63 | 63 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 10752 | 2025-04-29 | 10 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -492 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 10992 | Trienergy | 109 | NO | 0 días
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 176 | 42114 | 2025-09-24 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-08 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 35% | 43250 | 32030 | OP | 125 | 480 | 105 | 105 | NO | 60 | 27.6 | 58 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 12 | 42986 | 2025-04-28 | 11 | 43262 | 2025-05-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -578 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -24.0833 | -24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18578 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53162 | 10599 | OP | 118 | 480 | 85 | 14610274 | NO | 60.8 | 27.1 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -12 | 52850 | 2025-04-26 | 13 | 53150 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 452 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 18.8333 | 19 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11548 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47044 | 1250 | OP | 137 | 480 | 115 | 115 | NO | 60.8 | 13.4 | 46 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -84 | 46660 | 2025-04-23 | 16 | 46960 | 2025-05-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 228 | M2 | 1500 | M6 | 45772 | 2024-07-15 | 1500 | 2025-05-19 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1272 | Cajua | 21 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 11 | 42048 | 2025-10-06 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-09 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69890 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 69698 | 2025-05-01 | 8 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 216 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 9 | 9 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2784 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52604 | 52414 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 194 | 90 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 52316 | 2025-04-27 | 12 | 52592 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | -149 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -6.2083 | -6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19649 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46022 | 2445 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 45902 | 2025-05-04 | 5 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 504 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 21 | 21 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2496 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 68% | 7464 | 7257 | OP | 438 | 480 | 340 | 1694804 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 276 | 7440 | 2025-05-08 | 1 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 36 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7464 | Cajua | 60 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 163 | 40159 | 2025-10-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19355 | 19352 | OP | 404 | 480 | 314 | 5108349 | NO | 60 | 27.5 | 37 | 196 | 91 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 19139 | 2025-04-30 | 9 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | 333 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 13.875 | 14 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4167 | Quifa | 86 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 407 | 38483 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-18 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49714 | 20019 | OP | 150 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 49618 | 2025-05-05 | 4 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 444 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 18.5 | 19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10056 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 249 | 12147 | 2025-10-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 4896 | 4813 | OP | 290 | 480 | 228 | 752956 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | 12 | 4608 | 2025-04-27 | 12 | 4908 | 2025-05-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -396 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4896 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-05-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 198 | 26115 | 2025-10-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-10 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6846 | 6760 | OP | 316 | 480 | 245 | 18838 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 6606 | 2025-04-30 | 10 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 654 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 27.25 | 27 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6846 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47804 | 23083 | OP | 347 | 480 | 275 | 4796794 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 47708 | 2025-05-06 | 4 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -644 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -26.8333 | -27 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11144 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 44% | 64425 | 60006 | OP | 276 | 480 | 219 | 568631 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 64401 | 2025-05-09 | 1 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 648 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 27 | 27 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2352 | Cajua | 181 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 43% | 47769 | 49739 | OP | 275 | 480 | 215 | 3122473 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -60 | 47409 | 2025-04-25 | 15 | 47709 | 2025-05-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -410 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -17.0833 | -17 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18410 | Cajua | 185 | NO | 0 días
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11016 | 10848 | OP | 370 | 480 | 291 | 2460138 | NO | 60 | 27.2 | 79 | 63 | 63 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 10752 | 2025-04-29 | 11 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -516 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11016 | Cajua | 109 | NO | 0 días
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 177 | 42114 | 2025-09-25 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-09 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 35% | 43274 | 32030 | OP | 125 | 480 | 105 | 105 | NO | 60 | 27.6 | 58 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -12 | 42986 | 2025-04-28 | 12 | 43262 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -602 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -25.0833 | -25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18602 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53186 | 10599 | OP | 118 | 480 | 85 | 14610274 | NO | 60.8 | 27.1 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -36 | 52850 | 2025-04-26 | 14 | 53150 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 428 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 17.8333 | 18 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11572 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47068 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 300 | 47068 | 2025-05-10 | 0 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 204 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 8.5 | 9 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1296 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 12 | 42048 | 2025-10-07 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-10 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69914 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 69698 | 2025-05-01 | 9 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 192 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 8 | 8 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2808 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52628 | 52414 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 194 | 90 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -36 | 52316 | 2025-04-27 | 13 | 52592 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-13 |  |  | -173 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -7.2083 | -7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19673 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46046 | 2445 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 45902 | 2025-05-04 | 6 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 480 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 20 | 20 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2520 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 7488 | 7299 | OP | 393 | 480 | 311 | 1705200 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 252 | 7440 | 2025-05-08 | 2 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | 12 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-11 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7488 | Cajua | 89 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 164 | 40159 | 2025-10-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19379 | 19425 | OP | 407 | 480 | 315 | 3131184 | NO | 60 | 27.2 | 37 | 194 | 90 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 19139 | 2025-04-30 | 10 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | 309 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 12.875 | 13 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4191 | Quifa | 85 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 408 | 38483 | 2025-07-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-19 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49738 | 20019 | OP | 150 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 49618 | 2025-05-05 | 5 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 420 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 17.5 | 18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10080 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 250 | 12147 | 2025-10-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 43% | 4920 | 4886 | OP | 277 | 480 | 215 | 768482 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -12 | 4608 | 2025-04-27 | 13 | 4908 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -420 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4920 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 199 | 26115 | 2025-10-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6870 | 6760 | OP | 316 | 480 | 245 | 18838 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 6606 | 2025-04-30 | 11 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 630 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 26.25 | 26 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6870 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47828 | 23083 | OP | 347 | 480 | 275 | 4796794 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 47708 | 2025-05-06 | 5 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -668 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -27.8333 | -28 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11168 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 45% | 64449 | 60049 | OP | 287 | 480 | 226 | 577997 | SI | 60 | 27.2 | 34 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 64401 | 2025-05-09 | 2 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 624 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 26 | 26 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2376 | Cajua | 174 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 45% | 47793 | 49787 | OP | 288 | 480 | 223 | 3134098 | SI | 60 | 26.5 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -84 | 47409 | 2025-04-25 | 16 | 47709 | 2025-05-07 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -434 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -18.0833 | -18 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18434 | Cajua | 177 | NO | 0 días
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11040 | 10848 | OP | 370 | 480 | 291 | 2460138 | NO | 60 | 27.2 | 79 | 63 | 63 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 10752 | 2025-04-29 | 12 | 11052 | 2025-05-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -540 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11040 | Cajua | 109 | NO | 0 días
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 178 | 42114 | 2025-09-26 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-10 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 35% | 43298 | 32030 | OP | 125 | 480 | 105 | 105 | NO | 60 | 27.6 | 58 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -36 | 42986 | 2025-04-28 | 13 | 43262 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -626 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -26.0833 | -26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18626 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53210 | 10599 | OP | 118 | 480 | 85 | 14610274 | NO | 60.8 | 27.1 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -60 | 52850 | 2025-04-26 | 15 | 53150 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 404 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 16.8333 | 17 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11596 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47092 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 47068 | 2025-05-10 | 1 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 180 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 7.5 | 8 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1320 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 0% | 41748 | 32027 | DP |  |  |  | 8802171 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 41748 | 2025-04-28 | 13 | 42048 | 2025-10-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69938 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 69698 | 2025-05-01 | 10 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 168 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 7 | 7 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2832 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52652 | 52509 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 53 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 52652 | 2025-05-11 | 0 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -197 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -8.2083 | -8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19697 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46070 | 2445 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 45902 | 2025-05-04 | 7 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 456 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 19 | 19 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2544 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 62% | 7512 | 7299 | OP | 393 | 480 | 311 | 1705200 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 228 | 7440 | 2025-05-08 | 3 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -12 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7512 | Cajua | 89 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 165 | 40159 | 2025-10-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-22 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19403 | 19425 | OP | 407 | 480 | 315 | 3131184 | NO | 60 | 27.2 | 37 | 194 | 90 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 19139 | 2025-04-30 | 11 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | 285 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 11.875 | 12 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4215 | Quifa | 85 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 409 | 38483 | 2025-07-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-20 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49762 | 20019 | OP | 150 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 49618 | 2025-05-05 | 6 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 396 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 16.5 | 17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10104 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 251 | 12147 | 2025-10-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-27 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 43% | 4944 | 4886 | OP | 277 | 480 | 215 | 768482 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -36 | 4608 | 2025-04-27 | 14 | 4908 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -444 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4944 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 200 | 26115 | 2025-10-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6894 | 6760 | OP | 316 | 480 | 245 | 18838 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 6606 | 2025-04-30 | 12 | 6906 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 606 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 25.25 | 25 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6894 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47852 | 23083 | OP | 347 | 480 | 275 | 4796794 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 47708 | 2025-05-06 | 6 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -692 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -28.8333 | -29 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11192 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 45% | 64473 | 60074 | OP | 287 | 480 | 225 | 583707 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 64401 | 2025-05-09 | 3 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 600 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 25 | 25 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2400 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 45% | 47817 | 49812 | OP | 288 | 480 | 225 | 3139783 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 47817 | 2025-05-12 | 0 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -458 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -19.0833 | -19 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18458 | Cajua | 175 | NO | 0 días
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11064 | 10848 | OP | 370 | 480 | 291 | 2460138 | NO | 60 | 27.2 | 79 | 63 | 63 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 10752 | 2025-04-29 | 13 | 11052 | 2025-05-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -564 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11064 | Cajua | 109 | NO | 0 días
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 179 | 42114 | 2025-09-27 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-11 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 35% | 43322 | 32030 | OP | 125 | 480 | 105 | 105 | NO | 60 | 27.6 | 58 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -60 | 42986 | 2025-04-28 | 14 | 43262 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -650 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -27.0833 | -27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18650 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53234 | 10599 | OP | 118 | 480 | 85 | 14610274 | NO | 60.8 | 27.1 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -84 | 52850 | 2025-04-26 | 16 | 53150 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 380 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 15.8333 | 16 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11620 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47116 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 47068 | 2025-05-10 | 2 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 156 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 6.5 | 7 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1344 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 4% | 41772 | 24 | OP | 32 | 480 | 22 | 520 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 276 | 41748 | 2025-04-28 | 14 | 42048 | 2025-10-09 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-12 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69962 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 69698 | 2025-05-01 | 11 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 144 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 6 | 6 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2856 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52676 | 52509 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 53 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 52652 | 2025-05-11 | 1 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -221 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -9.2083 | -9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19721 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46094 | 2445 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 45902 | 2025-05-04 | 8 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 432 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 18 | 18 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2568 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 53% | 7536 | 7347 | OP | 338 | 480 | 267 | 1718497 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 204 | 7440 | 2025-05-08 | 4 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -36 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7536 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 166 | 40159 | 2025-10-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19427 | 19471 | OP | 410 | 480 | 315 | 5145355 | NO | 60 | 27.5 | 36 | 203 | 95 |  |  | AMBAR 83. Se hace conexionado directo de Planta Itinerante a CDP. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 19139 | 2025-04-30 | 12 | 19439 | 2025-05-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-01 |  |  | 261 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-05-23 | 10.875 | 11 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4239 | Quifa | 85 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38331 | 27577 | SB |  |  |  | 424 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 152 | 38183 | 2024-03-28 | 410 | 38483 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 76 | 76 | 2022-08-18 |  |  | -466 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-21 | -233 | -233 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18466 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49786 | 20019 | OP | 150 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 49618 | 2025-05-05 | 7 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 372 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 15.5 | 16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10128 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 252 | 12147 | 2025-10-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 43% | 4968 | 4886 | OP | 277 | 480 | 215 | 768482 | NO | 60 | 28.2 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -60 | 4608 | 2025-04-27 | 15 | 4908 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -468 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4968 | Cajua | 185 | NO | 0 dias
2025-05-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 201 | 26115 | 2025-10-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-10 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6918 | 6857 | OP | 316 | 480 | 245 | 1907517 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 6606 | 2025-04-30 | 13 | 6906 | 2025-05-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 582 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 24.25 | 24 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6918 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47876 | 23180 | OP | 348 | 480 | 275 | 4823474 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 47708 | 2025-05-06 | 7 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -716 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -29.8333 | -30 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11216 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 45% | 64497 | 60074 | OP | 287 | 480 | 225 | 583707 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 64401 | 2025-05-09 | 4 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 576 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 24 | 24 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2424 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 45% | 47841 | 49812 | OP | 288 | 480 | 225 | 3139783 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 47817 | 2025-05-12 | 1 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -482 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -20.0833 | -20 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18482 | Cajua | 175 | NO | 0 días
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11088 | 10946 | OP | 370 | 480 | 290 | 2488752 | NO | 60 | 27.2 | 56 | 82 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -36 | 10752 | 2025-04-29 | 14 | 11052 | 2025-05-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -588 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11088 | Cajua | 110 | NO | 0 días
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 180 | 42114 | 2025-09-28 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-12 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 35% | 43346 | 32030 | OP | 125 | 480 | 105 | 105 | NO | 60 | 27.6 | 58 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | -84 | 42986 | 2025-04-28 | 15 | 43262 | 2025-05-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | -674 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -28.0833 | -28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18674 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53258 | 10599 | OP | 118 | 480 | 85 | 14610274 | NO | 60.8 | 27.1 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -108 | 52850 | 2025-04-26 | 17 | 53150 | 2025-05-08 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 356 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 14.8333 | 15 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11644 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47140 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 47068 | 2025-05-10 | 3 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 132 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 5.5 | 6 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1368 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 4% | 41796 | 32027 | OP | 32 | 480 | 22 | 1050 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 252 | 41748 | 2025-04-28 | 15 | 42048 | 2025-10-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-13 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 69986 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 69698 | 2025-05-01 | 12 | 69998 | 2025-05-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 120 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 5 | 5 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2880 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52700 | 52509 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 53 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 52652 | 2025-05-11 | 2 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -245 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -10.2083 | -10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19745 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46118 | 2542 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.1 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 45902 | 2025-05-04 | 9 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 408 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 17 | 17 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2592 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 60% | 7560 | 7371 | OP | 376 | 480 | 298 | 1724918 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 180 | 7440 | 2025-05-08 | 5 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -60 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7560 | Cajua | 102 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 167 | 40159 | 2025-10-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 0% | 19427 | 19473 | SB |  |  |  | 5145451 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 19139 | 2025-04-30 | 13 | 19439 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 6 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 261 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-09-21 | 130.5 | 131 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4239 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 72% | 38355 | 27577 | OP | 371 | 480 | 288 | 424 | NO | 60 | 26.5 | 35 | 192 | 89 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 128 | 38183 | 2024-03-28 | 411 | 38483 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.3333 | 5 | 2022-08-18 |  |  | -490 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2025-04-24 | -20.4167 | -20 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18490 | Cajua | 32 | NO | 0 días
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49810 | 20164 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 49618 | 2025-05-05 | 8 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 348 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 14.5 | 15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10152 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 253 | 12147 | 2025-10-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 44% | 4992 | 4957 | OP | 282 | 480 | 220 | 783748 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -84 | 4608 | 2025-04-27 | 16 | 4908 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -492 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 4992 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 202 | 26115 | 2025-10-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6942 | 6857 | OP | 316 | 480 | 245 | 1907517 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 6606 | 2025-04-30 | 14 | 6906 | 2025-05-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 558 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 23.25 | 23 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6942 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47900 | 23180 | OP | 348 | 480 | 275 | 4823474 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 47708 | 2025-05-06 | 8 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -740 | M2 | 1500 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 10500 | 2025-04-13 | -30.8333 | -31 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11240 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 45% | 64521 | 60074 | OP | 287 | 480 | 225 | 583707 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 64401 | 2025-05-09 | 5 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 552 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 23 | 23 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2448 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 45% | 47865 | 49812 | OP | 288 | 480 | 225 | 3139783 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 47817 | 2025-05-12 | 2 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -506 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -21.0833 | -21 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18506 | Cajua | 175 | NO | 0 días
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11112 | 10946 | OP | 370 | 480 | 290 | 2488752 | NO | 60 | 27.2 | 56 | 82 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -60 | 10752 | 2025-04-29 | 15 | 11052 | 2025-05-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -612 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11112 | Cajua | 110 | NO | 0 días
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 181 | 42114 | 2025-09-29 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-13 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 29% | 43370 | 32150 | OP | 103 | 480 | 86 | 86 | NO | 60 | 24.5 | 57 | 200 | 93 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC1302 | 276 | 43370 | 2025-05-14 | 0 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -698 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -29.0833 | -29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18698 | Cajua | 154 | NO | 0 días
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53282 | 10712 | OP | 118 | 480 | 85 | 14620153 | NO | 60 | 27.1 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 300 | 53282 | 2025-05-14 | 0 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 332 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 13.8333 | 14 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11668 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47164 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 47068 | 2025-05-10 | 4 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 108 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 4.5 | 5 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1392 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 4% | 41820 | 32027 | OP | 32 | 480 | 22 | 1500 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 228 | 41748 | 2025-04-28 | 16 | 42048 | 2025-10-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | 0 | 0 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70010 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -12 | 69698 | 2025-05-01 | 13 | 69998 | 2025-05-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 96 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 4 | 4 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2904 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52724 | 52509 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 53 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 52652 | 2025-05-11 | 3 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -269 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -11.2083 | -11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19769 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46142 | 2542 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.1 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 45902 | 2025-05-04 | 10 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 384 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 16 | 16 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2616 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 60% | 7584 | 7371 | OP | 376 | 480 | 298 | 1724918 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC2300 | 156 | 7440 | 2025-05-08 | 6 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -84 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7584 | Cajua | 102 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 168 | 40159 | 2025-10-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 0% | 19427 | 19473 | SB |  |  |  | 5145451 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 19139 | 2025-04-30 | 14 | 19439 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 6 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 261 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-09-22 | 130.5 | 131 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4239 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 72% | 38379 | 27577 | OP | 371 | 480 | 288 | 424 | NO | 60 | 26.5 | 35 | 192 | 89 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC1302 | 104 | 38183 | 2024-03-28 | 412 | 38483 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.3333 | 4 | 2022-08-18 |  |  | -514 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2025-04-23 | -21.4167 | -21 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18514 | Cajua | 32 | NO | 0 días
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 49834 | 20164 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 49618 | 2025-05-05 | 9 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 324 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 13.5 | 14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10176 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 254 | 12147 | 2025-10-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 44% | 5016 | 4957 | OP | 282 | 480 | 220 | 783748 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC2300 | -108 | 4608 | 2025-04-27 | 17 | 4908 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -516 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5016 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 203 | 26115 | 2025-10-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6966 | 6857 | OP | 316 | 480 | 245 | 1907517 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -60 | 6606 | 2025-04-30 | 15 | 6906 | 2025-05-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 534 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 22.25 | 22 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6966 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47924 | 23180 | OP | 348 | 480 | 275 | 4823474 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 47708 | 2025-05-06 | 9 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 736 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 30.6667 | 31 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11264 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 45% | 64545 | 60074 | OP | 287 | 480 | 225 | 583707 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 64401 | 2025-05-09 | 6 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 528 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 22 | 22 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2472 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 45% | 47889 | 49812 | OP | 288 | 480 | 225 | 3139783 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 47817 | 2025-05-12 | 3 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -530 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -22.0833 | -22 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18530 | Cajua | 175 | NO | 0 días
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11136 | 10946 | OP | 370 | 480 | 290 | 2488752 | NO | 60 | 27.2 | 56 | 82 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -84 | 10752 | 2025-04-29 | 16 | 11052 | 2025-05-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | -636 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11136 | Cajua | 110 | NO | 0 días
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 182 | 42114 | 2025-09-30 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-14 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 29% | 43394 | 32150 | OP | 103 | 480 | 86 | 86 | NO | 60 | 24.5 | 57 | 200 | 93 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 252 | 43370 | 2025-05-14 | 1 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -722 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -30.0833 | -30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18722 | Cajua | 154 | NO | 0 días
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53306 | 10712 | OP | 118 | 480 | 85 | 14620153 | NO | 60 | 27.1 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 53282 | 2025-05-14 | 1 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 308 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 12.8333 | 13 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11692 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47188 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 47068 | 2025-05-10 | 5 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 84 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 3.5 | 4 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1416 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 4% | 41844 | 100 | OP | 32 | 480 | 22 | 2034 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 204 | 41748 | 2025-04-28 | 17 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -24 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -1 | -1 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 24 | Quifa | 378 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70034 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -36 | 69698 | 2025-05-01 | 14 | 69998 | 2025-05-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 72 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 3 | 3 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2928 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52748 | 52509 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 53 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 52652 | 2025-05-11 | 4 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -293 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -12.2083 | -12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19793 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46166 | 2542 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.1 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 45902 | 2025-05-04 | 11 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 360 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 15 | 15 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2640 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 50% | 7608 | 7419 | OP | 329 | 480 | 252 | 1737552 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 132 | 7440 | 2025-05-08 | 7 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -108 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7608 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 169 | 40159 | 2025-10-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-26 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 0% | 19427 | 19473 | SB |  |  |  | 5145451 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 19139 | 2025-04-30 | 15 | 19439 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 6 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 261 | M2 | 1500 | M2 | 16980 | 2024-12-17 | 4500 | 2025-09-23 | 130.5 | 131 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4239 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 78% | 38403 | 27628 | OP | 345 | 480 | 310 | 2606 | NO | 60 | 26 | 64 | 199 | 93 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 413 | 38483 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.3333 | 3 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2025-04-23 | -22.4167 | -22 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 10 | SI | 0 días
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 20% | 49858 | 20217 | OP | 68 | 480 | 60 | 60 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 49618 | 2025-05-05 | 10 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 300 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 12.5 | 13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10200 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 255 | 12147 | 2025-10-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-07-31 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 44% | 5040 | 4957 | OP | 282 | 480 | 220 | 783748 | SI | 60 | 28.2 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -132 | 4608 | 2025-04-27 | 18 | 4908 | 2025-05-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -540 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5040 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 204 | 26115 | 2025-10-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 6990 | 6857 | OP | 316 | 480 | 245 | 1907517 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -84 | 6606 | 2025-04-30 | 16 | 6906 | 2025-05-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 510 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 21.25 | 21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 6990 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 55% | 47948 | 23180 | OP | 348 | 480 | 275 | 4823474 | NO | 60 | 27.1 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 47708 | 2025-05-06 | 10 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 712 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 29.6667 | 30 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11288 | Cajua | 125 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 45% | 64569 | 60074 | OP | 287 | 480 | 225 | 583707 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 64401 | 2025-05-09 | 7 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 504 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 21 | 21 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2496 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 45% | 47913 | 49812 | OP | 288 | 480 | 225 | 3139783 | SI | 60 | 26.8 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 47817 | 2025-05-12 | 4 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -554 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -23.0833 | -23 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18554 | Cajua | 175 | NO | 0 días
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 58% | 11160 | 10946 | OP | 370 | 480 | 290 | 2488752 | NO | 60 | 27.2 | 56 | 82 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -108 | 10752 | 2025-04-29 | 17 | 11052 | 2025-05-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 |  |  |  | -660 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11160 | Cajua | 110 | NO | 0 días
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 183 | 42114 | 2025-10-01 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-15 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 29% | 43418 | 32150 | OP | 103 | 480 | 86 | 86 | NO | 60 | 24.5 | 57 | 200 | 93 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 228 | 43370 | 2025-05-14 | 2 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -746 | M6 | 18000 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 18000 | 2025-04-15 | -31.0833 | -31 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18746 | Cajua | 154 | NO | 0 días
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 17% | 53330 | 10712 | OP | 118 | 480 | 85 | 14620153 | NO | 60 | 27.1 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 53282 | 2025-05-14 | 2 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 284 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 11.8333 | 12 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11716 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47212 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 47068 | 2025-05-10 | 6 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 60 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 2.5 | 3 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1440 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 4% | 41868 | 100 | OP | 32 | 480 | 22 | 2034 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 180 | 41748 | 2025-04-28 | 18 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -48 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -2 | -2 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 48 | Quifa | 378 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70058 | 2383 | OP | 33 | 480 | 26 | 29 | NO | 60 | 13.7 | 60 | 155 | 68 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -60 | 69698 | 2025-05-01 | 15 | 69998 | 2025-05-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 48 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 2 | 2 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2952 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52772 | 52509 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 53 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 52652 | 2025-05-11 | 5 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -317 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -13.2083 | -13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19817 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46190 | 2542 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.1 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 45902 | 2025-05-04 | 12 | 46202 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 336 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 14 | 14 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2664 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 7632 | 7442 | OP | 384 | 480 | 285 | 1743690 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 108 | 7440 | 2025-05-08 | 8 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -132 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7632 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 170 | 40159 | 2025-10-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 64% | 19451 | 19489 | OP | 405 | 480 | 320 | 5150200 | NO | 60 | 26.9 | 41 | 192 | 89 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 19451 | 2025-05-16 | 0 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | 237 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 9.875 | 10 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4263 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 414 | 38483 | 2025-06-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-20 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 20% | 49882 | 20217 | OP | 68 | 480 | 60 | 60 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 49618 | 2025-05-05 | 11 | 49894 | 2025-05-17 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 276 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 11.5 | 12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10224 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 256 | 12147 | 2025-10-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-01 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5064 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 300 | 5064 | 2025-05-16 | 0 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -564 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5064 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 205 | 26115 | 2025-10-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-14 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7014 | 6953 | OP | 317 | 480 | 245 | 1930985 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -108 | 6606 | 2025-04-30 | 17 | 6906 | 2025-05-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 486 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 20.25 | 20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7014 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47972 | 23276 | OP | 285 | 480 | 223 | 4849568 | NO | 60 | 27.4 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 47708 | 2025-05-06 | 11 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 688 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 28.6667 | 29 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11312 | Cajua | 177 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64593 | 60200 | OP | 295 | 480 | 229 | 613351 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 64401 | 2025-05-09 | 8 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 480 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 20 | 20 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2520 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 47937 | 49937 | OP | 297 | 480 | 231 | 3168774 | NO | 60 | 27 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 180 | 47817 | 2025-05-12 | 5 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -578 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -24.0833 | -24 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18578 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 59% | 11184 | 11034 | OP | 360 | 480 | 296 | 2511328 | NO | 60 | 27.2 | 55 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 11184 | 2025-05-17 | 0 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -684 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11184 | Cajua | 104 | NO | 0 días
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 184 | 42114 | 2025-10-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-16 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43442 | 32220 | OP | 140 | 480 | 114 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 204 | 43370 | 2025-05-14 | 3 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 730 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 30.4167 | 30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18770 | Cajua | 126 | NO | 0 días
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 18% | 53354 | 10791 | OP | 121 | 480 | 88 | 14627059 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 228 | 53282 | 2025-05-14 | 3 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 260 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 10.8333 | 11 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11740 | Cajua | 312 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 68% | 47236 | 1267 | OP | 137 | 480 | 116 | 116 | NO | 60 | 13.3 | 41 | 189 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 132 | 47068 | 2025-05-10 | 7 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 36 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 1.5 | 2 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1464 | Cajua | 20 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 4% | 41892 | 100 | OP | 32 | 480 | 22 | 2034 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 156 | 41748 | 2025-04-28 | 19 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -72 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -3 | -3 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 72 | Quifa | 378 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70082 | 2575 | OP | 36 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -84 | 69698 | 2025-05-01 | 16 | 69998 | 2025-05-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 24 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 1 | 1 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 2976 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52796 | 52654 | OP | 118 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 52652 | 2025-05-11 | 6 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -341 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -14.2083 | -14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19841 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46214 | 2542 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 13.1 | 46 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 45902 | 2025-05-04 | 13 | 46202 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 312 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 13 | 13 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2688 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 57% | 7656 | 7442 | OP | 384 | 480 | 285 | 1743690 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 84 | 7440 | 2025-05-08 | 9 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -156 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7656 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 171 | 40159 | 2025-10-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 64% | 19475 | 19489 | OP | 405 | 480 | 320 | 5150200 | NO | 60 | 26.9 | 41 | 192 | 89 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 19451 | 2025-05-16 | 1 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | 213 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 8.875 | 9 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4287 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 415 | 38483 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-21 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 20% | 49906 | 20217 | OP | 68 | 480 | 60 | 60 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 49618 | 2025-05-05 | 12 | 49894 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 252 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 10.5 | 11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10248 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 257 | 12147 | 2025-10-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5088 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 276 | 5064 | 2025-05-16 | 1 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -588 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5088 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 206 | 26115 | 2025-10-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7038 | 6969 | OP | 319 | 480 | 245 | 1934960 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 7038 | 2025-05-18 | 0 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 462 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 19.25 | 19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7038 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 47996 | 23293 | OP | 283 | 480 | 224 | 4853548 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 47708 | 2025-05-06 | 12 | 48008 | 2025-05-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 664 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 27.6667 | 28 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11336 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 47% | 64617 | 60222 | OP | 298 | 480 | 233 | 618644 | NO | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 64401 | 2025-05-09 | 9 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 456 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 19 | 19 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2544 | Cajua | 167 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 47961 | 49959 | OP | 301 | 480 | 235 | 3174013 | NO | 60 | 27 | 35 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 156 | 47817 | 2025-05-12 | 6 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -602 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -25.0833 | -25 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18602 | Cajua | 165 | NO | 0 días
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11208 | 11061 | OP | 360 | 480 | 300 | 2516405 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 11184 | 2025-05-17 | 1 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -708 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11208 | Cajua | 100 | NO | 0 días
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 185 | 42114 | 2025-10-03 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43466 | 32220 | OP | 140 | 480 | 114 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 180 | 43370 | 2025-05-14 | 4 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 706 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 29.4167 | 29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18794 | Cajua | 126 | NO | 0 días
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 18% | 53378 | 10791 | OP | 121 | 480 | 88 | 14627059 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 204 | 53282 | 2025-05-14 | 4 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 236 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 9.8333 | 10 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11764 | Cajua | 312 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 71% | 47260 | 1460 | OP | 160 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 51 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 108 | 47068 | 2025-05-10 | 8 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 12 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-19 | 0.5 | 1 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1488 | Cajua | 15 | SI | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 6% | 41916 | 167 | OP | 42 | 480 | 28 | 3647 | NO | 60 | 28 | 38 | 178 | 81 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 132 | 41748 | 2025-04-28 | 20 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -96 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -4 | -4 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 96 | Quifa | 372 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70106 | 2597 | OP | 36 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 28 | 58 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -108 | 69698 | 2025-05-01 | 17 | 69998 | 2025-05-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 0 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | 0 | 0 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3000 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52820 | 52673 | OP | 114 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 50 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 52652 | 2025-05-11 | 7 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -365 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -15.2083 | -15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19865 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46238 | 2655 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 45902 | 2025-05-04 | 14 | 46202 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 288 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 12 | 12 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2712 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 70% | 7680 | 7493 | OP | 437 | 480 | 350 | 1757280 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 60 | 7440 | 2025-05-08 | 10 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -180 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7680 | Cajua | 50 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 172 | 40159 | 2025-10-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-29 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 62% | 19499 | 19541 | OP | 400 | 480 | 308 | 5166471 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 192 | 89 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 19451 | 2025-05-16 | 2 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | 189 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 7.875 | 8 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4311 | Quifa | 92 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 416 | 38483 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-22 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 20% | 49930 | 20217 | OP | 68 | 480 | 60 | 60 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 49618 | 2025-05-05 | 13 | 49894 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 228 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 9.5 | 10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10272 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 258 | 12147 | 2025-10-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5112 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 252 | 5064 | 2025-05-16 | 2 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -612 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5112 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 207 | 26115 | 2025-10-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7062 | 6969 | OP | 319 | 480 | 245 | 1934960 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 7038 | 2025-05-18 | 1 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 438 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 18.25 | 18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7062 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48020 | 23293 | OP | 283 | 480 | 224 | 4853548 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 47708 | 2025-05-06 | 13 | 48008 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 640 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 26.6667 | 27 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11360 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 47% | 64641 | 60243 | OP | 297 | 480 | 233 | 623388 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 64401 | 2025-05-09 | 10 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 432 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 18 | 18 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2568 | Cajua | 167 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 47985 | 49980 | OP | 300 | 480 | 231 | 3178732 | NO | 60 | 27.3 | 33 | 180 | 82 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 132 | 47817 | 2025-05-12 | 7 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -626 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -26.0833 | -26 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18626 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 59% | 11232 | 11081 | OP | 370 | 480 | 296 | 2519945 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 11184 | 2025-05-17 | 2 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -732 | M2 | 1500 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 10500 | 2025-04-18 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11232 | Cajua | 104 | NO | 0 días
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 186 | 42114 | 2025-10-04 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-18 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43490 | 32220 | OP | 140 | 480 | 114 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 156 | 43370 | 2025-05-14 | 5 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 682 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 28.4167 | 28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18818 | Cajua | 126 | NO | 0 días
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 18% | 53402 | 10791 | OP | 121 | 480 | 88 | 14627059 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 180 | 53282 | 2025-05-14 | 5 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 212 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 8.8333 | 9 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11788 | Cajua | 312 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 71% | 47284 | 1460 | OP | 160 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 51 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 84 | 47068 | 2025-05-10 | 9 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -12 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -0.5 | -1 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1512 | Cajua | 15 | SI | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 7% | 41940 | 195 | OP | 55 | 480 | 35 | 4535 | NO | 60 | 28 | 38 | 180 | 82 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 108 | 41748 | 2025-04-28 | 21 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -120 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -5 | -5 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 120 | Quifa | 365 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70130 | 2622 | OP | 34 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 70130 | 2025-05-19 | 0 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -24 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -1 | -1 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3024 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52844 | 52698 | OP | 115 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 52652 | 2025-05-11 | 8 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -389 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -16.2083 | -16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19889 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46262 | 2655 | OP | 125 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -60 | 45902 | 2025-05-04 | 15 | 46202 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 264 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 11 | 11 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2736 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 70% | 7704 | 7493 | OP | 437 | 480 | 350 | 1757280 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 36 | 7440 | 2025-05-08 | 11 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -204 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7704 | Cajua | 50 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 173 | 40159 | 2025-10-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-30 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 62% | 19523 | 19541 | OP | 400 | 480 | 308 | 5166471 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 192 | 89 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 19451 | 2025-05-16 | 3 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | 165 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 6.875 | 7 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4335 | Quifa | 92 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 417 | 38483 | 2025-06-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-23 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 20% | 49954 | 20217 | OP | 68 | 480 | 60 | 60 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 49618 | 2025-05-05 | 14 | 49894 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 204 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 8.5 | 9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10296 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 259 | 12147 | 2025-10-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-04 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5136 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 228 | 5064 | 2025-05-16 | 3 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -636 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5136 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 208 | 26115 | 2025-10-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-17 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7086 | 6969 | OP | 319 | 480 | 245 | 1934960 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 7038 | 2025-05-18 | 2 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 414 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 17.25 | 17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7086 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48044 | 23293 | OP | 283 | 480 | 224 | 4853548 | NO | 60 | 27 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 47708 | 2025-05-06 | 14 | 48008 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 616 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 25.6667 | 26 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11384 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 47% | 64665 | 60266 | OP | 297 | 480 | 235 | 628803 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 64401 | 2025-05-09 | 11 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 408 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 17 | 17 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2592 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 48009 | 50003 | OP | 294 | 480 | 232 | 3184158 | NO | 60 | 27.4 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 108 | 47817 | 2025-05-12 | 8 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -650 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -27.0833 | -27 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18650 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 59% | 11256 | 11081 | OP | 370 | 480 | 296 | 2519945 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 11184 | 2025-05-17 | 3 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 744 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 31 | 31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11256 | Cajua | 104 | NO | 0 días
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  |  | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 187 | 42114 | 2025-10-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43514 | 32287 | OP | 132 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 55 | 212 | 100 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 132 | 43370 | 2025-05-14 | 6 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 658 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 27.4167 | 27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18842 | Cajua | 125 | NO | 0 días
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 18% | 53426 | 10857 | OP | 129 | 480 | 92 | 14633096 | NO | 60 | 27.4 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 156 | 53282 | 2025-05-14 | 6 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 188 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 7.8333 | 8 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11812 | Cajua | 308 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 71% | 47308 | 1460 | OP | 160 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 51 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 60 | 47068 | 2025-05-10 | 10 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -36 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -1.5 | -2 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1536 | Cajua | 15 | SI | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 7% | 41964 | 195 | OP | 55 | 480 | 35 | 4535 | NO | 60 | 28 | 38 | 180 | 82 | [6 empty] | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 84 | 41748 | 2025-04-28 | 22 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -144 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -6 | -6 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 144 | Quifa | 365 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70154 | 2622 | OP | 34 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 70130 | 2025-05-19 | 1 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -48 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -2 | -2 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3048 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52868 | 52698 | OP | 115 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 52652 | 2025-05-11 | 9 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -413 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -17.2083 | -17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19913 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46286 | 2700 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 46286 | 2025-05-20 | 0 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 240 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 10 | 10 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2760 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 70% | 7728 | 7493 | OP | 437 | 480 | 350 | 1757280 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 12 | 7440 | 2025-05-08 | 12 | 7740 | 2025-05-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | -228 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7728 | Cajua | 50 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 174 | 40159 | 2025-10-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2025-12-31 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 62% | 19547 | 19541 | OP | 400 | 480 | 308 | 5166471 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 192 | 89 |  |  | Requiere cambio base refrigerante. Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 19451 | 2025-05-16 | 4 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | 141 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 5.875 | 6 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4359 | Quifa | 92 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 418 | 38483 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-24 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 20% | 49978 | 20217 | OP | 68 | 480 | 60 | 60 | NO | 60 | 27.5 | 58 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -84 | 49618 | 2025-05-05 | 15 | 49894 | 2025-05-16 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 180 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 7.5 | 8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10320 | Cajua | 180 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 260 | 12147 | 2025-10-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5160 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 204 | 5064 | 2025-05-16 | 4 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -660 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5160 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 209 | 26115 | 2025-10-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7110 | 7041 | OP | 320 | 480 | 244 | 1952382 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 7038 | 2025-05-18 | 3 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 390 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 16.25 | 16 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7110 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48068 | 23363 | OP | 285 | 480 | 224 | 4868557 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -60 | 47708 | 2025-05-06 | 15 | 48008 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 592 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 24.6667 | 25 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11408 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 47% | 64689 | 60266 | OP | 297 | 480 | 235 | 628803 | NO | 60 | 27.4 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 64401 | 2025-05-09 | 12 | 64701 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 384 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 16 | 16 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2616 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 48033 | 50003 | OP | 294 | 480 | 232 | 3184158 | NO | 60 | 27.4 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 84 | 47817 | 2025-05-12 | 9 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -674 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -28.0833 | -28 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18674 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 59% | 11280 | 11081 | OP | 370 | 480 | 296 | 2519945 | NO | 60 | 27.2 | 60 | 180 | 82 |  |  | Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 11184 | 2025-05-17 | 4 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 720 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 30 | 30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11280 | Cajua | 104 | NO | 0 días
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 188 | 42114 | 2025-10-06 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-20 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43538 | 32287 | OP | 132 | 480 | 115 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 55 | 212 | 100 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 108 | 43370 | 2025-05-14 | 7 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 634 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 26.4167 | 26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18866 | Cajua | 125 | NO | 0 días
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 18% | 53450 | 10857 | OP | 129 | 480 | 92 | 14633096 | NO | 60 | 27.4 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 132 | 53282 | 2025-05-14 | 7 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 164 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 6.8333 | 7 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11836 | Cajua | 308 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 71% | 47332 | 1460 | OP | 160 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 51 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 36 | 47068 | 2025-05-10 | 11 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -60 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -2.5 | -3 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1560 | Cajua | 15 | SI | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 6% | 41988 | 235 | OP | 45 | 480 | 28 | 5896 | NO | 60 | 28 | 40 | 170 | 77 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 60 | 41748 | 2025-04-28 | 23 | 42048 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -168 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-14 | -7 | -7 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 168 | Quifa | 372 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70178 | 2622 | OP | 34 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70130 | 2025-05-19 | 2 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -72 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -3 | -3 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3072 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52892 | 52698 | OP | 115 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 52652 | 2025-05-11 | 10 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -437 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -18.2083 | -18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19937 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46310 | 2700 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 46286 | 2025-05-20 | 1 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 216 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 9 | 9 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2784 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 70% | 7752 | 7493 | OP | 437 | 480 | 350 | 1757280 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -12 | 7440 | 2025-05-08 | 13 | 7740 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | -252 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7752 | Cajua | 50 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 175 | 40159 | 2025-10-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 64% | 19571 | 19606 | OP | 419 | 480 | 321 | 5186726 | NO | 60 | 27.6 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 19451 | 2025-05-16 | 5 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | 117 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 4.875 | 5 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4383 | Quifa | 79 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 419 | 38483 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-25 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50002 | 20354 | OP | 150 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 45 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 50002 | 2025-05-21 | 0 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 156 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 6.5 | 7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10344 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 261 | 12147 | 2025-10-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5184 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 180 | 5064 | 2025-05-16 | 5 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -684 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5184 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 210 | 26115 | 2025-10-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7134 | 7041 | OP | 320 | 480 | 244 | 1952382 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 7038 | 2025-05-18 | 4 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 366 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 15.25 | 15 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7134 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48092 | 23363 | OP | 285 | 480 | 224 | 4868557 | NO | 60 | 27 | 33 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -84 | 47708 | 2025-05-06 | 16 | 48008 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 568 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 23.6667 | 24 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11432 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64713 | 60320 | OP | 295 | 478 | 231 | 641450 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 64401 | 2025-05-09 | 13 | 64701 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 360 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 15 | 15 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2640 | Cajua | 169 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 48057 | 50057 | OP | 295 | 479 | 231 | 3196747 | SI | 60 | 26 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 60 | 47817 | 2025-05-12 | 10 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -698 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -29.0833 | -29 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18698 | Cajua | 169 | NO | 0 días
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 52% | 11304 | 11159 | OP | 340 | 480 | 262 | 2534897 | NO | 60 | 27 | 64 | 165 | 74 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 11184 | 2025-05-17 | 5 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 696 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 29 | 29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11304 | Cajua | 138 | NO | 0 días
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 189 | 42114 | 2025-10-07 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-21 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 36% | 43562 | 32340 | OP | 144 | 485 | 109 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 84 | 43370 | 2025-05-14 | 8 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 610 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 25.4167 | 25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18890 | Cajua | 131 | NO | 0 días
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53474 | 10911 | OP | 69 | 480 | 55 | 14636294 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 108 | 53282 | 2025-05-14 | 8 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 140 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 5.8333 | 6 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11860 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 71% | 47356 | 1460 | OP | 160 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 51 | 190 | 88 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 12 | 47068 | 2025-05-10 | 12 | 47368 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -84 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -3.5 | -4 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1584 | Cajua | 15 | SI | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 6% | 42012 | 260 | OP | 44 | 480 | 28 | 6678 | NO | 60 | 27 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 36 | 41748 | 2025-04-28 | 24 | 42048 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -264 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -11 | -11 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 264 | Quifa | 372 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70202 | 2622 | OP | 34 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13 | 55 | 170 | 77 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 70130 | 2025-05-19 | 3 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -96 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -4 | -4 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3096 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 52916 | 52698 | OP | 115 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 52652 | 2025-05-11 | 11 | 52928 | 2025-05-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | -461 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -19.2083 | -19 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19961 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46334 | 2700 | OP | 124 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 178 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 46286 | 2025-05-20 | 2 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 192 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 8 | 8 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2808 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 70% | 7776 | 7493 | OP | 437 | 480 | 350 | 1757280 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -36 | 7440 | 2025-05-08 | 14 | 7740 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | -276 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7776 | Cajua | 50 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 176 | 40159 | 2025-10-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 64% | 19595 | 19630 | OP | 420 | 480 | 321 | 5194638 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 185 | 85 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 19451 | 2025-05-16 | 6 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | 93 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 3.875 | 4 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4407 | Quifa | 79 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 420 | 38483 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-26 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50026 | 20354 | OP | 150 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 45 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 50002 | 2025-05-21 | 1 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 132 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 5.5 | 6 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10368 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 262 | 12147 | 2025-10-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5208 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 156 | 5064 | 2025-05-16 | 6 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -708 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5208 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 211 | 26115 | 2025-10-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-23 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7158 | 7096 | OP | 318 | 481 | 246 | 1965963 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 7038 | 2025-05-18 | 5 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 342 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 14.25 | 14 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7158 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48116 | 23419 | OP | 283 | 481 | 225 | 4881095 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -108 | 47708 | 2025-05-06 | 17 | 48008 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 544 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 22.6667 | 23 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11456 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64737 | 60342 | OP | 295 | 479 | 232 | 648252 | SI | 60 | 27 | 34 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -36 | 64401 | 2025-05-09 | 14 | 64701 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 336 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 14 | 14 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2664 | Cajua | 168 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 48081 | 50072 | OP | 287 | 479 | 228 | 3199796 | SI | 60 | 26 | 34 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 36 | 47817 | 2025-05-12 | 11 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -722 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -30.0833 | -30 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18722 | Cajua | 172 | NO | 0 días
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 52% | 11328 | 11159 | OP | 340 | 480 | 262 | 2534897 | NO | 60 | 27 | 64 | 165 | 74 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 11184 | 2025-05-17 | 6 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 672 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 28 | 28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11328 | Cajua | 138 | NO | 0 días
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 190 | 42114 | 2025-10-08 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-22 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-23 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 36% | 43586 | 32340 | OP | 144 | 485 | 109 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 60 | 43370 | 2025-05-14 | 9 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 586 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 24.4167 | 24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18914 | Cajua | 131 | NO | 0 días
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53498 | 10911 | OP | 69 | 480 | 55 | 14636294 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 84 | 53282 | 2025-05-14 | 9 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 116 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 4.8333 | 5 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11884 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 47380 | 1582 | OP | 144 | 480 | 108 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -12 | 47068 | 2025-05-10 | 13 | 47368 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -108 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -4.5 | -5 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1608 | Cajua | 28 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 6% | 42036 | 290 | OP | 45 | 480 | 29 | 7698 | NO | 60 | 27 | 37 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 12 | 41748 | 2025-04-28 | 25 | 42048 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -12 | -12 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 288 | Quifa | 371 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70226 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 70130 | 2025-05-19 | 4 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -120 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -5 | -5 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3120 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52940 | 52794 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 52652 | 2025-05-11 | 12 | 52928 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | -485 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -20.2083 | -20 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 19985 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46358 | 2780 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 47 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 46286 | 2025-05-20 | 3 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 168 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 7 | 7 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2832 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 7800 | 7619 | OP | 350 | 480 | 304 | 1789957 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -60 | 7440 | 2025-05-08 | 15 | 7740 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-26 |  |  | -300 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7800 | Cajua | 96 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 177 | 40159 | 2025-10-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-03 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19619 | 19658 | OP | 412 | 480 | 317 | 5203650 | NO | 60 | 27 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 19451 | 2025-05-16 | 7 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 69 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 2.875 | 3 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4431 | Quifa | 83 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 421 | 38483 | 2025-07-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-27 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50050 | 20354 | OP | 150 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 45 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 50002 | 2025-05-21 | 2 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 108 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 4.5 | 5 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10392 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 263 | 12147 | 2025-10-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-08 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5232 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 132 | 5064 | 2025-05-16 | 7 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -732 | M2 | 1500 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 4500 | 2025-04-22 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5232 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 212 | 26115 | 2025-10-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-21 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-24 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7182 | 7096 | OP | 318 | 481 | 246 | 1965963 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 7038 | 2025-05-18 | 6 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 318 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 13.25 | 13 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7182 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48140 | 23419 | OP | 283 | 481 | 225 | 4881095 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -132 | 47708 | 2025-05-06 | 18 | 48008 | 2025-05-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 520 | M5 | 6000 | M2 | 46676 | 2025-03-24 | 12000 | 2025-06-15 | 21.6667 | 22 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11480 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64761 | 60342 | OP | 295 | 479 | 232 | 648252 | SI | 60 | 27 | 34 | 185 | 85 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -60 | 64401 | 2025-05-09 | 15 | 64701 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 312 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 13 | 13 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2688 | Cajua | 168 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 48105 | 50072 | OP | 287 | 479 | 228 | 3199796 | SI | 60 | 26 | 34 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 12 | 47817 | 2025-05-12 | 12 | 48117 | 2025-05-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -746 | M6 | 18000 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 18000 | 2025-04-23 | -31.0833 | -31 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18746 | Cajua | 172 | NO | 0 días
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 52% | 11352 | 11159 | OP | 340 | 480 | 262 | 2534897 | NO | 60 | 27 | 64 | 165 | 74 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 11184 | 2025-05-17 | 7 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 648 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 27 | 27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11352 | Cajua | 138 | NO | 0 días
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 191 | 42114 | 2025-10-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-24 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 36% | 43610 | 32340 | OP | 144 | 485 | 109 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 194 | 90 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 36 | 43370 | 2025-05-14 | 10 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 562 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 23.4167 | 23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18938 | Cajua | 131 | NO | 0 días
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53522 | 10911 | OP | 69 | 480 | 55 | 14636294 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 60 | 53282 | 2025-05-14 | 10 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 92 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 3.8333 | 4 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11908 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 47404 | 1582 | OP | 144 | 480 | 108 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 44 | 188 | 87 |  |  | Equipo DP. Se hacen últimas inspecciones por proceso de garantía. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -36 | 47068 | 2025-05-10 | 14 | 47368 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -132 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -5.5 | -6 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1632 | Cajua | 28 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 8% | 42060 | 307 | OP | 62 | 480 | 40 | 8278 | NO | 60 | 27 | 41 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 42060 | 2025-05-24 | 0 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -312 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -13 | -13 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 312 | Quifa | 360 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70250 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 70130 | 2025-05-19 | 5 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -144 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -6 | -6 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3144 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52964 | 52794 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -36 | 52652 | 2025-05-11 | 13 | 52928 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-13 |  |  | -509 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -21.2083 | -21 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20009 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46382 | 2780 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 47 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 46286 | 2025-05-20 | 4 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 144 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 6 | 6 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2856 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 7824 | 7619 | OP | 350 | 480 | 304 | 1789957 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -84 | 7440 | 2025-05-08 | 16 | 7740 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-26 |  |  | -324 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7824 | Cajua | 96 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 178 | 40159 | 2025-10-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19643 | 19658 | OP | 412 | 480 | 317 | 5203650 | NO | 60 | 27 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 19451 | 2025-05-16 | 8 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | 45 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 1.875 | 2 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4455 | Quifa | 83 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 422 | 38483 | 2025-07-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-28 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50074 | 20354 | OP | 150 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 45 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 50002 | 2025-05-21 | 3 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 84 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 3.5 | 4 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10416 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 264 | 12147 | 2025-10-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5256 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 108 | 5064 | 2025-05-16 | 8 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 744 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 31 | 31 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5256 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 213 | 26115 | 2025-10-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-25 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 49% | 7206 | 7096 | OP | 318 | 481 | 246 | 1965963 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 7038 | 2025-05-18 | 7 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 294 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 12.25 | 12 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7206 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48164 | 23461 | OP | 285 | 480 | 227 | 4890729 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 48164 | 2025-05-25 | 0 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 496 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 20.6667 | 21 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11504 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64785 | 60385 | OP | 290 | 479 | 230 | 658232 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -84 | 64401 | 2025-05-09 | 16 | 64701 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 288 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 12 | 12 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2712 | Cajua | 170 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 46% | 48129 | 50115 | OP | 290 | 479 | 232 | 3209800 | SI | 60 | 26 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -12 | 47817 | 2025-05-12 | 13 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 730 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 30.4167 | 30 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18770 | Cajua | 168 | NO | 0 días
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 53% | 11376 | 11223 | OP | 340 | 480 | 264 | 2547431 | NO | 60 | 27 | 55 | 176 | 80 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 11184 | 2025-05-17 | 8 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 624 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 26 | 26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11376 | Cajua | 136 | NO | 0 días
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 192 | 42114 | 2025-10-10 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-24 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-25 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 37% | 43634 | 32405 | OP | 145 | 485 | 110 | 0 | NO | 60 | 27 | 57 | 186 | 86 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 12 | 43370 | 2025-05-14 | 11 | 43646 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 538 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 22.4167 | 22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18962 | Cajua | 130 | NO | 0 días
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53546 | 10976 | OP | 70 | 480 | 55 | 14639983 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 36 | 53282 | 2025-05-14 | 11 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 68 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 2.8333 | 3 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11932 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 43% | 47428 | 1626 | OP | 97 | 484 | 73 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 49 | 185 | 85 |  |  | Válvula de drenaje de aceite en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -60 | 47068 | 2025-05-10 | 15 | 47368 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -156 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -6.5 | -7 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1656 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 8% | 42084 | 307 | OP | 62 | 480 | 40 | 8278 | NO | 60 | 27 | 41 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 276 | 42060 | 2025-05-24 | 1 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -14 | -14 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 336 | Quifa | 360 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70274 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 70130 | 2025-05-19 | 6 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -168 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -7 | -7 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3168 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 52988 | 52794 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -60 | 52652 | 2025-05-11 | 14 | 52928 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-11-13 |  |  | -533 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -22.2083 | -22 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20033 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46406 | 2780 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 47 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 46286 | 2025-05-20 | 5 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 120 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 5 | 5 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2880 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 7848 | 7619 | OP | 350 | 480 | 304 | 1789957 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -108 | 7440 | 2025-05-08 | 17 | 7740 | 2025-05-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-06-26 |  |  | -348 | M2 | 1500 | M2 | 5904 | 2025-03-05 | 7500 | 2025-05-10 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7848 | Cajua | 96 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 179 | 40159 | 2025-10-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-05 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 63% | 19667 | 19658 | OP | 412 | 480 | 317 | 5203650 | NO | 60 | 27 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 19451 | 2025-05-16 | 9 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | 21 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | 0.875 | 1 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4479 | Quifa | 83 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 423 | 38483 | 2025-07-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-29 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50098 | 20354 | OP | 150 | 480 | 123 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 45 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 50002 | 2025-05-21 | 4 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 60 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 2.5 | 3 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10440 | Cajua | 117 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 265 | 12147 | 2025-10-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-10 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5280 | 5030 | OP | 292 | 480 | 227 | 799383 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 84 | 5064 | 2025-05-16 | 9 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 720 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 30 | 30 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5280 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 214 | 26115 | 2025-10-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-23 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-26 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 50% | 7230 | 7162 | OP | 322 | 480 | 249 | 1982315 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 7038 | 2025-05-18 | 8 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 270 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 11.25 | 11 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7230 | Cajua | 151 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48188 | 23481 | OP | 286 | 481 | 227 | 4895197 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 48164 | 2025-05-25 | 1 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 472 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 19.6667 | 20 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11528 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 47% | 64809 | 60411 | OP | 295 | 479 | 233 | 664254 | SI | 60 | 27 | 32 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -108 | 64401 | 2025-05-09 | 17 | 64701 | 2025-05-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 264 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 11 | 11 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2736 | Cajua | 167 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48153 | 50141 | OP | 296 | 479 | 233 | 3215757 | SI | 60 | 26 | 34 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -36 | 47817 | 2025-05-12 | 14 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 706 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 29.4167 | 29 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18794 | Cajua | 167 | NO | 0 días
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 59% | 11400 | 11249 | OP | 370 | 480 | 294 | 2552553 | NO | 60 | 27 | 54 | 179 | 82 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 11184 | 2025-05-17 | 9 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 600 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 25 | 25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11400 | Cajua | 106 | NO | 0 días
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 193 | 42114 | 2025-10-11 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-25 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-26 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43658 | 32430 | OP | 126 | 480 | 114 | 0 | NO | 60 | 27 | 56 | 186 | 86 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 276 | 43658 | 2025-05-26 | 0 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 514 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 21.4167 | 21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 18986 | Cajua | 126 | NO | 0 días
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53570 | 11000 | OP | 70 | 480 | 55 | 14641345 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 12 | 53282 | 2025-05-14 | 12 | 53582 | 2025-05-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 44 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 1.8333 | 2 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11956 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 43% | 47452 | 1626 | OP | 97 | 484 | 73 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 49 | 185 | 85 |  |  | Válvula de drenaje de aceite en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -84 | 47068 | 2025-05-10 | 16 | 47368 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -180 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -7.5 | -8 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1680 | Cajua | 63 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 8% | 42108 | 307 | OP | 62 | 480 | 40 | 8278 | NO | 60 | 27 | 41 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 252 | 42060 | 2025-05-24 | 2 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -360 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -15 | -15 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 360 | Quifa | 360 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70298 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 70130 | 2025-05-19 | 7 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -192 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -8 | -8 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3192 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53012 | 52794 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -84 | 52652 | 2025-05-11 | 15 | 52928 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-11-13 |  |  | -557 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -23.2083 | -23 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20057 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46430 | 2846 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 46286 | 2025-05-20 | 6 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 96 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 4 | 4 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2904 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 71% | 7872 | 7687 | OP | 444 | 480 | 355 | 1807074 | NO | 60.8 | 28.1 | 41 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 300 | 7872 | 2025-05-26 | 0 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | -372 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7872 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 180 | 40159 | 2025-10-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-06 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 67% | 19691 | 19729 | OP | 434 | 480 | 337 | 5226014 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 199 | 93 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 19451 | 2025-05-16 | 10 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | -3 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -0.125 | 0 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4503 | Quifa | 63 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 424 | 38483 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-30 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50122 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 50002 | 2025-05-21 | 5 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 36 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 1.5 | 2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10464 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 266 | 12147 | 2025-10-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-11 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5304 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 60 | 5064 | 2025-05-16 | 10 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 696 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 29 | 29 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5304 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 215 | 26115 | 2025-10-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-24 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-27 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 50% | 7254 | 7162 | OP | 322 | 480 | 249 | 1982315 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 7038 | 2025-05-18 | 9 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 246 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 10.25 | 10 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7254 | Cajua | 151 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48212 | 23481 | OP | 286 | 481 | 227 | 4895197 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 48164 | 2025-05-25 | 2 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 448 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 18.6667 | 19 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11552 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64833 | 60433 | OP | 291 | 485 | 230 | 669539 | SI | 60 | 27 | 35 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 64833 | 2025-05-27 | 0 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 240 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 10 | 10 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2760 | Cajua | 170 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 44% | 48177 | 50165 | OP | 282 | 485 | 222 | 3221569 | SI | 60 | 26 | 34 | 183 | 84 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -60 | 47817 | 2025-05-12 | 15 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 682 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 28.4167 | 28 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18818 | Cajua | 178 | NO | 0 días
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 59% | 11424 | 11249 | OP | 370 | 480 | 294 | 2552553 | NO | 60 | 27 | 54 | 179 | 82 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 11184 | 2025-05-17 | 10 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 576 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 24 | 24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11424 | Cajua | 106 | NO | 0 días
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 194 | 42114 | 2025-10-12 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-26 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-27 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 38% | 43682 | 32430 | OP | 126 | 480 | 114 | 0 | NO | 60 | 27 | 56 | 186 | 86 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 252 | 43658 | 2025-05-26 | 1 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 490 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 20.4167 | 20 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19010 | Cajua | 126 | NO | 0 días
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53594 | 11000 | OP | 70 | 480 | 55 | 14641345 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -12 | 53282 | 2025-05-14 | 13 | 53582 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 20 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | 0.83333 | 1 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 11980 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 66% | 47476 | 1677 | OP | 146 | 488 | 112 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 34 | 191 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 300 | 47476 | 2025-05-27 | 0 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -204 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -8.5 | -9 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1704 | Cajua | 24 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42132 | 382 | OP | 67 | 480 | 50 | 11714 | NO | 60 | 27 | 178 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 228 | 42060 | 2025-05-24 | 3 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -384 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -16 | -16 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 384 | Quifa | 350 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70322 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 70130 | 2025-05-19 | 8 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -216 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -9 | -9 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3216 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53036 | 52794 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -108 | 52652 | 2025-05-11 | 16 | 52928 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-11-13 |  |  | -581 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -24.2083 | -24 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20081 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46454 | 2846 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 46286 | 2025-05-20 | 7 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 72 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 3 | 3 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2928 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 71% | 7896 | 7687 | OP | 444 | 480 | 355 | 1807074 | NO | 60.8 | 28.1 | 41 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 276 | 7872 | 2025-05-26 | 1 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | -396 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7896 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 181 | 40159 | 2025-10-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-07 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 67% | 19715 | 19729 | OP | 434 | 480 | 337 | 5226014 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 199 | 93 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 19451 | 2025-05-16 | 11 | 19751 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | -27 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -1.125 | -1 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4527 | Quifa | 63 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38403 | 27651 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 80 | 38183 | 2024-03-28 | 425 | 38483 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 40 | 40 | 2022-08-18 |  |  | -538 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-31 | -269 | -269 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18538 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50146 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 50002 | 2025-05-21 | 6 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 12 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-28 | 0.5 | 1 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10488 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 267 | 12147 | 2025-10-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-12 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5328 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 36 | 5064 | 2025-05-16 | 11 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 672 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 28 | 28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5328 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 216 | 26115 | 2025-10-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-25 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-28 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 50% | 7278 | 7162 | OP | 322 | 480 | 249 | 1982315 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 7038 | 2025-05-18 | 10 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 222 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 9.25 | 9 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7278 | Cajua | 151 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48236 | 23481 | OP | 286 | 481 | 227 | 4895197 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 48164 | 2025-05-25 | 3 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 424 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 17.6667 | 18 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11576 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64857 | 60457 | OP | 297 | 479 | 231 | 674935 | SI | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 64833 | 2025-05-27 | 1 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 216 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 9 | 9 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2784 | Cajua | 169 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48201 | 50188 | OP | 296 | 479 | 233 | 3229681 | SI | 60 | 26 | 35 | 185 | 85 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -84 | 47817 | 2025-05-12 | 16 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 658 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 27.4167 | 27 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18842 | Cajua | 167 | NO | 0 días
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 42% | 11448 | 11297 | OP | 270 | 480 | 210 | 2561886 | NO | 60 | 27 | 45 | 172 | 78 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 11184 | 2025-05-17 | 11 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 552 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 23 | 23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11448 | Cajua | 190 | NO | 0 días
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 195 | 42114 | 2025-10-13 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-27 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-28 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 25% | 43706 | 32474 | OP | 99 | 481 | 75 | 0 | NO | 60 | 28 | 58 | 199 | 93 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 228 | 43658 | 2025-05-26 | 2 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 466 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 19.4167 | 19 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19034 | Cajua | 165 | NO | 0 días
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53618 | 11048 | OP | 70 | 480 | 55 | 14664045 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -36 | 53282 | 2025-05-14 | 14 | 53582 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -4 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -0.16667 | 0 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12004 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 66% | 47500 | 1677 | OP | 146 | 488 | 112 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 34 | 191 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 47476 | 2025-05-27 | 1 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -228 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -9.5 | -10 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1728 | Cajua | 24 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42156 | 382 | OP | 67 | 480 | 50 | 11714 | NO | 60 | 27 | 178 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 204 | 42060 | 2025-05-24 | 4 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -408 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -17 | -17 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 408 | Quifa | 350 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70346 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 70130 | 2025-05-19 | 9 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -240 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -10 | -10 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3240 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53060 | 52910 | OP | 116 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 39 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -132 | 52652 | 2025-05-11 | 17 | 52928 | 2025-05-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-11-13 |  |  | -605 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -25.2083 | -25 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20105 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46478 | 2846 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 46286 | 2025-05-20 | 8 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 48 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 2 | 2 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2952 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 71% | 7920 | 7687 | OP | 444 | 480 | 355 | 1807074 | NO | 60.8 | 28.1 | 41 | 185 | 85 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 252 | 7872 | 2025-05-26 | 2 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -420 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7920 | Cajua | 45 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 182 | 40159 | 2025-10-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-08 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19739 | 19775 | OP | 443 | 480 | 342 | 5241292 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 203 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 19739 | 2025-05-28 | 0 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | -51 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -2.125 | -2 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4551 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 0 | 38709 | 2025-10-25 | CAJUA SUR | 6 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-29 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50170 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 50002 | 2025-05-21 | 7 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -12 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -0.5 | -1 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10512 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 268 | 12147 | 2025-10-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-13 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5352 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 12 | 5064 | 2025-05-16 | 12 | 5364 | 2025-05-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 648 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 27 | 27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5352 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 217 | 26115 | 2025-10-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-26 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-29 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 50% | 7302 | 7162 | OP | 322 | 480 | 249 | 1982315 | NO | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 7038 | 2025-05-18 | 11 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 198 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 8.25 | 8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7302 | Cajua | 151 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48260 | 23481 | OP | 286 | 481 | 227 | 4895197 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 48164 | 2025-05-25 | 4 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 400 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 16.6667 | 17 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11600 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64881 | 60457 | OP | 297 | 479 | 231 | 674935 | SI | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 64833 | 2025-05-27 | 2 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 192 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 8 | 8 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2808 | Cajua | 169 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48225 | 50188 | OP | 296 | 479 | 233 | 3229681 | SI | 60 | 26 | 35 | 185 | 85 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -108 | 47817 | 2025-05-12 | 17 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 634 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 26.4167 | 26 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18866 | Cajua | 167 | NO | 0 días
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 42% | 11472 | 11297 | OP | 270 | 480 | 210 | 2561886 | NO | 60 | 27 | 45 | 172 | 78 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 11184 | 2025-05-17 | 12 | 11484 | 2025-05-30 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 528 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 22 | 22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11472 | Cajua | 190 | NO | 0 días
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 196 | 42114 | 2025-10-14 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-28 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-29 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 25% | 43730 | 32474 | OP | 99 | 481 | 75 | 0 | NO | 60 | 28 | 58 | 199 | 93 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 204 | 43658 | 2025-05-26 | 3 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 442 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 18.4167 | 18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19058 | Cajua | 165 | NO | 0 días
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53642 | 11048 | OP | 70 | 480 | 55 | 14664045 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -60 | 53282 | 2025-05-14 | 15 | 53582 | 2025-05-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -28 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -1.1667 | -1 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12028 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 66% | 47524 | 1677 | OP | 146 | 488 | 112 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 34 | 191 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 47476 | 2025-05-27 | 2 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -252 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -10.5 | -11 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1752 | Cajua | 24 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42180 | 382 | OP | 67 | 480 | 50 | 11714 | NO | 60 | 27 | 178 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 180 | 42060 | 2025-05-24 | 5 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -432 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -18 | -18 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 432 | Quifa | 350 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70370 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 70130 | 2025-05-19 | 10 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -264 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -11 | -11 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3264 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53084 | 52939 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 40 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 53084 | 2025-05-29 | 0 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -629 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -26.2083 | -26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20129 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46502 | 2846 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 46286 | 2025-05-20 | 9 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 24 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 1 | 1 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 2976 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 7944 | 7760 | OP | 372 | 480 | 293 | 1825785 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 228 | 7872 | 2025-05-26 | 3 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -444 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7944 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 183 | 40159 | 2025-10-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-09 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19763 | 19775 | OP | 443 | 480 | 342 | 5241292 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 203 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 19739 | 2025-05-28 | 1 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | -75 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -3.125 | -3 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4575 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 1 | 38709 | 2025-10-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-30 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50194 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 50002 | 2025-05-21 | 8 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -36 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -1.5 | -2 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10536 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 269 | 12147 | 2025-10-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-14 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5376 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -12 | 5064 | 2025-05-16 | 13 | 5364 | 2025-05-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 624 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 26 | 26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5376 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 218 | 26115 | 2025-10-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-27 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-30 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 30% | 7326 | 7256 | OP | 192 | 480 | 148 | 2005727 | NO | 60 | 28.1 | 42 | 176 | 80 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 7038 | 2025-05-18 | 12 | 7338 | 2025-05-31 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 174 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 7.25 | 7 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7326 | Cajua | 252 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48284 | 23577 | OP | 285 | 480 | 227 | 4916840 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 48164 | 2025-05-25 | 5 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 376 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 15.6667 | 16 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11624 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 46% | 64905 | 60457 | OP | 297 | 479 | 231 | 674935 | SI | 60 | 27 | 34 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 64833 | 2025-05-27 | 3 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 168 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 7 | 7 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2832 | Cajua | 169 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48249 | 50188 | OP | 296 | 479 | 233 | 3229681 | SI | 60 | 26 | 35 | 185 | 85 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -132 | 47817 | 2025-05-12 | 18 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 610 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 25.4167 | 25 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18890 | Cajua | 167 | NO | 0 días
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 42% | 11496 | 11297 | OP | 270 | 480 | 210 | 2561886 | NO | 60 | 27 | 45 | 172 | 78 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 11184 | 2025-05-17 | 13 | 11484 | 2025-05-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 504 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 21 | 21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11496 | Cajua | 190 | NO | 0 días
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 197 | 42114 | 2025-10-15 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-29 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-30 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 25% | 43754 | 32474 | OP | 99 | 481 | 75 | 0 | NO | 60 | 28 | 58 | 199 | 93 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 180 | 43658 | 2025-05-26 | 4 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 418 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 17.4167 | 17 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19082 | Cajua | 165 | NO | 0 días
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53666 | 11095 | OP | 70 | 480 | 55 | 14646725 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 300 | 53666 | 2025-05-30 | 0 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -52 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -2.1667 | -2 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12052 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 66% | 47548 | 1677 | OP | 146 | 488 | 112 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 34 | 191 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 47476 | 2025-05-27 | 3 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -276 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -11.5 | -12 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1776 | Cajua | 24 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42204 | 382 | OP | 67 | 480 | 50 | 11714 | NO | 60 | 27 | 178 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 156 | 42060 | 2025-05-24 | 6 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -456 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -19 | -19 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 456 | Quifa | 350 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 26% | 70394 | 2717 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 60 | 159 | 71 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 70130 | 2025-05-19 | 11 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -288 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -12 | -12 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3288 | Cajua | 54 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53108 | 52939 | OP | 115 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 40 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 53084 | 2025-05-29 | 1 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -653 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -27.2083 | -27 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20153 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46526 | 2846 | OP | 125 | 480 | 104 | 104 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 46286 | 2025-05-20 | 10 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 0 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | 0 | 0 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3000 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 54% | 7968 | 7777 | OP | 343 | 480 | 271 | 1830279 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 204 | 7872 | 2025-05-26 | 4 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -468 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7968 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40678 | SB |  |  |  | 9620957 | NO |  |  |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 184 | 40159 | 2025-10-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-10 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19787 | 19775 | OP | 443 | 480 | 342 | 5241292 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 203 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 19739 | 2025-05-28 | 2 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | -99 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -4.125 | -4 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4599 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 2 | 38709 | 2025-10-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-08-31 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50218 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 50002 | 2025-05-21 | 9 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -60 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -2.5 | -3 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10560 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 270 | 12147 | 2025-10-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-15 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5400 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 300 | 5400 | 2025-05-30 | 0 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 600 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 25 | 25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5400 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 219 | 26115 | 2025-10-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-28 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-05-31 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7350 | 7283 | OP | 348 | 480 | 267 | 2012738 | NO | 60.8 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 7038 | 2025-05-18 | 13 | 7338 | 2025-05-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 150 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 6.25 | 6 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7350 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48308 | 23603 | OP | 285 | 480 | 227 | 4922740 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 48164 | 2025-05-25 | 6 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 352 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 14.6667 | 15 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11648 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 64929 | 60528 | OP | 303 | 480 | 238 | 691756 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 64833 | 2025-05-27 | 4 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 144 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 6 | 6 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2856 | Cajua | 162 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48273 | 50259 | OP | 296 | 480 | 237 | 3243726 | NO | 60 | 26.2 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -156 | 47817 | 2025-05-12 | 19 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 586 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 24.4167 | 24 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18914 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 64% | 11520 | 11368 | OP | 380 | 480 | 320 | 2575873 | NO | 60 | 27.5 | 40 | 80 | 80 |  |  | CT L-2 no marca lectura. Se requiere ajustar programación de control. Alarma en el tablero, falla apertura interruptor. Fuga de aceite por retorno del turbo. Sensor de presión de aceite dañado. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -36 | 11184 | 2025-05-17 | 14 | 11484 | 2025-05-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | 480 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 20 | 20 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11520 | Cajua | 80 | NO | 0 días
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 198 | 42114 | 2025-10-16 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-30 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-05-31 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 43778 | 32546 | OP | 147 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.9 | 55 | 210 | 99 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 156 | 43658 | 2025-05-26 | 5 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 394 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 16.4167 | 16 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19106 | Cajua | 117 | NO | 0 días
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53690 | 11119 | OP | 69 | 480 | 55 | 14648057 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 53666 | 2025-05-30 | 1 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -76 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -3.1667 | -3 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12076 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47572 | 1767 | OP | 148 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.2 | 45 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 47476 | 2025-05-27 | 4 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -300 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -12.5 | -13 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1800 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42228 | 473 | OP | 70 | 480 | 51 | 16530 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 132 | 42060 | 2025-05-24 | 7 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -20 | -20 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 480 | Quifa | 349 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 31% | 70418 | 2894 | OP | 36 | 480 | 31 | 31 | NO | 60 | 14.7 | 57 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 70130 | 2025-05-19 | 12 | 70430 | 2025-06-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -312 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -13 | -13 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3312 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53132 | 52979 | OP | 116 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 181 | 83 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 53084 | 2025-05-29 | 2 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -677 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -28.2083 | -28 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20177 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46550 | 2966 | OP | 124 | 480 | 103 | 103 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 46286 | 2025-05-20 | 11 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -24 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -1 | -1 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3024 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 7992 | 7805 | OP | 347 | 480 | 306 | 1836155 | NO | 60 | 28.5 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de batería. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 180 | 7872 | 2025-05-26 | 5 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -492 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 7992 | Cajua | 94 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 185 | 40159 | 2025-10-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-11 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19811 | 19853 | OP | 441 | 480 | 341 | 5367269 | NO | 60 | 27.5 | 38.5 | 192 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 19739 | 2025-05-28 | 3 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | -123 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -5.125 | -5 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4623 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 3 | 38709 | 2025-10-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-01 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50242 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 50002 | 2025-05-21 | 10 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -84 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -3.5 | -4 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10584 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 271 | 12147 | 2025-10-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-16 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5424 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 276 | 5400 | 2025-05-30 | 1 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 576 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 24 | 24 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5424 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-05-31 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 220 | 26115 | 2025-10-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-29 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-01 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7374 | 7283 | OP | 348 | 480 | 267 | 2012738 | NO | 60.8 | 28.1 | 41 | 181 | 83 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 7038 | 2025-05-18 | 14 | 7338 | 2025-05-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 126 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 5.25 | 5 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7374 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48332 | 23603 | OP | 285 | 480 | 227 | 4922740 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 48164 | 2025-05-25 | 7 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 328 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 13.6667 | 14 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11672 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 64953 | 60528 | OP | 303 | 480 | 238 | 691756 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 64833 | 2025-05-27 | 5 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 120 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 5 | 5 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2880 | Cajua | 162 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48297 | 50259 | OP | 296 | 480 | 237 | 3243726 | NO | 60 | 26.2 | 34 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -180 | 47817 | 2025-05-12 | 20 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -7.5 | -8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 562 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 23.4167 | 23 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18938 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 11544 | 11398 | OP | 380 | 480 | 280 | 2581831 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 176 | 80 |  |  | Se realiza cambio de VDO de aceite y se configura parámetros, se realiza la reparación del CT 2, se realiza corrección de fuga de aceite por manguera de desfogue. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 11544 | 2025-06-01 | 0 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | 456 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 19 | 19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11544 | Cajua | 120 | NO | 0 días
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 199 | 42114 | 2025-10-17 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-01-31 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 43802 | 32546 | OP | 147 | 480 | 123 | 123 | NO | 60 | 27.9 | 55 | 210 | 99 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 132 | 43658 | 2025-05-26 | 6 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 370 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 15.4167 | 15 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19130 | Cajua | 117 | NO | 0 días
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53714 | 11119 | OP | 69 | 480 | 55 | 14648057 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 53666 | 2025-05-30 | 2 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -100 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -4.1667 | -4 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12100 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47596 | 1767 | OP | 148 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.2 | 45 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 47476 | 2025-05-27 | 5 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -324 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -13.5 | -14 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1824 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42252 | 473 | OP | 70 | 480 | 51 | 16530 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 108 | 42060 | 2025-05-24 | 8 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -504 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -21 | -21 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 504 | Quifa | 349 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 31% | 70442 | 2894 | OP | 36 | 480 | 31 | 31 | NO | 60 | 14.7 | 57 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -12 | 70130 | 2025-05-19 | 13 | 70430 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -336 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -14 | -14 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3336 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53156 | 52979 | OP | 116 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 181 | 83 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 53084 | 2025-05-29 | 3 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -701 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -29.2083 | -29 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20201 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46574 | 2966 | OP | 124 | 480 | 103 | 103 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 46286 | 2025-05-20 | 12 | 46586 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -48 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -2 | -2 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3048 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 61% | 8016 | 7805 | OP | 347 | 480 | 306 | 1836155 | NO | 60 | 28.5 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de batería. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 156 | 7872 | 2025-05-26 | 6 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -516 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8016 | Cajua | 94 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 186 | 40159 | 2025-10-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-12 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19835 | 19853 | OP | 441 | 480 | 341 | 5367269 | NO | 60 | 27.5 | 38.5 | 192 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 19739 | 2025-05-28 | 4 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | -147 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -6.125 | -6 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4647 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 4 | 38709 | 2025-10-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-02 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50266 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 50002 | 2025-05-21 | 11 | 50278 | 2025-06-02 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -108 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -4.5 | -5 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10608 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 272 | 12147 | 2025-10-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-17 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5448 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 252 | 5400 | 2025-05-30 | 2 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 552 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 23 | 23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5448 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 221 | 26115 | 2025-10-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-06-30 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-02 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7398 | 7329 | OP | 345 | 480 | 267 | 2025079 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 7398 | 2025-06-02 | 0 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 102 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 4.25 | 4 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7398 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48356 | 23655 | OP | 286 | 480 | 227 | 4934710 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 48164 | 2025-05-25 | 8 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 304 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 12.6667 | 13 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11696 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 64977 | 60574 | OP | 301 | 480 | 239 | 702779 | SI | 60 | 27.2 | 33 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 64833 | 2025-05-27 | 6 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 96 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 4 | 4 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2904 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 47% | 48321 | 50305 | OP | 299 | 480 | 237 | 3254679 | NO | 60 | 26.2 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -204 | 47817 | 2025-05-12 | 21 | 48117 | 2025-05-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -8.5 | -9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 538 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 22.4167 | 22 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18962 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 11568 | 11398 | OP | 380 | 480 | 280 | 2581831 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 176 | 80 |  |  | Se realiza cambio de VDO de aceite y se configura parámetros, se realiza la reparación del CT 2, se realiza corrección de fuga de aceite por manguera de desfogue. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 11544 | 2025-06-01 | 1 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 432 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 18 | 18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11568 | Cajua | 120 | NO | 0 días
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 200 | 42114 | 2025-10-18 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-01 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 28% | 43826 | 32598 | OP | 105 | 480 | 83 | 98 | NO | 60 | 27.8 | 64 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 108 | 43658 | 2025-05-26 | 7 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 346 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 14.4167 | 14 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19154 | Cajua | 157 | NO | 0 días
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53738 | 11119 | OP | 69 | 480 | 55 | 14648057 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 228 | 53666 | 2025-05-30 | 3 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -124 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -5.1667 | -5 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12124 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47620 | 1767 | OP | 148 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.2 | 45 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 47476 | 2025-05-27 | 6 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -348 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -14.5 | -15 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1848 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42276 | 473 | OP | 70 | 480 | 51 | 16530 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 84 | 42060 | 2025-05-24 | 9 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -528 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -22 | -22 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 528 | Quifa | 349 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 31% | 70466 | 2894 | OP | 36 | 480 | 31 | 31 | NO | 60 | 14.7 | 57 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -36 | 70130 | 2025-05-19 | 14 | 70430 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -360 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -15 | -15 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3360 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53180 | 52979 | OP | 116 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 181 | 83 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 53084 | 2025-05-29 | 4 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -725 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -30.2083 | -30 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20225 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46598 | 2966 | OP | 124 | 480 | 103 | 103 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 46286 | 2025-05-20 | 13 | 46586 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -72 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -3 | -3 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3072 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 8040 | 7849 | OP | 275 | 480 | 218 | 1847394 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de batería. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 132 | 7872 | 2025-05-26 | 7 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -540 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8040 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 187 | 40159 | 2025-10-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-13 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19859 | 19853 | OP | 441 | 480 | 341 | 5367269 | NO | 60 | 27.5 | 38.5 | 192 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 19739 | 2025-05-28 | 5 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | -171 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -7.125 | -7 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4671 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 5 | 38709 | 2025-10-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-03 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50290 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 50002 | 2025-05-21 | 12 | 50278 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -132 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -5.5 | -6 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10632 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 273 | 12147 | 2025-10-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-18 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5472 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 228 | 5400 | 2025-05-30 | 3 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 528 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 22 | 22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5472 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 222 | 26115 | 2025-10-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-03 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7422 | 7329 | OP | 345 | 480 | 267 | 2025079 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 81 |  |  | Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. Alternador DC con ruido en rodamientos. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 7398 | 2025-06-02 | 1 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 78 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 3.25 | 3 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7422 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48380 | 23655 | OP | 286 | 480 | 227 | 4934710 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 48164 | 2025-05-25 | 9 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 280 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 11.6667 | 12 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11720 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65001 | 60598 | OP | 305 | 480 | 241 | 708648 | SI | 60 | 27.5 | 33 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor trasero. Alta Tº de Motor. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 64833 | 2025-05-27 | 7 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 72 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 3 | 3 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2928 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48345 | 50330 | OP | 303 | 480 | 239 | 3260540 | SI | 60 | 26.2 | 35 | 181 | 83 |  |  | Flexible de escape roto. Se debe cambiar correa del ventilador. Alta vibracion en Alternador AC. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 48345 | 2025-06-03 | 0 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 514 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 21.4167 | 21 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 18986 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 11592 | 11398 | OP | 380 | 480 | 280 | 2581831 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 176 | 80 |  |  | Se realiza cambio de VDO de aceite y se configura parámetros, se realiza la reparación del CT 2, se realiza corrección de fuga de aceite por manguera de desfogue. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 11544 | 2025-06-01 | 2 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 408 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 17 | 17 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11592 | Cajua | 120 | NO | 0 días
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | AMBAR 51, P-2054. Se hace instalación del GEN, queda como segundo Equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 201 | 42114 | 2025-10-19 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-02 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 28% | 43850 | 32598 | OP | 105 | 480 | 83 | 98 | NO | 60 | 27.8 | 64 | 188 | 87 |  |  | Fuga de gases de escape por el turbo. Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 84 | 43658 | 2025-05-26 | 8 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 322 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 13.4167 | 13 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19178 | Cajua | 157 | NO | 0 días
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53762 | 11119 | OP | 69 | 480 | 55 | 14648057 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 180 | 82 |  |  | Equipo DP. Se hace reparación y montaje de culata, más correctivo en tren de potencia. Alarma por presencia de agua en el combustible. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 204 | 53666 | 2025-05-30 | 4 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -148 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -6.1667 | -6 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12148 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47644 | 1845 | OP | 147 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.1 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 132 | 47476 | 2025-05-27 | 7 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -372 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -15.5 | -16 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1872 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42300 | 551 | OP | 73 | 480 | 52 | 20685 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 60 | 42060 | 2025-05-24 | 10 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -552 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -23 | -23 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 552 | Quifa | 348 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 31% | 70490 | 2972 | OP | 36 | 480 | 31 | 31 | NO | 60 | 14.1 | 56 | 165 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -60 | 70130 | 2025-05-19 | 15 | 70430 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -384 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -16 | -16 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3384 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53204 | 53057 | OP | 116 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 53084 | 2025-05-29 | 5 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -749 | M2 | 1500 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 19500 | 2025-05-03 | -31.2083 | -31 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20249 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46622 | 2966 | OP | 124 | 480 | 103 | 103 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 46286 | 2025-05-20 | 14 | 46586 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -96 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -4 | -4 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3096 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 8064 | 7849 | OP | 275 | 480 | 218 | 1847394 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de batería. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 108 | 7872 | 2025-05-26 | 8 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -564 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8064 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI | Equipo DP. Se hace adecuación de cabina y armado del conjunto completo del GENSET + MPV 3 kHs. | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 188 | 40159 | 2025-10-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19883 | 19853 | OP | 441 | 480 | 341 | 5367269 | NO | 60 | 27.5 | 38.5 | 192 | 95 |  |  | Fuga retenedor delantero y empaque culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 19739 | 2025-05-28 | 6 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | -195 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -8.125 | -8 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4695 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. No registra presión de aceite y ct 3 no registra corriente. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 6 | 38709 | 2025-10-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-04 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50314 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero, CT L-3 malo. Revisar estado de inyectores por presencia de humo negro. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 50002 | 2025-05-21 | 13 | 50278 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -156 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -6.5 | -7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10656 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 274 | 12147 | 2025-10-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5496 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 204 | 5400 | 2025-05-30 | 4 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 504 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 21 | 21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5496 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 223 | 26115 | 2025-10-31 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-04 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7446 | 7329 | OP | 345 | 480 | 267 | 2025079 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 81 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 7398 | 2025-06-02 | 2 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 54 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 2.25 | 2 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7446 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48404 | 23655 | OP | 286 | 480 | 227 | 4934710 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 48164 | 2025-05-25 | 10 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 256 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 10.6667 | 11 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11744 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65025 | 60598 | OP | 305 | 480 | 241 | 708648 | SI | 60 | 27.5 | 33 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 64833 | 2025-05-27 | 8 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 48 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 2 | 2 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2952 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48369 | 50330 | OP | 303 | 480 | 239 | 3260540 | SI | 60 | 26.2 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 48345 | 2025-06-03 | 1 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 490 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 20.4167 | 20 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19010 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 11616 | 11398 | OP | 380 | 480 | 280 | 2581831 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 11544 | 2025-06-01 | 3 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 384 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 16 | 16 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11616 | Cajua | 120 | NO | 0 días
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 202 | 42114 | 2025-10-20 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-03 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 34% | 43874 | 32644 | OP | 132 | 485 | 101 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 61 | 194 | 90 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 60 | 43658 | 2025-05-26 | 9 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 298 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 12.4167 | 12 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19202 | Cajua | 139 | NO | 0 días
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53786 | 11119 | OP | 69 | 480 | 55 | 14648057 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 180 | 53666 | 2025-05-30 | 5 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -172 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -7.1667 | -7 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12172 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47668 | 1845 | OP | 147 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.1 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 108 | 47476 | 2025-05-27 | 8 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -396 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -16.5 | -17 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1896 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42324 | 551 | OP | 73 | 480 | 52 | 20685 | NO | 60 | 27.1 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 36 | 42060 | 2025-05-24 | 11 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -576 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -24 | -24 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 576 | Quifa | 348 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 31% | 70514 | 2972 | OP | 36 | 480 | 31 | 31 | NO | 60 | 14.1 | 56 | 165 | 74 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -84 | 70130 | 2025-05-19 | 16 | 70430 | 2025-05-31 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -408 | M3 | 3000 | M2 | 68714 | 2025-03-03 | 3000 | 2025-05-18 | -17 | -17 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3408 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 32% | 53228 | 53057 | OP | 116 | 480 | 97 | 97 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 53084 | 2025-05-29 | 6 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | 727 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 30.2917 | 30 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20273 | Cajua | 143 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 61% | 46646 | 2966 | OP | 124 | 480 | 103 | 103 | NO | 60 | 12.8 | 44 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -60 | 46286 | 2025-05-20 | 15 | 46586 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -120 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -5 | -5 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3120 | Cajua | 33 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 8088 | 7849 | OP | 275 | 480 | 218 | 1847394 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 84 | 7872 | 2025-05-26 | 9 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -588 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8088 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 189 | 40159 | 2025-11-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 68% | 19907 | 19853 | OP | 441 | 480 | 341 | 5367269 | NO | 60 | 27.5 | 38.5 | 192 | 95 |  |  |  | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 19739 | 2025-05-28 | 7 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | -219 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -9.125 | -9 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4719 | Quifa | 58 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 7 | 38709 | 2025-11-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-05 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50338 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 50002 | 2025-05-21 | 14 | 50278 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -180 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -7.5 | -8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10680 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 275 | 12147 | 2025-11-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5520 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 180 | 5400 | 2025-05-30 | 5 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 480 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 20 | 20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5520 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 224 | 26115 | 2025-11-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-05 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7470 | 7329 | OP | 345 | 480 | 267 | 2025079 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 178 | 81 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 7398 | 2025-06-02 | 3 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 30 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 1.25 | 1 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7470 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48428 | 23655 | OP | 286 | 480 | 227 | 4934710 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 48164 | 2025-05-25 | 11 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 232 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 9.6667 | 10 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11768 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65049 | 60598 | OP | 305 | 480 | 241 | 708648 | SI | 60 | 27.5 | 33 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 64833 | 2025-05-27 | 9 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 24 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 1 | 1 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 2976 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48393 | 50330 | OP | 303 | 480 | 239 | 3260540 | SI | 60 | 26.2 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 48345 | 2025-06-03 | 2 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 466 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 19.4167 | 19 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19034 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 56% | 11640 | 11398 | OP | 380 | 480 | 280 | 2581831 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 11544 | 2025-06-01 | 4 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 360 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 15 | 15 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11640 | Cajua | 120 | NO | 0 días
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 203 | 42114 | 2025-10-21 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-04 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 34% | 43898 | 32644 | OP | 132 | 485 | 101 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 61 | 194 | 90 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 36 | 43658 | 2025-05-26 | 10 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 274 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 11.4167 | 11 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19226 | Cajua | 139 | NO | 0 días
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53810 | 11119 | OP | 69 | 480 | 55 | 14648057 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 156 | 53666 | 2025-05-30 | 6 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -196 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -8.1667 | -8 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12196 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47692 | 1885 | OP | 147 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.1 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 84 | 47476 | 2025-05-27 | 9 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -420 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -17.5 | -18 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1920 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42348 | 600 | OP | 71 | 480 | 52 | 23339 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 12 | 42060 | 2025-05-24 | 12 | 42360 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -600 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -25 | -25 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 600 | Quifa | 348 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70538 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 70538 | 2025-06-05 | 0 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -432 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -18 | -18 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3432 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53252 | 53106 | OP | 116 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 185 | 85 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 53084 | 2025-05-29 | 7 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | 703 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 29.2917 | 29 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20297 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46670 | 3092 | OP | 123 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 33 | 175 | 79 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -84 | 46286 | 2025-05-20 | 16 | 46586 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -144 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -6 | -6 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3144 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 44% | 8112 | 7849 | OP | 275 | 480 | 218 | 1847394 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 60 | 7872 | 2025-05-26 | 10 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -612 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8112 | Cajua | 182 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 190 | 40159 | 2025-11-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 69% | 19931 | 19971 | OP | 450 | 480 | 345 | 5306966 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 194 | 90 |  |  |  | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 19739 | 2025-05-28 | 8 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | -243 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -10.125 | -10 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4743 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 8 | 38709 | 2025-11-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-06 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50362 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -84 | 50002 | 2025-05-21 | 15 | 50278 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -204 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -8.5 | -9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10704 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 276 | 12147 | 2025-11-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5544 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 156 | 5400 | 2025-05-30 | 6 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 456 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 19 | 19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5544 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 225 | 26115 | 2025-11-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-06 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7494 | 7429 | OP | 345 | 480 | 267 | 2051459 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 7398 | 2025-06-02 | 4 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 6 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | 0.25 | 0 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7494 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 17% | 48452 | 23744 | OP | 107 | 480 | 85 | 4954131 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 48164 | 2025-05-25 | 12 | 48464 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 208 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 8.6667 | 9 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11792 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65073 | 60677 | OP | 304 | 480 | 238 | 727978 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 64833 | 2025-05-27 | 10 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | 0 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | 0 | 0 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3000 | Cajua | 162 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48417 | 50405 | OP | 303 | 480 | 240 | 3278308 | NO | 60 | 26.7 | 34 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 48345 | 2025-06-03 | 3 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 442 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 18.4167 | 18 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19058 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11664 | 11516 | OP | 380 | 480 | 302 | 2617592 | NO | 60 | 27 | 61 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 11544 | 2025-06-01 | 5 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 336 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 14 | 14 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11664 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 204 | 42114 | 2025-10-22 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-05 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 43922 | 32689 | OP | 103 | 480 | 77 | 0 | NO | 60 | 28 | 61 | 190 | 88 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 12 | 43658 | 2025-05-26 | 11 | 43934 | 2025-06-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 250 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 10.4167 | 10 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19250 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53834 | 11268 | OP | 69 | 480 | 55 | 14656465 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 189 | 87 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 132 | 53666 | 2025-05-30 | 7 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -220 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -9.1667 | -9 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12220 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47716 | 1885 | OP | 147 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.1 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 60 | 47476 | 2025-05-27 | 10 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -444 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -18.5 | -19 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1944 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 10% | 42372 | 600 | OP | 71 | 480 | 52 | 23339 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -12 | 42060 | 2025-05-24 | 13 | 42360 | 2025-06-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -624 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -26 | -26 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 624 | Quifa | 348 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70562 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 70538 | 2025-06-05 | 1 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -456 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -19 | -19 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3456 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53276 | 53106 | OP | 116 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 185 | 85 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 53084 | 2025-05-29 | 8 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | 679 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 28.2917 | 28 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20321 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46694 | 3109 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 30 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 46694 | 2025-06-06 | 0 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -168 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -7 | -7 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3168 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 63% | 8136 | 7954 | OP | 397 | 480 | 314 | 1874279 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 36 | 7872 | 2025-05-26 | 11 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -636 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8136 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 191 | 40159 | 2025-11-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 69% | 19955 | 19971 | OP | 450 | 480 | 345 | 5306966 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 194 | 90 |  |  |  | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 19739 | 2025-05-28 | 9 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | -267 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -11.125 | -11 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4767 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 9 | 38709 | 2025-11-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-07 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50386 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -108 | 50002 | 2025-05-21 | 16 | 50278 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -4.5 | -5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -228 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -9.5 | -10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10728 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 277 | 12147 | 2025-11-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 45% | 5568 | 5263 | OP | 279 | 480 | 224 | 849524 | SI | 60 | 28.1 | 40 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 132 | 5400 | 2025-05-30 | 7 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 432 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 18 | 18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5568 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 226 | 26115 | 2025-11-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-05 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-07 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7518 | 7429 | OP | 345 | 480 | 267 | 2051459 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 7398 | 2025-06-02 | 5 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -18 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -0.75 | -1 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7518 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 17% | 48476 | 23744 | OP | 107 | 480 | 85 | 4954131 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 48164 | 2025-05-25 | 13 | 48464 | 2025-06-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 184 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 7.6667 | 8 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11816 | Cajua | 315 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65097 | 60677 | OP | 304 | 480 | 238 | 727978 | NO | 60 | 27.3 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 64833 | 2025-05-27 | 11 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -24 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -1 | -1 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3024 | Cajua | 162 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48441 | 50405 | OP | 303 | 480 | 240 | 3278308 | NO | 60 | 26.7 | 34 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 48345 | 2025-06-03 | 4 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 418 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 17.4167 | 17 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19082 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11688 | 11516 | OP | 380 | 480 | 302 | 2617592 | NO | 60 | 27 | 61 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 11544 | 2025-06-01 | 6 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | 312 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 13 | 13 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11688 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 205 | 42114 | 2025-10-23 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-06 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 43946 | 32689 | OP | 103 | 480 | 77 | 0 | NO | 60 | 28 | 61 | 190 | 88 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -12 | 43658 | 2025-05-26 | 12 | 43934 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 226 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 9.4167 | 9 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19274 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53858 | 11268 | OP | 69 | 480 | 55 | 14656465 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 189 | 87 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 108 | 53666 | 2025-05-30 | 8 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -244 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -10.1667 | -10 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12244 | Cajua | 345 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 73% | 47740 | 1885 | OP | 147 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 13.1 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 36 | 47476 | 2025-05-27 | 11 | 47776 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -468 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -19.5 | -20 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1968 | Cajua | 12 | SI | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 7% | 42396 | 640 | OP | 50 | 480 | 33 | 25149 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 42396 | 2025-06-07 | 0 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -648 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -27 | -27 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 648 | Quifa | 367 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70586 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70538 | 2025-06-05 | 2 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -480 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -20 | -20 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3480 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53300 | 53106 | OP | 116 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 185 | 85 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 53084 | 2025-05-29 | 9 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | 655 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 27.2917 | 27 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20345 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46718 | 3109 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 30 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 46694 | 2025-06-06 | 1 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -192 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -8 | -8 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3192 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 63% | 8160 | 7954 | OP | 397 | 480 | 314 | 1874279 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 12 | 7872 | 2025-05-26 | 12 | 8172 | 2025-06-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | -660 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8160 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 192 | 40159 | 2025-11-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-18 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 62% | 19979 | 20013 | OP | 398 | 480 | 308 | 5321088 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 192 | 89 |  |  |  | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 19739 | 2025-05-28 | 10 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | -291 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -12.125 | -12 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4791 | Quifa | 92 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 10 | 38709 | 2025-11-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-08 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 41% | 50410 | 20469 | OP | 149 | 480 | 124 | 124 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -132 | 50002 | 2025-05-21 | 17 | 50278 | 2025-06-01 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -5.5 | -6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -252 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -10.5 | -11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10752 | Cajua | 116 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 278 | 12147 | 2025-11-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-23 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 41% | 5592 | 5546 | OP | 269 | 480 | 207 | 913671 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 108 | 5400 | 2025-05-30 | 8 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 408 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 17 | 17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5592 | Cajua | 193 | NO | 0 dias
2025-06-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 227 | 26115 | 2025-11-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-08 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7542 | 7475 | OP | 345 | 481 | 267 | 2063828 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 7398 | 2025-06-02 | 6 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -42 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -1.75 | -2 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7542 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48500 | 23797 | OP | 286 | 480 | 227 | 4966117 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 48164 | 2025-05-25 | 14 | 48464 | 2025-06-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 160 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 6.6667 | 7 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11840 | Cajua | 173 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65121 | 60725 | OP | 304 | 480 | 244 | 739478 | SI | 60 | 27.2 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 64833 | 2025-05-27 | 12 | 65133 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -48 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -2 | -2 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3048 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48465 | 50453 | OP | 305 | 480 | 240 | 3289751 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 180 | 48345 | 2025-06-03 | 5 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 394 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 16.4167 | 16 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19106 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11712 | 11564 | OP | 380 | 480 | 302 | 2632134 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 11544 | 2025-06-01 | 7 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | 288 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 12 | 12 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11712 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 206 | 42114 | 2025-10-24 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-07 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 43970 | 32689 | OP | 103 | 480 | 77 | 0 | NO | 60 | 28 | 61 | 190 | 88 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -36 | 43658 | 2025-05-26 | 13 | 43934 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | 202 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 8.4167 | 8 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19298 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53882 | 11315 | OP | 71 | 480 | 57 | 14659182 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 84 | 53666 | 2025-05-30 | 9 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -268 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -11.1667 | -11 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12268 | Cajua | 343 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47764 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 300 | 47764 | 2025-06-08 | 0 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -492 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -20.5 | -21 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 1992 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42420 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 276 | 42396 | 2025-06-07 | 1 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -28 | -28 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 672 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70610 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 228 | 70538 | 2025-06-05 | 3 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -504 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -21 | -21 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3504 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53324 | 53173 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 53084 | 2025-05-29 | 10 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | 631 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 26.2917 | 26 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20369 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46742 | 3161 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 46694 | 2025-06-06 | 2 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -216 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -9 | -9 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3216 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8184 | 8001 | OP | 365 | 480 | 292 | 1885455 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMNIS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -12 | 7872 | 2025-05-26 | 13 | 8172 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | -684 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8184 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 193 | 40159 | 2025-11-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 71% | 20003 | 20041 | OP | 462 | 481 | 357 | 5330457 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 19739 | 2025-05-28 | 11 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | -315 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -13.125 | -13 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4815 | Quifa | 43 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 11 | 38709 | 2025-11-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-09 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50434 | 20775 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 50434 | 2025-06-08 | 0 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -276 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -11.5 | -12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10776 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 279 | 12147 | 2025-11-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 41% | 5616 | 5546 | OP | 269 | 480 | 207 | 913671 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 84 | 5400 | 2025-05-30 | 9 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 384 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 16 | 16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5616 | Cajua | 193 | NO | 0 dias
2025-06-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 228 | 26115 | 2025-11-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-09 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7566 | 7493 | OP | 345 | 481 | 267 | 2068636 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 7398 | 2025-06-02 | 7 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -66 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -2.75 | -3 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7566 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 46% | 48524 | 23815 | OP | 286 | 480 | 228 | 4970199 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 48524 | 2025-06-09 | 0 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 136 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 5.6667 | 6 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11864 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 41% | 65145 | 60742 | OP | 254 | 480 | 203 | 743547 | SI | 60 | 27.25 | 32 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65145 | 2025-06-09 | 0 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -72 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -3 | -3 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3072 | Cajua | 197 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48489 | 50470 | OP | 307 | 480 | 239 | 3293808 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 156 | 48345 | 2025-06-03 | 6 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 370 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 15.4167 | 15 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19130 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11736 | 11564 | OP | 380 | 480 | 302 | 2632134 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 11544 | 2025-06-01 | 8 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | 264 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 11 | 11 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11736 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 207 | 42114 | 2025-10-25 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-08 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 43994 | 32689 | OP | 103 | 480 | 77 | 0 | NO | 60 | 28 | 61 | 190 | 88 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -60 | 43658 | 2025-05-26 | 14 | 43934 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | 178 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 7.4167 | 7 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19322 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53906 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 60 | 53666 | 2025-05-30 | 10 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -292 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -12.1667 | -12 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12292 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47788 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 47764 | 2025-06-08 | 1 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -516 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -21.5 | -22 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2016 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42444 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 252 | 42396 | 2025-06-07 | 2 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -696 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -29 | -29 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 696 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70634 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 204 | 70538 | 2025-06-05 | 4 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -22 | -22 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3528 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53348 | 53173 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 53084 | 2025-05-29 | 11 | 53360 | 2025-06-10 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | 607 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 25.2917 | 25 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20393 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46766 | 3161 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 46694 | 2025-06-06 | 3 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -240 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -10 | -10 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3240 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8208 | 8001 | OP | 365 | 480 | 292 | 1885455 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -36 | 7872 | 2025-05-26 | 14 | 8172 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | -708 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8208 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 194 | 40159 | 2025-11-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 71% | 20027 | 20041 | OP | 462 | 481 | 357 | 5330457 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 19739 | 2025-05-28 | 12 | 20039 | 2025-06-10 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-01 |  |  | -339 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -14.125 | -14 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4839 | Quifa | 43 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 12 | 38709 | 2025-11-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-10 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50458 | 20775 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 50434 | 2025-06-08 | 1 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -300 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -12.5 | -13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10800 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 280 | 12147 | 2025-11-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 41% | 5640 | 5546 | OP | 269 | 480 | 207 | 913671 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 60 | 5400 | 2025-05-30 | 10 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 360 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 15 | 15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5640 | Cajua | 193 | NO | 0 dias
2025-06-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 229 | 26115 | 2025-11-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-10 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7590 | 7493 | OP | 345 | 481 | 267 | 2068636 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 7398 | 2025-06-02 | 8 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -90 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -3.75 | -4 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7590 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 46% | 48548 | 23815 | OP | 286 | 480 | 228 | 4970199 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 48524 | 2025-06-09 | 1 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 112 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 4.6667 | 5 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11888 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 41% | 65169 | 60742 | OP | 254 | 480 | 203 | 743547 | SI | 60 | 27.25 | 32 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 276 | 65145 | 2025-06-09 | 1 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -96 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -4 | -4 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3096 | Cajua | 197 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48513 | 50470 | OP | 307 | 480 | 239 | 3293808 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 132 | 48345 | 2025-06-03 | 7 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 346 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 14.4167 | 14 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19154 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11760 | 11564 | OP | 380 | 480 | 302 | 2632134 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 11544 | 2025-06-01 | 9 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | 240 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 10 | 10 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11760 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 208 | 42114 | 2025-10-26 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-09 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 44018 | 32689 | OP | 103 | 480 | 77 | 0 | NO | 60 | 28 | 61 | 190 | 88 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -84 | 43658 | 2025-05-26 | 15 | 43934 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | 154 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 6.4167 | 6 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19346 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53930 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 36 | 53666 | 2025-05-30 | 11 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -316 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -13.1667 | -13 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12316 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47812 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 47764 | 2025-06-08 | 2 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -540 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -22.5 | -23 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2040 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42468 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 228 | 42396 | 2025-06-07 | 3 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -720 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -30 | -30 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 720 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70658 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 180 | 70538 | 2025-06-05 | 5 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -552 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -23 | -23 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3552 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53372 | 53173 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 49 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 53084 | 2025-05-29 | 12 | 53360 | 2025-06-09 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | 583 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 24.2917 | 24 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20417 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46790 | 3161 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 46694 | 2025-06-06 | 4 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -264 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -11 | -11 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3264 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8232 | 8001 | OP | 365 | 480 | 292 | 1885455 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -60 | 7872 | 2025-05-26 | 15 | 8172 | 2025-06-07 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-26 |  |  | -732 | M2 | 1500 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 7500 | 2025-05-10 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8232 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 195 | 40159 | 2025-11-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 71% | 20051 | 20041 | OP | 462 | 481 | 357 | 5330457 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -12 | 19739 | 2025-05-28 | 13 | 20039 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-01 |  |  | -363 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -15.125 | -15 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4863 | Quifa | 43 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 13 | 38709 | 2025-11-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-11 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50482 | 20831 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 50434 | 2025-06-08 | 2 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -324 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -13.5 | -14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10824 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 281 | 12147 | 2025-11-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5664 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 36 | 5400 | 2025-05-30 | 11 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 336 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 14 | 14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5664 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 230 | 26115 | 2025-11-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7614 | 7493 | OP | 345 | 481 | 267 | 2068636 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 7398 | 2025-06-02 | 9 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -114 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -4.75 | -5 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7614 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 46% | 48572 | 23815 | OP | 286 | 480 | 228 | 4970199 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 48524 | 2025-06-09 | 2 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 88 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 3.6667 | 4 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11912 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 41% | 65193 | 60742 | OP | 254 | 480 | 203 | 743547 | SI | 60 | 27.25 | 32 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 252 | 65145 | 2025-06-09 | 2 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -120 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -5 | -5 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3120 | Cajua | 197 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48537 | 50470 | OP | 307 | 480 | 239 | 3293808 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 108 | 48345 | 2025-06-03 | 8 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 322 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 13.4167 | 13 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19178 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11784 | 11564 | OP | 380 | 480 | 302 | 2632134 | NO | 60 | 27.3 | 60 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 11544 | 2025-06-01 | 10 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | 216 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 9 | 9 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11784 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 209 | 42114 | 2025-10-27 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-10 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 26% | 44042 | 32689 | OP | 103 | 480 | 77 | 0 | NO | 60 | 28 | 61 | 190 | 88 |  |  | Alta temperatura, requiere cambio de radiador. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -108 | 43658 | 2025-05-26 | 16 | 43934 | 2025-06-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -4.5 | -5 |  |  |  | 130 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 5.4167 | 5 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19370 | Cajua | 163 | NO | 0 días
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53954 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 12 | 53666 | 2025-05-30 | 12 | 53966 | 2025-06-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -340 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -14.1667 | -14 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12340 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47836 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 47764 | 2025-06-08 | 3 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -564 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -23.5 | -24 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2064 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42492 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 204 | 42396 | 2025-06-07 | 4 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -744 | #N/A | #N/A | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-11 | -31 | -31 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 744 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70682 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 156 | 70538 | 2025-06-05 | 6 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -576 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -24 | -24 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3576 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 53396 | 53243 | OP | 116 | 484 | 90 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 53396 | 2025-06-11 | 0 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 559 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 23.2917 | 23 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20441 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46814 | 3161 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 46694 | 2025-06-06 | 5 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -288 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -12 | -12 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3288 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8256 | 8001 | OP | 365 | 480 | 292 | 1885455 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 300 | 8256 | 2025-06-11 | 0 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 744 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 31 | 31 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8256 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 196 | 40159 | 2025-11-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-22 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 71% | 20075 | 20041 | OP | 462 | 481 | 357 | 5330457 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -36 | 19739 | 2025-05-28 | 14 | 20039 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-01 |  |  | -387 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -16.125 | -16 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4887 | Quifa | 43 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 14 | 38709 | 2025-11-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-12 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50506 | 20831 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 50434 | 2025-06-08 | 3 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -348 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -14.5 | -15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10848 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 282 | 12147 | 2025-11-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-27 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5688 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 12 | 5400 | 2025-05-30 | 12 | 5700 | 2025-06-12 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 312 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 13 | 13 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5688 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 231 | 26115 | 2025-11-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-10 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7638 | 7493 | OP | 345 | 481 | 267 | 2068636 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 7398 | 2025-06-02 | 10 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -138 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -5.75 | -6 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7638 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48596 | 23894 | OP | 283 | 480 | 224 | 4988012 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 48524 | 2025-06-09 | 3 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 64 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 2.6667 | 3 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11936 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65217 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 228 | 65145 | 2025-06-09 | 3 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -144 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -6 | -6 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3144 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48561 | 50542 | OP | 306 | 479 | 238 | 3311457 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 84 | 48345 | 2025-06-03 | 9 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 298 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 12.4167 | 12 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19202 | Cajua | 162 | NO | 0 días
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11808 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 11544 | 2025-06-01 | 11 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | 192 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 8 | 8 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11808 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 210 | 42114 | 2025-10-28 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-11 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 40% | 44066 | 32689 | OP | 159 | 485 | 121 | 0 | NO | 60 | 27 | 62 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 276 | 44066 | 2025-06-12 | 0 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 106 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 4.4167 | 4 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19394 | Cajua | 119 | NO | 0 días
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 53978 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -12 | 53666 | 2025-05-30 | 13 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -364 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -15.1667 | -15 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12364 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47860 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 47764 | 2025-06-08 | 4 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -588 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -24.5 | -25 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2088 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42516 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 180 | 42396 | 2025-06-07 | 5 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 732 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 30.5 | 31 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 768 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70706 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 132 | 70538 | 2025-06-05 | 7 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -600 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -25 | -25 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3600 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 53420 | 53243 | OP | 116 | 484 | 90 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 53396 | 2025-06-11 | 1 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 535 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 22.2917 | 22 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20465 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46838 | 3239 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 46694 | 2025-06-06 | 6 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -312 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -13 | -13 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3312 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8280 | 8001 | OP | 365 | 480 | 292 | 1885455 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 276 | 8256 | 2025-06-11 | 1 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 720 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 30 | 30 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8280 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 197 | 40159 | 2025-11-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 71% | 20099 | 20041 | OP | 462 | 481 | 357 | 5330457 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -60 | 19739 | 2025-05-28 | 15 | 20039 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-01 |  |  | -411 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -17.125 | -17 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4911 | Quifa | 43 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 15 | 38709 | 2025-11-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-13 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50530 | 20831 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 50434 | 2025-06-08 | 4 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -372 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -15.5 | -16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10872 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 283 | 12147 | 2025-11-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5712 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -12 | 5400 | 2025-05-30 | 13 | 5700 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 288 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 12 | 12 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5712 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 232 | 26115 | 2025-11-09 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7662 | 7493 | OP | 345 | 481 | 267 | 2068636 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 7398 | 2025-06-02 | 11 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -162 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -6.75 | -7 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7662 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48620 | 23894 | OP | 283 | 480 | 224 | 4988012 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 48524 | 2025-06-09 | 4 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 40 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 1.6667 | 2 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11960 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65241 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 204 | 65145 | 2025-06-09 | 4 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -168 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -7 | -7 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3168 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48585 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 60 | 48345 | 2025-06-03 | 10 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 274 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 11.4167 | 11 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19226 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11832 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 11544 | 2025-06-01 | 12 | 11844 | 2025-06-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | 168 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 7 | 7 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11832 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 211 | 42114 | 2025-10-29 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-12 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 40% | 44090 | 32837 | OP | 159 | 485 | 121 | 0 | NO | 60 | 27 | 62 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 252 | 44066 | 2025-06-12 | 1 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 82 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 3.4167 | 3 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19418 | Cajua | 119 | NO | 0 días
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 54002 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -36 | 53666 | 2025-05-30 | 14 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -388 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -16.1667 | -16 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12388 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47884 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 47764 | 2025-06-08 | 5 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -612 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -25.5 | -26 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2112 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42540 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 156 | 42396 | 2025-06-07 | 6 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 708 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 29.5 | 30 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 792 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70730 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 108 | 70538 | 2025-06-05 | 8 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -624 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -26 | -26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3624 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 53444 | 53243 | OP | 116 | 484 | 90 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 53396 | 2025-06-11 | 2 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 511 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 21.2917 | 21 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20489 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46862 | 3239 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 46694 | 2025-06-06 | 7 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -336 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -14 | -14 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3336 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8304 | 8025 | OP | 365 | 480 | 293 | 1892012 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 252 | 8256 | 2025-06-11 | 2 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | 696 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 29 | 29 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8304 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 198 | 40159 | 2025-11-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 71% | 20123 | 20041 | OP | 462 | 481 | 357 | 5330457 | NO | 60 | 27 | 38 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -84 | 19739 | 2025-05-28 | 16 | 20039 | 2025-06-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-08-01 |  |  | -435 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -18.125 | -18 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4935 | Quifa | 43 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27657 | SB |  |  |  | 5063 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 16 | 38709 | 2025-11-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-14 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50554 | 20831 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 50434 | 2025-06-08 | 5 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -396 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -16.5 | -17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10896 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 284 | 12147 | 2025-11-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5736 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -36 | 5400 | 2025-05-30 | 14 | 5700 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 264 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 11 | 11 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5736 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 233 | 26115 | 2025-11-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7686 | 7493 | OP | 345 | 481 | 267 | 2068636 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 7398 | 2025-06-02 | 12 | 7698 | 2025-06-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -186 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -7.75 | -8 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7686 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48644 | 23894 | OP | 283 | 480 | 224 | 4988012 | NO | 60 | 27 | 36 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 48524 | 2025-06-09 | 5 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 16 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | 0.66667 | 1 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 11984 | Cajua | 176 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65265 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 180 | 65145 | 2025-06-09 | 5 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -192 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -8 | -8 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3192 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48609 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 36 | 48345 | 2025-06-03 | 11 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 250 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 10.4167 | 10 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19250 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11856 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 11544 | 2025-06-01 | 13 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | 144 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 6 | 6 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11856 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 212 | 42114 | 2025-10-30 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-13 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 40% | 44114 | 32837 | OP | 159 | 485 | 121 | 0 | NO | 60 | 27 | 62 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 228 | 44066 | 2025-06-12 | 2 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 58 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 2.4167 | 2 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19442 | Cajua | 119 | NO | 0 días
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 54026 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -60 | 53666 | 2025-05-30 | 15 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -412 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -17.1667 | -17 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12412 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 65% | 47908 | 1954 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 46 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 47764 | 2025-06-08 | 6 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -636 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -26.5 | -27 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2136 | Cajua | 25 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 13% | 42564 | 664 | OP | 89 | 480 | 63 | 26588 | NO | 60 | 27.2 | 39 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 132 | 42396 | 2025-06-07 | 7 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 684 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 28.5 | 29 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 816 | Quifa | 337 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70754 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 84 | 70538 | 2025-06-05 | 9 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -648 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -27 | -27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3648 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 30% | 53468 | 53243 | OP | 116 | 484 | 90 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 53396 | 2025-06-11 | 3 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | 487 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 20.2917 | 20 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20513 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46886 | 3239 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 45 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 46694 | 2025-06-06 | 8 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -360 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -15 | -15 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3360 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8328 | 8025 | OP | 365 | 480 | 293 | 1892012 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 228 | 8256 | 2025-06-11 | 3 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | 672 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 28 | 28 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8328 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 199 | 40159 | 2025-11-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20147 | 20180 | OP | 471 | 480 | 366 | 5379239 | NO | 60 | 27.66 | 36 | 207 | 97 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 20147 | 2025-06-14 | 0 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | -459 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -19.125 | -19 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4959 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 17 | 38709 | 2025-11-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-15 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50578 | 20831 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 50434 | 2025-06-08 | 6 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -420 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -17.5 | -18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10920 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 285 | 12147 | 2025-11-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5760 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -60 | 5400 | 2025-05-30 | 15 | 5700 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 240 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 10 | 10 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5760 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 234 | 26115 | 2025-11-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7710 | 7635 | OP | 348 | 482 | 270 | 2106409 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 7398 | 2025-06-02 | 13 | 7698 | 2025-06-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -210 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -8.75 | -9 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7710 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48668 | 23959 | OP | 282 | 480 | 225 | 5002671 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 48524 | 2025-06-09 | 6 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -8 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -0.33333 | 0 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12008 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65289 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 156 | 65145 | 2025-06-09 | 6 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -216 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -9 | -9 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3216 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48633 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 12 | 48345 | 2025-06-03 | 12 | 48645 | 2025-06-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 226 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 9.4167 | 9 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19274 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11880 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -36 | 11544 | 2025-06-01 | 14 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | 120 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 5 | 5 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11880 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 213 | 42114 | 2025-10-31 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-14 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 40% | 44138 | 32837 | OP | 159 | 485 | 121 | 0 | NO | 60 | 27 | 62 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 204 | 44066 | 2025-06-12 | 3 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 34 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 1.4167 | 1 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19466 | Cajua | 119 | NO | 0 días
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 11% | 54050 | 11339 | OP | 71 | 480 | 56 | 14660575 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  |  | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -84 | 53666 | 2025-05-30 | 16 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -436 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -18.1667 | -18 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12436 | Cajua | 344 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 75% | 47932 | 2119 | OP | 167 | 489 | 128 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 197 | 92 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 132 | 47764 | 2025-06-08 | 7 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -660 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -27.5 | -28 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2160 | Cajua | 8 | SI | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42588 | 837 | OP | 120 | 480 | 91 | 39835 | NO | 59.97 | 27 | 38 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 108 | 42396 | 2025-06-07 | 8 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 660 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 27.5 | 28 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 840 | Quifa | 309 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70778 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 60 | 70538 | 2025-06-05 | 10 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -672 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -28 | -28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3672 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53492 | 53344 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27 | 48 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 53396 | 2025-06-11 | 4 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | 463 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 19.2917 | 19 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20537 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46910 | 3310 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 46 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 46694 | 2025-06-06 | 9 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -384 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -16 | -16 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3384 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8352 | 8025 | OP | 365 | 480 | 293 | 1892012 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 204 | 8256 | 2025-06-11 | 4 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | 648 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 27 | 27 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8352 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 200 | 40159 | 2025-11-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-26 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20171 | 20180 | OP | 471 | 480 | 366 | 5379239 | NO | 60 | 27.66 | 36 | 207 | 97 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 20147 | 2025-06-14 | 1 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | -483 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -20.125 | -20 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 4983 | Quifa | 34 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 18 | 38709 | 2025-11-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-16 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50602 | 20831 | OP | 150 | 479 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 51 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 50434 | 2025-06-08 | 7 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -444 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -18.5 | -19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10944 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 286 | 12147 | 2025-11-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-08-31 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5784 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -84 | 5400 | 2025-05-30 | 16 | 5700 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 216 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 9 | 9 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5784 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 235 | 26115 | 2025-11-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-14 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7734 | 7635 | OP | 348 | 482 | 270 | 2106409 | NO | 60 | 28.1 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 7398 | 2025-06-02 | 14 | 7698 | 2025-06-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -234 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -9.75 | -10 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7734 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48692 | 23959 | OP | 282 | 480 | 225 | 5002671 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 48524 | 2025-06-09 | 7 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -32 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -1.3333 | -1 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12032 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65313 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 132 | 65145 | 2025-06-09 | 7 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -240 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -10 | -10 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3240 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48657 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -12 | 48345 | 2025-06-03 | 13 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 202 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 8.4167 | 8 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19298 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11904 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -60 | 11544 | 2025-06-01 | 15 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | 96 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 4 | 4 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11904 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 214 | 42114 | 2025-11-01 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-15 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 44% | 44162 | 32913 | OP | 156 | 486 | 132 | 0 | NO | 60.5 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 180 | 44066 | 2025-06-12 | 4 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 10 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | 0.41667 | 0 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19490 | Cajua | 108 | NO | 0 días
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 54074 | 11507 | OP | 37 | 480 | 29 | 14670248 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -108 | 53666 | 2025-05-30 | 17 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -460 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -19.1667 | -19 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12460 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 75% | 47956 | 2119 | OP | 167 | 489 | 128 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 197 | 92 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 108 | 47764 | 2025-06-08 | 8 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -684 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -28.5 | -29 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2184 | Cajua | 8 | SI | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42612 | 837 | OP | 120 | 480 | 91 | 39835 | NO | 59.97 | 27 | 38 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 84 | 42396 | 2025-06-07 | 9 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 636 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 26.5 | 27 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 864 | Quifa | 309 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70802 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 36 | 70538 | 2025-06-05 | 11 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -696 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -29 | -29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3696 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53516 | 53344 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27 | 48 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 53396 | 2025-06-11 | 5 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | 439 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 18.2917 | 18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20561 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46934 | 3310 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 46 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 46694 | 2025-06-06 | 10 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -408 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -17 | -17 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3408 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8376 | 8025 | OP | 365 | 480 | 293 | 1892012 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 180 | 8256 | 2025-06-11 | 5 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | 624 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 26 | 26 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8376 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 201 | 40159 | 2025-11-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20195 | 20222 | OP | 469 | 480 | 363 | 5394535 | NO | 60 | 28 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 20147 | 2025-06-14 | 2 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | -507 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -21.125 | -21 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5007 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 19 | 38709 | 2025-11-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-17 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50626 | 20968 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.1 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 50434 | 2025-06-08 | 8 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -468 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -19.5 | -20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10968 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 287 | 12147 | 2025-11-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-01 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5808 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -108 | 5400 | 2025-05-30 | 17 | 5700 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 192 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 8 | 8 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5808 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 236 | 26115 | 2025-11-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7758 | 7670 | OP | 348 | 482 | 272 | 2108090 | NO | 60 | 27 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 7758 | 2025-06-17 | 0 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -258 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -10.75 | -11 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7758 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 45% | 48716 | 23959 | OP | 282 | 480 | 225 | 5002671 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 48524 | 2025-06-09 | 8 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -56 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -2.3333 | -2 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12056 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65337 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 108 | 65145 | 2025-06-09 | 8 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -264 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -11 | -11 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3264 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48681 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -36 | 48345 | 2025-06-03 | 14 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 178 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 7.4167 | 7 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19322 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11928 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -84 | 11544 | 2025-06-01 | 16 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | 72 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 3 | 3 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11928 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 215 | 42114 | 2025-11-02 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-16 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 44% | 44186 | 32913 | OP | 156 | 486 | 132 | 0 | NO | 60.5 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 156 | 44066 | 2025-06-12 | 5 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -14 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -0.58333 | -1 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19514 | Cajua | 108 | NO | 0 días
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 54098 | 11507 | OP | 37 | 480 | 29 | 14670248 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -132 | 53666 | 2025-05-30 | 18 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -484 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -20.1667 | -20 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12484 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 75% | 47980 | 2119 | OP | 167 | 489 | 128 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 197 | 92 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 84 | 47764 | 2025-06-08 | 9 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -708 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -29.5 | -30 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2208 | Cajua | 8 | SI | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42636 | 837 | OP | 120 | 480 | 91 | 39835 | NO | 59.97 | 27 | 38 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 60 | 42396 | 2025-06-07 | 10 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 612 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 25.5 | 26 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 888 | Quifa | 309 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70826 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 12 | 70538 | 2025-06-05 | 12 | 70838 | 2025-06-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -720 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -30 | -30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3720 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53540 | 53344 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27 | 48 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 53396 | 2025-06-11 | 6 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | 415 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 17.2917 | 17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20585 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46958 | 3310 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 46 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 46694 | 2025-06-06 | 11 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -432 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -18 | -18 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3432 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8400 | 8025 | OP | 365 | 480 | 293 | 1892012 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 156 | 8256 | 2025-06-11 | 6 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 600 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 25 | 25 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8400 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 202 | 40159 | 2025-11-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20219 | 20222 | OP | 469 | 480 | 363 | 5394535 | NO | 60 | 28 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 20147 | 2025-06-14 | 3 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | -531 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -22.125 | -22 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5031 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 20 | 38709 | 2025-11-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-18 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50650 | 20968 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.1 | 48 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 50434 | 2025-06-08 | 9 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -492 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -20.5 | -21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 10992 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 288 | 12147 | 2025-11-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 47% | 5832 | 5624 | OP | 307 | 480 | 237 | 931611 | SI | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -132 | 5400 | 2025-05-30 | 18 | 5700 | 2025-06-11 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 168 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 7 | 7 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5832 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-06-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 237 | 26115 | 2025-11-14 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7782 | 7711 | OP | 345 | 482 | 268 | 2125545 | NO | 60.11 | 28.15 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 7758 | 2025-06-17 | 1 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -282 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -11.75 | -12 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7782 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 47% | 48740 | 24035 | OP | 295 | 480 | 235 | 5020073 | NO | 60.01 | 27.18 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 48524 | 2025-06-09 | 9 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -80 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -3.3333 | -3 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12080 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65361 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 84 | 65145 | 2025-06-09 | 9 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -288 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -12 | -12 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3288 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48705 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -60 | 48345 | 2025-06-03 | 15 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 154 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 6.4167 | 6 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19346 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11952 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -108 | 11544 | 2025-06-01 | 17 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 |  |  |  | 48 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 2 | 2 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11952 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 216 | 42114 | 2025-11-03 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-17 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 44% | 44210 | 32913 | OP | 156 | 486 | 132 | 0 | NO | 60.5 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 132 | 44066 | 2025-06-12 | 6 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -38 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -1.5833 | -2 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19538 | Cajua | 108 | NO | 0 días
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 6% | 54122 | 11507 | OP | 37 | 480 | 29 | 14670248 | NO | 60 | 27 | 40 | 187 | 86 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -156 | 53666 | 2025-05-30 | 19 | 53966 | 2025-06-11 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -508 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -21.1667 | -21 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12508 | Cajua | 371 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 75% | 48004 | 2119 | OP | 167 | 489 | 128 | 0 | NO | 60 | 12.9 | 44 | 197 | 92 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 60 | 47764 | 2025-06-08 | 10 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -732 | M2 | 1500 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 1500 | 2025-05-18 | -30.5 | -31 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2232 | Cajua | 8 | SI | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42660 | 837 | OP | 120 | 480 | 91 | 39835 | NO | 59.97 | 27 | 38 | 178 | 81 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 36 | 42396 | 2025-06-07 | 11 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 588 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 24.5 | 25 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 912 | Quifa | 309 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70850 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -12 | 70538 | 2025-06-05 | 13 | 70838 | 2025-06-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | -744 | M3 | 3000 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 3000 | 2025-05-18 | -31 | -31 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3744 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53564 | 53344 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27 | 48 | 188 | 87 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 53396 | 2025-06-11 | 7 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | 391 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 16.2917 | 16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20609 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 46982 | 3386 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 47 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 46694 | 2025-06-06 | 12 | 46994 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -456 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -19 | -19 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3456 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8424 | 8239 | OP | 346 | 481 | 293 | 1946223 | NO | 59.76 | 28.07 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 132 | 8256 | 2025-06-11 | 7 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | 576 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 24 | 24 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8424 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 203 | 40159 | 2025-11-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-29 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20243 | 20275 | OP | 468 | 480 | 363 | 5412802 | NO | 60.13 | 27.62 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 20147 | 2025-06-14 | 4 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | -555 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -23.125 | -23 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5055 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 21 | 38709 | 2025-11-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-19 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50674 | 21019 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 50 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 50434 | 2025-06-08 | 10 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -516 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -21.5 | -22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11016 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 289 | 12147 | 2025-11-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 63% | 5856 | 5811 | OP | 403 | 480 | 314 | 977121 | NO | 59.69 | 28.22 | 43 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 300 | 5856 | 2025-06-18 | 0 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 144 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 6 | 6 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5856 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-06-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 238 | 26115 | 2025-11-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-17 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7806 | 7711 | OP | 345 | 482 | 268 | 2125545 | NO | 60.11 | 28.15 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 7758 | 2025-06-17 | 2 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -306 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -12.75 | -13 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7806 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 47% | 48764 | 24035 | OP | 295 | 480 | 235 | 5020073 | NO | 60.01 | 27.18 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 48524 | 2025-06-09 | 10 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -104 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -4.3333 | -4 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12104 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65385 | 60812 | OP | 305 | 479 | 243 | 760442 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 60 | 65145 | 2025-06-09 | 10 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -312 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -13 | -13 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3312 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48729 | 50545 | OP | 306 | 479 | 239 | 3329070 | SI | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -84 | 48345 | 2025-06-03 | 16 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 130 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 5.4167 | 5 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19370 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 11976 | 11653 | OP | 380 | 480 | 302 | 2659016 | NO | 60 | 27 | 60 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -132 | 11544 | 2025-06-01 | 18 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 |  |  |  | 24 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 1 | 1 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 11976 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 217 | 42114 | 2025-11-04 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-18 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 44% | 44234 | 32913 | OP | 156 | 486 | 132 | 0 | NO | 60.5 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 108 | 44066 | 2025-06-12 | 7 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -62 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -2.5833 | -3 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19562 | Cajua | 108 | NO | 0 días
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54146 | 11573 | OP | 75 | 480 | 60 | 14674180 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 300 | 54146 | 2025-06-19 | 0 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -532 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -22.1667 | -22 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12532 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 48028 | 2205 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 36 | 47764 | 2025-06-08 | 11 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 744 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 31 | 31 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2256 | Cajua | 27 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42684 | 934 | OP | 120 | 480 | 92 | 48755 | NO | 60 | 27 | 37.7 | 180 | 82 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 12 | 42396 | 2025-06-07 | 12 | 42696 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 564 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 23.5 | 24 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 936 | Quifa | 308 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70874 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -36 | 70538 | 2025-06-05 | 14 | 70838 | 2025-06-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 732 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2025-07-20 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3768 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53588 | 53441 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 53396 | 2025-06-11 | 8 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | 367 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 15.2917 | 15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20633 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47006 | 3386 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 47 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 46694 | 2025-06-06 | 13 | 46994 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -480 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -20 | -20 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3480 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 8448 | 8256 | OP | 283 | 480 | 247 | 1950096 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 108 | 8256 | 2025-06-11 | 8 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | 552 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 23 | 23 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8448 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 204 | 40159 | 2025-11-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-30 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20267 | 20275 | OP | 468 | 480 | 363 | 5412802 | NO | 60.13 | 27.62 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 20147 | 2025-06-14 | 5 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | -579 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -24.125 | -24 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5079 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 22 | 38709 | 2025-11-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-20 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50698 | 21019 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.2 | 50 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 50434 | 2025-06-08 | 11 | 50710 | 2025-06-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -540 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -22.5 | -23 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11040 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 290 | 12147 | 2025-11-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-04 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 63% | 5880 | 5811 | OP | 403 | 480 | 314 | 977121 | NO | 59.69 | 28.22 | 43 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 276 | 5856 | 2025-06-18 | 1 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 120 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 5 | 5 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5880 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-06-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 239 | 26115 | 2025-11-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7830 | 7711 | OP | 345 | 482 | 268 | 2125545 | NO | 60.11 | 28.15 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 7758 | 2025-06-17 | 3 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -330 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -13.75 | -14 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7830 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 47% | 48788 | 24035 | OP | 295 | 480 | 235 | 5020073 | NO | 60.01 | 27.18 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 48524 | 2025-06-09 | 11 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -128 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -5.3333 | -5 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12128 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65409 | 61005 | OP | 307 | 480 | 241 | 807113 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 36 | 65145 | 2025-06-09 | 11 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -336 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -14 | -14 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3336 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48753 | 50734 | OP | 308 | 480 | 240 | 3357977 | SI | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -108 | 48345 | 2025-06-03 | 17 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 106 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 4.4167 | 4 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19394 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12000 | 11846 | OP | 380 | 480 | 303 | 2716986 | NO | 60 | 27 | 47 | 172 | 78 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -156 | 11544 | 2025-06-01 | 19 | 11844 | 2025-06-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 |  |  |  | 0 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | 0 | 0 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12000 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 218 | 42114 | 2025-11-05 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-19 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44258 | 33004 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 84 | 44066 | 2025-06-12 | 8 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -86 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -3.5833 | -4 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19586 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54170 | 11573 | OP | 75 | 480 | 60 | 14674180 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 54146 | 2025-06-19 | 1 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -556 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -23.1667 | -23 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12556 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 48052 | 2222 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 12 | 47764 | 2025-06-08 | 12 | 48064 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 720 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 30 | 30 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2280 | Cajua | 27 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42708 | 934 | OP | 120 | 480 | 92 | 48755 | NO | 60 | 27 | 37.7 | 180 | 82 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -12 | 42396 | 2025-06-07 | 13 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 540 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 22.5 | 23 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 960 | Quifa | 308 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70898 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -60 | 70538 | 2025-06-05 | 15 | 70838 | 2025-06-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 708 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2025-07-20 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3792 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53612 | 53441 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 53396 | 2025-06-11 | 9 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | 343 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 14.2917 | 14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20657 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47030 | 3386 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 47 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 46694 | 2025-06-06 | 14 | 46994 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -504 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -21 | -21 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3504 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 8472 | 8256 | OP | 283 | 480 | 247 | 1950096 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 84 | 8256 | 2025-06-11 | 9 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | 528 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 22 | 22 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8472 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 205 | 40159 | 2025-11-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-01-31 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20291 | 20326 | OP | 468 | 480 | 363 | 5431136 | NO | 60 | 24 | 37 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 20147 | 2025-06-14 | 6 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | -603 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -25.125 | -25 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5103 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 23 | 38709 | 2025-11-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-21 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50722 | 21070 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 50434 | 2025-06-08 | 12 | 50710 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -564 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -23.5 | -24 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11064 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 291 | 12147 | 2025-11-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 63% | 5904 | 5811 | OP | 403 | 480 | 314 | 977121 | NO | 59.69 | 28.22 | 43 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 252 | 5856 | 2025-06-18 | 2 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 96 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 4 | 4 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5904 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-06-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 240 | 26115 | 2025-11-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7854 | 7711 | OP | 345 | 482 | 268 | 2125545 | NO | 60.11 | 28.15 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 7758 | 2025-06-17 | 4 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -354 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -14.75 | -15 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7854 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 47% | 48812 | 24035 | OP | 295 | 480 | 235 | 5020073 | NO | 60.01 | 27.18 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 48524 | 2025-06-09 | 12 | 48824 | 2025-06-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -152 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -6.3333 | -6 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12152 | Cajua | 165 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65433 | 61005 | OP | 307 | 480 | 241 | 807113 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 12 | 65145 | 2025-06-09 | 12 | 65445 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -360 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -15 | -15 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3360 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48777 | 50734 | OP | 308 | 480 | 240 | 3357977 | SI | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -132 | 48345 | 2025-06-03 | 18 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 82 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 3.4167 | 3 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19418 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12024 | 11869 | OP | 380 | 480 | 303 | 2724032 | NO | 60 | 27 | 47 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 12024 | 2025-06-21 | 0 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -24 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -1 | -1 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12024 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 219 | 42114 | 2025-11-06 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-20 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44282 | 33004 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 60 | 44066 | 2025-06-12 | 9 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -110 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -4.5833 | -5 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19610 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54194 | 11573 | OP | 75 | 480 | 60 | 14674180 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 54146 | 2025-06-19 | 2 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -580 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -24.1667 | -24 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12580 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 48076 | 2222 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -12 | 47764 | 2025-06-08 | 13 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 696 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 29 | 29 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2304 | Cajua | 27 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42732 | 934 | OP | 120 | 480 | 92 | 48755 | NO | 60 | 27 | 37.7 | 180 | 82 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -36 | 42396 | 2025-06-07 | 14 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 516 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 21.5 | 22 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 984 | Quifa | 308 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70922 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | -84 | 70538 | 2025-06-05 | 16 | 70838 | 2025-06-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 684 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2025-07-20 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3816 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53636 | 53441 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 53396 | 2025-06-11 | 10 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | 319 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 13.2917 | 13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20681 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47054 | 3386 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 47 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -60 | 46694 | 2025-06-06 | 15 | 46994 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -528 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -22 | -22 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3528 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 8496 | 8256 | OP | 283 | 480 | 247 | 1950096 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 60 | 8256 | 2025-06-11 | 10 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 504 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 21 | 21 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8496 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 206 | 40159 | 2025-11-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20315 | 20326 | OP | 468 | 480 | 363 | 5431136 | NO | 60 | 24 | 37 | 198 | 92 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 20147 | 2025-06-14 | 7 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | -627 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -26.125 | -26 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5127 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 24 | 38709 | 2025-11-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-22 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50746 | 21070 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 50434 | 2025-06-08 | 13 | 50710 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -588 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -24.5 | -25 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11088 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 292 | 12147 | 2025-11-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 63% | 5928 | 5811 | OP | 403 | 480 | 314 | 977121 | NO | 59.69 | 28.22 | 43 | 181 | 83 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 228 | 5856 | 2025-06-18 | 3 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 72 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 3 | 3 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5928 | Cajua | 86 | NO | 0 dias
2025-06-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25356 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 241 | 26115 | 2025-11-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7878 | 7806 | OP | 344 | 480 | 267 | 2150998 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 7758 | 2025-06-17 | 5 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -378 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -15.75 | -16 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7878 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48836 | 24131 | OP | 171 | 480 | 137 | 5032984 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 48524 | 2025-06-09 | 13 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -176 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -7.3333 | -7 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12176 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65457 | 61005 | OP | 307 | 480 | 241 | 807113 | SI | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -12 | 65145 | 2025-06-09 | 13 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -384 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -16 | -16 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3384 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48801 | 50734 | OP | 308 | 480 | 240 | 3357977 | SI | 60 | 27 | 33 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | -156 | 48345 | 2025-06-03 | 19 | 48645 | 2025-06-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 58 | M2 | 1500 | M4 | 44719 | 2023-08-10 | 19500 | 2025-06-24 | 2.4167 | 2 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19442 | Cajua | 160 | NO | 0 días
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12048 | 11869 | OP | 380 | 480 | 303 | 2724032 | NO | 60 | 27 | 47 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 12024 | 2025-06-21 | 1 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -48 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -2 | -2 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12048 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 220 | 42114 | 2025-11-07 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-21 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44306 | 33004 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 36 | 44066 | 2025-06-12 | 10 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -134 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -5.5833 | -6 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19634 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54218 | 11573 | OP | 75 | 480 | 60 | 14674180 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 228 | 54146 | 2025-06-19 | 3 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -604 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -25.1667 | -25 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12604 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 48100 | 2222 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -36 | 47764 | 2025-06-08 | 14 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 672 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 28 | 28 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2328 | Cajua | 27 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42756 | 934 | OP | 120 | 480 | 92 | 48755 | NO | 60 | 27 | 37.7 | 180 | 82 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -60 | 42396 | 2025-06-07 | 15 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 492 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 20.5 | 21 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1008 | Quifa | 308 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70946 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 300 | 70946 | 2025-06-22 | 0 | 71246 | 2025-07-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 660 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2025-07-20 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3840 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53660 | 53441 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 53396 | 2025-06-11 | 11 | 53672 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | 295 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 12.2917 | 12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20705 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47078 | 3386 | OP | 124 | 481 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 47 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -84 | 46694 | 2025-06-06 | 16 | 46994 | 2025-06-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -552 | M3 | 3000 | M2 | 45110 | 2025-04-02 | 3000 | 2025-05-30 | -23 | -23 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3552 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 49% | 8520 | 8256 | OP | 283 | 480 | 247 | 1950096 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 36 | 8256 | 2025-06-11 | 11 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 480 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 20 | 20 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8520 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40757 | SB |  |  |  | 9656495 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 207 | 40159 | 2025-11-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20339 | 20371 | OP | 469 | 480 | 363 | 5447223 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 20147 | 2025-06-14 | 8 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | -651 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -27.125 | -27 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5151 | Quifa | 37 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 25 | 38709 | 2025-11-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-23 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50770 | 21112 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 50434 | 2025-06-08 | 14 | 50710 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -612 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -25.5 | -26 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11112 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 293 | 12147 | 2025-11-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 5952 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 204 | 5856 | 2025-06-18 | 4 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 48 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 2 | 2 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5952 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 242 | 26115 | 2025-11-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-21 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-23 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7902 | 7832 | OP | 345 | 480 | 267 | 2157758 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 15.3 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 7758 | 2025-06-17 | 6 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -402 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -16.75 | -17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7902 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48860 | 24156 | OP | 171 | 480 | 137 | 5036442 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -36 | 48524 | 2025-06-09 | 14 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -200 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -8.3333 | -8 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12200 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65481 | 61077 | OP | 311 | 480 | 240 | 824684 | SI | 60 | 27 | 32 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -36 | 65145 | 2025-06-09 | 14 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -408 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -17 | -17 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3408 | Cajua | 160 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 49% | 48825 | 50806 | OP | 310 | 480 | 243 | 3375423 | SI | 60 | 26 | 34 | 185 | 85 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 55 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 300 | 48825 | 2025-06-23 | 0 | 49125 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 34 | M2 | 1500 | M3 | 48825 | 2025-06-23 | 19500 | 2025-06-24 | 1.4167 | 1 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19466 | Cajua | 157 | NO | 0 días
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12072 | 11869 | OP | 380 | 480 | 303 | 2724032 | NO | 60 | 27 | 47 | 176 | 80 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 14 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 12024 | 2025-06-21 | 2 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -72 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -3 | -3 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12072 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. |  |  | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 221 | 42114 | 2025-11-08 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-22 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-23 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44330 | 33004 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 4.5 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 12 | 44066 | 2025-06-12 | 11 | 44342 | 2025-06-24 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -158 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -6.5833 | -7 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19658 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54242 | 11573 | OP | 75 | 480 | 60 | 14674180 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 2.5 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 204 | 54146 | 2025-06-19 | 4 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -628 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -26.1667 | -26 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12628 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 48124 | 2222 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 3.2 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -60 | 47764 | 2025-06-08 | 15 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 648 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 27 | 27 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2352 | Cajua | 27 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42780 | 1029 | OP | 121 | 480 | 91 | 57589 | NO | 60 | 27 | 37 | 180 | 82 | [5 empty] | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -84 | 42396 | 2025-06-07 | 16 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 468 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 19.5 | 20 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1032 | Quifa | 309 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70970 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 4.3 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 276 | 70946 | 2025-06-22 | 1 | 71246 | 2025-07-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 636 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2025-07-20 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3864 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53684 | 53530 | OP | 115 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 163 | 73 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 19.4 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 53396 | 2025-06-11 | 12 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | 271 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 11.2917 | 11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20729 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47102 | 3504 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 48 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 9.3 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 47102 | 2025-06-23 | 0 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -576 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -24 | -24 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3576 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8544 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 12 | 8256 | 2025-06-11 | 12 | 8556 | 2025-06-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 456 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 19 | 19 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8544 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 208 | 40159 | 2025-11-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-03 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 69% | 20363 | 20395 | OP | 446 | 480 | 345 | 5455682 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 201 | 94 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 20147 | 2025-06-14 | 9 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | -675 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -28.125 | -28 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5175 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 3.1 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 26 | 38709 | 2025-11-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-24 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50794 | 21112 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 10.7 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -84 | 50434 | 2025-06-08 | 15 | 50710 | 2025-06-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -636 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -26.5 | -27 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11136 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 294 | 12147 | 2025-11-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-08 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 5976 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 180 | 5856 | 2025-06-18 | 5 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 24 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 1 | 1 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 5976 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-23 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 243 | 26115 | 2025-11-20 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-22 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-24 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7926 | 7856 | OP | 347 | 480 | 267 | 2164284 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 7758 | 2025-06-17 | 7 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -426 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -17.75 | -18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7926 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48884 | 24180 | OP | 171 | 480 | 136 | 5039802 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -60 | 48524 | 2025-06-09 | 15 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -224 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -9.3333 | -9 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12224 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65505 | 61108 | OP | 314 | 480 | 242 | 832924 | NO | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -60 | 65145 | 2025-06-09 | 15 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -432 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -18 | -18 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3432 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48849 | 50835 | OP | 302 | 480 | 241 | 3382310 | NO | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 276 | 48825 | 2025-06-23 | 1 | 49125 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | 10 | M2 | 1500 | M3 | 48825 | 2025-06-23 | 19500 | 2025-06-24 | 0.41667 | 0 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19490 | Cajua | 159 | NO | 0 días
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12096 | 11948 | OP | 380 | 480 | 302 | 2746768 | NO | 60 | 27 | 63 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 12024 | 2025-06-21 | 3 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -96 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -4 | -4 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12096 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 222 | 42114 | 2025-11-09 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-23 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-24 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44354 | 33004 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -12 | 44066 | 2025-06-12 | 12 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -182 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -7.5833 | -8 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19682 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54266 | 11700 | OP | 73 | 480 | 58 | 14681670 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 180 | 54146 | 2025-06-19 | 5 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -652 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -27.1667 | -27 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12652 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QNN | CLUSTER OP 01 | P-2020 | 170 | 64% | 48148 | 2222 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -84 | 47764 | 2025-06-08 | 16 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 624 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 26 | 26 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2376 | Cajua | 27 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42804 | 1029 | OP | 121 | 480 | 91 | 57589 | NO | 60 | 27 | 37 | 180 | 82 |  |  |  |  | 42.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -108 | 42396 | 2025-06-07 | 17 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 444 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 18.5 | 19 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1056 | Quifa | 309 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 28% | 70994 | 3014 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.8 | 58 | 151 | 66 |  |  |  | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 2 | 71246 | 2025-07-05 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-29 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2025-07-20 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 52 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53708 | 53530 | OP | 115 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 163 | 73 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -36 | 53396 | 2025-06-11 | 13 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-11-13 |  |  | 247 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 10.2917 | 10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20753 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47126 | 3504 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 48 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 47102 | 2025-06-23 | 1 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -600 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -25 | -25 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3600 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8568 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -12 | 8256 | 2025-06-11 | 13 | 8556 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | 432 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 18 | 18 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8568 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 209 | 40159 | 2025-11-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 69% | 20387 | 20395 | OP | 446 | 480 | 345 | 5455682 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 201 | 94 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 20147 | 2025-06-14 | 10 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | -699 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -29.125 | -29 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5199 | Quifa | 55 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 27 | 38709 | 2025-11-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-25 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50818 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 50818 | 2025-06-24 | 0 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -660 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -27.5 | -28 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11160 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 295 | 12147 | 2025-11-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-09 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 6000 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 156 | 5856 | 2025-06-18 | 6 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | 0 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | 0 | 0 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6000 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-24 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 244 | 26115 | 2025-11-21 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-23 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-25 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 53% | 7950 | 7856 | OP | 347 | 480 | 267 | 2164284 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 7758 | 2025-06-17 | 8 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -450 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -18.75 | -19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7950 | Cajua | 133 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48908 | 24180 | OP | 171 | 480 | 136 | 5039802 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -84 | 48524 | 2025-06-09 | 16 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -248 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -10.3333 | -10 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12248 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 48% | 65529 | 61108 | OP | 314 | 480 | 242 | 832924 | NO | 60 | 27 | 32 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -84 | 65145 | 2025-06-09 | 16 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -456 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -19 | -19 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3456 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48873 | 50835 | OP | 302 | 480 | 241 | 3382310 | NO | 60 | 26 | 35 | 181 | 83 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 252 | 48825 | 2025-06-23 | 2 | 49125 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -14 | M2 | 1500 | M3 | 48825 | 2025-06-23 | 19500 | 2025-06-24 | -0.58333 | -1 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19514 | Cajua | 159 | NO | 0 días
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12120 | 11948 | OP | 380 | 480 | 302 | 2746768 | NO | 60 | 27 | 63 | 180 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 12024 | 2025-06-21 | 4 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -120 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -5 | -5 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12120 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 223 | 42114 | 2025-11-10 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-24 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-25 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44378 | 33004 | OP | 165 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por parte frontal. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -36 | 44066 | 2025-06-12 | 13 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -206 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -8.5833 | -9 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19706 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54290 | 11700 | OP | 73 | 480 | 58 | 14681670 | NO | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  | Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 156 | 54146 | 2025-06-19 | 6 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -676 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -28.1667 | -28 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12676 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42840 | 57139 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 252 | 42816 | 2025-06-24 | 1 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 275 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 11.4583 | 11 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11725 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42828 | 1078 | OP | 146 | 480 | 90 | 62113 | NO | 60 | 27 | 37 | 180 | 82 |  |  |  |  | 42.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -132 | 42396 | 2025-06-07 | 18 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 420 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 17.5 | 18 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1080 | Cajua | 310 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 16% | 48172 | 2222 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -108 | 47764 | 2025-06-08 | 17 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 600 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 25 | 25 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2400 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 3 | 71246 | 2025-10-29 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-04-27 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Quifa | 80 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53732 | 53579 | OP | 115 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 41 | 197 | 92 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -60 | 53396 | 2025-06-11 | 14 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-11-13 |  |  | 223 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 9.2917 | 9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20777 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47150 | 3504 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.8 | 48 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 47102 | 2025-06-23 | 2 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -624 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -26 | -26 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3624 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8592 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -36 | 8256 | 2025-06-11 | 14 | 8556 | 2025-06-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | 408 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 17 | 17 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8592 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 210 | 40159 | 2025-11-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-05 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 69% | 20411 | 20395 | OP | 446 | 480 | 345 | 5455682 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 201 | 94 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 20147 | 2025-06-14 | 11 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | -723 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -30.125 | -30 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5223 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 28 | 38709 | 2025-11-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-26 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50842 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 50818 | 2025-06-24 | 1 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -684 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -28.5 | -29 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11184 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 296 | 12147 | 2025-11-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-10 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 6024 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 132 | 5856 | 2025-06-18 | 7 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -24 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -1 | -1 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6024 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-25 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 245 | 26115 | 2025-11-22 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-24 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-25 | QSW | CAMPO CAJUA | P-0225 | 500 | 0% | 19169 | 18964 | DP |  |  |  | 4664572 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo DP. Se hacen pruebas en banco de carga durante 2 horas, con 417 kW de carga y 187ºF de temperatura. |  |  |  | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 300 | 19169 | 2025-06-23 | 2 | 19469 | 2025-11-22 | CAJUA | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 0 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 0 | Quifa | 400 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7974 | 7903 | OP | 346 | 480 | 268 | 2177025 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 7758 | 2025-06-17 | 9 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -474 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -19.75 | -20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7974 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48932 | 24228 | OP | 171 | 480 | 137 | 5046298 | NO | 60 | 27.25 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -108 | 48524 | 2025-06-09 | 17 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -272 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -11.3333 | -11 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12272 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65553 | 61151 | OP | 310 | 480 | 243 | 843429 | SI | 60 | 27 | 32 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por empaque de carter y fuga de combustible en actuadores. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -108 | 65145 | 2025-06-09 | 17 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -480 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -20 | -20 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3480 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48897 | 50878 | OP | 309 | 480 | 242 | 3392765 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 183 | 84 |  |  | Baterías cruzadas. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 228 | 48825 | 2025-06-23 | 3 | 49125 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -38 | M2 | 1500 | M3 | 48825 | 2025-06-23 | 19500 | 2025-06-24 | -1.5833 | -2 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19538 | Cajua | 158 | NO | 0 días
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 0% | 19169 | 18964 | DP |  |  |  | 4664572 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo DP. Se hacen pruebas en banco de carga durante 2 horas, con 417 kW de carga y 187ºF de temperatura. |  |  |  | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 300 | 19169 | 2025-06-23 | 3 | 19469 | 2025-11-23 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-26 | 0 | 0 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 0 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12144 | 11993 | OP | 380 | 480 | 303 | 2760395 | NO | 60 | 27 | 63 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 12024 | 2025-06-21 | 5 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -144 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -6 | -6 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12144 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2054 | 300 | 0% | 41838 | 47585 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 27.4 |  |  | 0 |  | SI | Bajo aislamiento, no soporta la carga, requiere cambio de equipo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 276 | 41838 | 2024-11-14 | 224 | 42114 | 2025-11-11 | CAJUA NORTE | 0 | 276 | 2 | 138 | 138 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2026-02-25 | 244 | 244 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7012 | Cajua | 240 | NO | 0 días
2025-06-26 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44402 | 33150 | OP | 164 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -60 | 44066 | 2025-06-12 | 14 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -230 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -9.5833 | -10 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19730 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54314 | 11746 | OP | 73 | 480 | 59 | 14684382 | NO | 60 | 27.21 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 132 | 54146 | 2025-06-19 | 7 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -700 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -29.1667 | -29 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12700 | Cajua | 341 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42864 | 57139 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 228 | 42816 | 2025-06-24 | 2 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 251 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 10.4583 | 10 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11749 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER OP 03 | G-733A | 500 | 18% | 42852 | 1101 | OP | 121 | 480 | 91 | 64295 | NO | 60 | 27.1 | 37 | 180 | 82 |  |  |  |  | 42.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -156 | 42396 | 2025-06-07 | 19 | 42696 | 2025-06-19 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-13 | 16.5 | 17 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1104 | Cajua | 309 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48196 | 2365 | OP | 34 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 52 | 191 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga por retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -132 | 47764 | 2025-06-08 | 18 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 576 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 24 | 24 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2424 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 4 | 71246 | 2025-10-30 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-04-28 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53756 | 53602 | OP | 117 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 26.8 | 38 | 195 | 91 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -84 | 53396 | 2025-06-11 | 15 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-11-13 |  |  | 199 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 8.2917 | 8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20801 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47174 | 3577 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 47102 | 2025-06-23 | 3 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -648 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -27 | -27 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3648 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8616 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 300 | 8616 | 2025-06-26 | 0 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 384 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 16 | 16 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8616 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 211 | 40159 | 2025-11-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-06 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 69% | 20435 | 20395 | OP | 446 | 480 | 345 | 5455682 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 201 | 94 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 12 | 20147 | 2025-06-14 | 12 | 20447 | 2025-06-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-08-01 |  |  | -747 | M2 | 1500 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 4500 | 2025-05-26 | -31.125 | -31 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5247 | Cajua | 55 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 29 | 38709 | 2025-11-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-27 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50866 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 50818 | 2025-06-24 | 2 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -708 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -29.5 | -30 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11208 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 297 | 12147 | 2025-11-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-11 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 6048 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 108 | 5856 | 2025-06-18 | 8 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -48 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -2 | -2 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6048 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-26 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 246 | 26115 | 2025-11-23 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-25 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-27 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 7998 | 7903 | OP | 346 | 480 | 268 | 2177025 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 7758 | 2025-06-17 | 10 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -498 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -20.75 | -21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 7998 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48956 | 24228 | OP | 171 | 480 | 137 | 5046298 | NO | 60 | 27.25 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -132 | 48524 | 2025-06-09 | 18 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -296 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -12.3333 | -12 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12296 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65577 | 61151 | OP | 310 | 480 | 243 | 843429 | SI | 60 | 27 | 32 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por empaque de carter y fuga de combustible en actuadores. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -132 | 65145 | 2025-06-09 | 18 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -5.5 | -6 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -504 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -21 | -21 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3504 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 48% | 48921 | 50878 | OP | 309 | 480 | 242 | 3392765 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 183 | 84 |  |  | Baterías cruzadas. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 48825 | 2025-06-23 | 4 | 49125 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -62 | M2 | 1500 | M3 | 48825 | 2025-06-23 | 19500 | 2025-06-24 | -2.5833 | -3 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19562 | Cajua | 158 | NO | 0 días
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 0% | 19169 | 18964 | DP |  |  |  | 4664572 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo DP. Se hacen pruebas en banco de carga durante 2 horas, con 417 kW de carga y 187ºF de temperatura. |  |  |  | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 300 | 19169 | 2025-06-23 | 4 | 19469 | 2025-11-24 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | 0 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | 0 | 0 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 0 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12168 | 11993 | OP | 380 | 480 | 303 | 2760395 | NO | 60 | 27 | 63 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 12024 | 2025-06-21 | 6 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -168 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -7 | -7 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12168 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 51 | G-733A | 500 | 0% | 42852 | 1119 | SB |  |  |  | 65945 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -156 | 42396 | 2025-06-07 | 20 | 42696 | 2025-04-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | -78 | -78 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2026-01-11 | 198 | 198 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1104 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44426 | 33150 | OP | 164 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -84 | 44066 | 2025-06-12 | 15 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | -254 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -10.5833 | -11 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19754 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54338 | 11746 | OP | 73 | 480 | 59 | 14684382 | NO | 60 | 27.21 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 108 | 54146 | 2025-06-19 | 8 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -724 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -30.1667 | -30 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12724 | Cajua | 341 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42888 | 57139 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 204 | 42816 | 2025-06-24 | 3 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 227 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 9.4583 | 9 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11773 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 31% | 41862 | 47585 | OP | 120 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 27.1 | 37 | 180 | 82 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 252 | 41838 | 2024-11-14 | 225 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 464 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 19.3333 | 19 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7036 | Cajua | 147 | NO | 0 días
2025-06-27 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48220 | 2383 | OP | 34 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -156 | 47764 | 2025-06-08 | 19 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 552 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 23 | 23 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2448 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER OP 04 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 5 | 71246 | 2025-10-31 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-04-29 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53780 | 53602 | OP | 117 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 26.8 | 38 | 195 | 91 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -108 | 53396 | 2025-06-11 | 16 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-11-13 |  |  | 175 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 7.2917 | 7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20825 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47198 | 3577 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 47102 | 2025-06-23 | 4 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -672 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -28 | -28 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3672 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8640 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 276 | 8616 | 2025-06-26 | 1 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 360 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 15 | 15 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8640 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 212 | 40159 | 2025-11-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-07 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 42% | 20459 | 20482 | OP | 272 | 480 | 209 | 5486601 | NO | 60 | 27 | 39 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -12 | 20147 | 2025-06-14 | 13 | 20447 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-08-01 |  |  | 729 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 30.375 | 30 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5271 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 30 | 38709 | 2025-11-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-28 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50890 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 50818 | 2025-06-24 | 3 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | -732 | M2 | 1500 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 10500 | 2025-05-27 | -30.5 | -31 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11232 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 298 | 12147 | 2025-11-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-12 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 6072 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 84 | 5856 | 2025-06-18 | 9 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -72 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -3 | -3 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6072 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-27 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 247 | 26115 | 2025-11-24 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-26 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-28 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8022 | 7903 | OP | 346 | 480 | 268 | 2177025 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 7758 | 2025-06-17 | 11 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -522 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -21.75 | -22 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8022 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 48980 | 24228 | OP | 171 | 480 | 137 | 5046298 | NO | 60 | 27.25 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -156 | 48524 | 2025-06-09 | 19 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -320 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -13.3333 | -13 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12320 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 49% | 65601 | 61151 | OP | 310 | 480 | 243 | 843429 | SI | 60 | 27 | 32 | 189 | 87 |  |  | Fuga de aceite por empaque de carter y fuga de combustible en actuadores. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | -156 | 65145 | 2025-06-09 | 19 | 65445 | 2025-06-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -6.5 | -7 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M2 | 63729 | 2025-04-11 | 3000 | 2025-06-06 | -22 | -22 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2057 | 500 | 0% | 48921 | 50878 | DP |  |  |  | 3392765 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo retirado para plan OVH. |  |  |  | 8000003417 | 22535 | CUMMINS | QSX15 | 79687129 | STAMFORD | HCI534E1 | A13J448770 | PCC 2300 | 204 | 48825 | 2025-06-23 | 5 | 49125 | 2025-10-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 102 | 102 | 2023-02-28 | 2023-08-10 |  | -62 | M2 | 1500 | M3 | 48825 | 2025-06-23 | 19500 | 2025-05-28 | -31 | -31 | M6 | 2020-05-05 | 29359 | 19562 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19193 | 18964 | OP | 309 | 480 | 242 | 4664572 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 276 | 19169 | 2025-06-23 | 5 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -24 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -1 | -1 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 24 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12192 | 11993 | OP | 380 | 480 | 303 | 2760395 | NO | 60 | 27 | 63 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 12024 | 2025-06-21 | 7 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -192 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -8 | -8 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12192 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 51 | G-733A | 500 | 0% | 42852 | 1119 | SB |  |  |  | 65945 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -156 | 42396 | 2025-06-07 | 21 | 42696 | 2025-04-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | -78 | -78 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2026-01-12 | 198 | 198 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1104 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44450 | 33150 | OP | 164 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -108 | 44066 | 2025-06-12 | 16 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -4.5 | -5 |  |  |  | -278 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -11.5833 | -12 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19778 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 6 | 71246 | 2025-11-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-04-30 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54362 | 11746 | OP | 73 | 480 | 59 | 14684382 | NO | 60 | 27.21 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 84 | 54146 | 2025-06-19 | 9 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | -748 | M5 | 6000 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 12000 | 2025-05-28 | -31.1667 | -31 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12748 | Cajua | 341 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42912 | 57139 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 180 | 42816 | 2025-06-24 | 4 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 203 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 8.4583 | 8 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11797 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 31% | 41886 | 47585 | OP | 120 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 27.1 | 37 | 180 | 82 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 228 | 41838 | 2024-11-14 | 226 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 440 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 18.3333 | 18 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7060 | Cajua | 147 | NO | 0 días
2025-06-28 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48244 | 2383 | OP | 34 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 41 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -180 | 47764 | 2025-06-08 | 20 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -7.5 | -8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 528 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 22 | 22 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2472 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53804 | 53602 | OP | 117 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 26.8 | 38 | 195 | 91 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -132 | 53396 | 2025-06-11 | 17 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-11-13 |  |  | 151 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 6.2917 | 6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20849 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47222 | 3577 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 47102 | 2025-06-23 | 5 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -696 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -29 | -29 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3696 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8664 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 252 | 8616 | 2025-06-26 | 2 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | 336 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 14 | 14 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8664 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 213 | 40159 | 2025-11-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-08 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 42% | 20483 | 20482 | OP | 272 | 480 | 209 | 5486601 | NO | 60 | 27 | 39 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -36 | 20147 | 2025-06-14 | 14 | 20447 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-08-01 |  |  | 705 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 29.375 | 29 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5295 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 31 | 38709 | 2025-11-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-29 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50914 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 50818 | 2025-06-24 | 4 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 744 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 31 | 31 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11256 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 299 | 12147 | 2025-11-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-13 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 65% | 6096 | 5905 | OP | 416 | 480 | 324 | 1000029 | NO | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 60 | 5856 | 2025-06-18 | 10 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -96 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -4 | -4 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6096 | Cajua | 76 | NO | 0 dias
2025-06-28 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 248 | 26115 | 2025-11-25 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-27 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-29 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8046 | 7903 | OP | 346 | 480 | 268 | 2177025 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 7758 | 2025-06-17 | 12 | 8058 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -546 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -22.75 | -23 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8046 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49004 | 24228 | OP | 171 | 480 | 137 | 5046298 | NO | 60 | 27.25 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -180 | 48524 | 2025-06-09 | 20 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -7.5 | -8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -344 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -14.3333 | -14 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12344 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | FS |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo FS por daño en eje de levas y seguidor de admisión de cilindro #2. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 0 | 65901 | 2025-11-26 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-08 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19217 | 18964 | OP | 309 | 480 | 242 | 4664572 | SI | 60 | 26.6 | 35 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 252 | 19169 | 2025-06-23 | 6 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -48 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -2 | -2 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 48 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12216 | 11993 | OP | 380 | 480 | 303 | 2760395 | NO | 60 | 27 | 63 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 12024 | 2025-06-21 | 8 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -216 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -9 | -9 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12216 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 51 | G-733A | 500 | 0% | 42852 | 1119 | SB |  |  |  | 65945 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -156 | 42396 | 2025-06-07 | 22 | 42696 | 2025-04-12 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | -78 | -78 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 396 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2026-01-13 | 198 | 198 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1104 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 41% | 44474 | 33150 | OP | 164 | 480 | 124 | 0 | NO | 60 | 28 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -132 | 44066 | 2025-06-12 | 17 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -5.5 | -6 |  |  |  | -302 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -12.5833 | -13 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19802 | Cajua | 116 | NO | 0 días
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 7 | 71246 | 2025-11-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-01 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54386 | 11746 | OP | 73 | 480 | 59 | 14684382 | NO | 60 | 27.21 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 60 | 54146 | 2025-06-19 | 10 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 728 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 30.3333 | 30 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12772 | Cajua | 341 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42936 | 57139 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 13 | 39 | 194 | 90 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 42816 | 2025-06-24 | 5 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 179 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 7.4583 | 7 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11821 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 31% | 41910 | 47585 | OP | 120 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 27.1 | 37 | 180 | 82 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 204 | 41838 | 2024-11-14 | 227 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 416 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 17.3333 | 17 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7084 | Cajua | 147 | NO | 0 días
2025-06-29 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48268 | 2430 | OP | 33 | 480 | 25 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 48 | 189 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -204 | 47764 | 2025-06-08 | 21 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -8.5 | -9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 504 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 21 | 21 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2496 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53828 | 53667 | OP | 115 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 33 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -156 | 53396 | 2025-06-11 | 18 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -6.5 | -7 | 2024-11-13 |  |  | 127 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 5.2917 | 5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20873 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47246 | 3577 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 182 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 47102 | 2025-06-23 | 6 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -720 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -30 | -30 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3720 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 8688 | 8358 | OP | 361 | 480 | 289 | 1975613 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 228 | 8616 | 2025-06-26 | 3 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | 312 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 13 | 13 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8688 | Cajua | 111 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 214 | 40159 | 2025-11-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-09 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 42% | 20507 | 20482 | OP | 272 | 480 | 209 | 5486601 | NO | 60 | 27 | 39 | 192 | 89 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -60 | 20147 | 2025-06-14 | 15 | 20447 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-08-01 |  |  | 681 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 28.375 | 28 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5319 | Cajua | 191 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 32 | 38709 | 2025-11-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-09-30 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50938 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 50818 | 2025-06-24 | 5 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 720 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 30 | 30 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11280 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 300 | 12147 | 2025-11-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-14 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6120 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 36 | 5856 | 2025-06-18 | 11 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -120 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -5 | -5 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6120 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-06-29 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 249 | 26115 | 2025-11-26 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-28 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-06-30 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8070 | 7999 | OP | 347 | 480 | 269 | 2202633 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 7758 | 2025-06-17 | 13 | 8058 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -570 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -23.75 | -24 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8070 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49028 | 24323 | OP | 171 | 480 | 137 | 5059385 | NO | 60 | 27 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -204 | 48524 | 2025-06-09 | 21 | 48824 | 2025-06-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -8.5 | -9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -368 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -15.3333 | -15 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12368 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 36% | 42876 | 1125 | OP | 233 | 480 | 179 | 66551 | SI | 60 | 27 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 42876 | 2025-06-30 | 0 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 372 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 15.5 | 16 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1128 | Cajua | 221 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 39% | 19241 | 19030 | OP | 251 | 480 | 194 | 4682137 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 228 | 19169 | 2025-06-23 | 7 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -72 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -3 | -3 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 72 | Cajua | 206 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12240 | 11993 | OP | 380 | 480 | 303 | 2760395 | NO | 60 | 27 | 63 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 12024 | 2025-06-21 | 9 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -240 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -10 | -10 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12240 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | FS |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo FS por daño en eje de levas y seguidor de admisión de cilindro #2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 1 | 65901 | 2025-11-27 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-09 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | FS | SI | 0 dias
2025-06-30 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44498 | 33245 | OP | 166 | 480 | 125 | 0 | NO | 60 | 27 | 58 | 185 | 85 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -156 | 44066 | 2025-06-12 | 18 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -6.5 | -7 |  |  |  | -326 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -13.5833 | -14 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19826 | Cajua | 115 | NO | 0 días
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 8 | 71246 | 2025-11-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-02 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54410 | 11841 | OP | 73 | 480 | 58 | 14689894 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 36 | 54146 | 2025-06-19 | 11 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 704 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 29.3333 | 29 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12796 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42960 | 57272 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 132 | 42816 | 2025-06-24 | 6 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 155 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 6.4583 | 6 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11845 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 31% | 41934 | 47663 | OP | 122 | 480 | 92 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 180 | 41838 | 2024-11-14 | 228 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 392 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 16.3333 | 16 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7108 | Cajua | 148 | NO | 0 días
2025-06-30 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 16% | 48292 | 2460 | OP | 37 | 480 | 28 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 47 | 190 | 88 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -228 | 47764 | 2025-06-08 | 22 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -9.5 | -10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 480 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 20 | 20 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2520 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53852 | 53696 | OP | 116 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -180 | 53396 | 2025-06-11 | 19 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -7.5 | -8 | 2024-11-13 |  |  | 103 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 4.2917 | 4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20897 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47270 | 3673 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 44 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 47102 | 2025-06-23 | 7 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | -744 | M3 | 3000 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 3000 | 2025-05-30 | -31 | -31 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3744 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8712 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 204 | 8616 | 2025-06-26 | 4 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | 288 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 12 | 12 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8712 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 215 | 40159 | 2025-11-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-10 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 74% | 20531 | 20563 | OP | 474 | 480 | 368 | 5514857 | NO | 60 | 27.6 | 36 | 210 | 99 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | -84 | 20147 | 2025-06-14 | 16 | 20447 | 2025-06-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-08-01 |  |  | 657 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 27.375 | 27 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5343 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 33 | 38709 | 2025-11-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-01 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 50962 | 21158 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 180 | 82 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 50818 | 2025-06-24 | 6 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 696 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 29 | 29 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11304 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 301 | 12147 | 2025-11-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-15 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6144 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 12 | 5856 | 2025-06-18 | 12 | 6156 | 2025-07-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -144 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -6 | -6 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6144 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-06-30 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 250 | 26115 | 2025-11-27 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-29 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-01 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8094 | 8019 | OP | 348 | 480 | 268 | 2207956 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -36 | 7758 | 2025-06-17 | 14 | 8058 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -594 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -24.75 | -25 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8094 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49052 | 24341 | OP | 171 | 480 | 136 | 5061785 | NO | 60 | 27 | 34 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 49052 | 2025-07-01 | 0 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -392 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -16.3333 | -16 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12392 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 42900 | 1150 | OP | 314 | 473 | 242 | 72633 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 276 | 42876 | 2025-06-30 | 1 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 348 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 14.5 | 15 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1152 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 50% | 19265 | 19062 | OP | 313 | 473 | 248 | 4690401 | SI | 60 | 26.8 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 204 | 19169 | 2025-06-23 | 8 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -96 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -4 | -4 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 96 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12264 | 12115 | OP | 380 | 480 | 302 | 2796580 | NO | 60 | 27 | 71 | 179 | 82 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 12024 | 2025-06-21 | 10 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -264 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -11 | -11 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12264 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 2 | 65901 | 2025-11-28 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-10 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44522 | 33245 | OP | 166 | 480 | 125 | 0 | NO | 60 | 27 | 58 | 185 | 85 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -180 | 44066 | 2025-06-12 | 19 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -7.5 | -8 |  |  |  | -350 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -14.5833 | -15 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19850 | Cajua | 115 | NO | 0 días
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 9 | 71246 | 2025-11-04 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-03 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54434 | 11865 | OP | 73 | 480 | 58 | 14691281 | NO | 60 | 27 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 12 | 54146 | 2025-06-19 | 12 | 54446 | 2025-07-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 680 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 28.3333 | 28 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12820 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 36% | 42984 | 57272 | OP | 145 | 480 | 109 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 186 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 108 | 42816 | 2025-06-24 | 7 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 131 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 5.4583 | 5 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11869 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 41958 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 156 | 41838 | 2024-11-14 | 229 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 368 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 15.3333 | 15 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7132 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-01 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 65% | 48316 | 2485 | OP | 145 | 480 | 110 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 46 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -252 | 47764 | 2025-06-08 | 23 | 48064 | 2025-06-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -10.5 | -11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 456 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 19 | 19 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2544 | Cajua | 26 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53876 | 53721 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -204 | 53396 | 2025-06-11 | 20 | 53672 | 2025-06-22 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -8.5 | -9 | 2024-11-13 |  |  | 79 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 3.2917 | 3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20921 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47294 | 3673 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 44 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 47102 | 2025-06-23 | 8 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 732 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3768 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8736 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 180 | 8616 | 2025-06-26 | 5 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | 264 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 11 | 11 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8736 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 216 | 40159 | 2025-11-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-11 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 74% | 20555 | 20563 | OP | 474 | 480 | 368 | 5514857 | NO | 60 | 27.6 | 36 | 210 | 99 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 20555 | 2025-07-01 | 0 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | 633 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 26.375 | 26 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5367 | Cajua | 32 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 34 | 38709 | 2025-11-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-02 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 50986 | 21332 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 50818 | 2025-06-24 | 7 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 672 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 28 | 28 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11328 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 302 | 12147 | 2025-11-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-16 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6168 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -12 | 5856 | 2025-06-18 | 13 | 6156 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -168 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -7 | -7 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6168 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-07-01 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 251 | 26115 | 2025-11-28 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-30 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-02 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8118 | 8041 | OP | 346 | 480 | 268 | 2213946 | NO | 60 | 28 | 40 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -60 | 7758 | 2025-06-17 | 15 | 8058 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -618 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -25.75 | -26 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8118 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49076 | 24363 | OP | 171 | 480 | 136 | 5064891 | NO | 60 | 27.3 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 49052 | 2025-07-01 | 1 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -416 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -17.3333 | -17 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12416 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 42924 | 1175 | OP | 315 | 473 | 241 | 78729 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 252 | 42876 | 2025-06-30 | 2 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 324 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 13.5 | 14 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1176 | Cajua | 159 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19289 | 19087 | OP | 315 | 472 | 245 | 4696518 | SI | 60 | 26.8 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 180 | 19169 | 2025-06-23 | 9 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -120 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -5 | -5 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 120 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12288 | 12140 | OP | 380 | 481 | 302 | 2804205 | NO | 60 | 27 | 71 | 172 | 78 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 12024 | 2025-06-21 | 11 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -288 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -12 | -12 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12288 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 3 | 65901 | 2025-11-29 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-11 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44546 | 33294 | OP | 167 | 480 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 58 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -204 | 44066 | 2025-06-12 | 20 | 44342 | 2025-06-23 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -8.5 | -9 |  |  |  | -374 | M2 | 1500 | M2 | 41282 | 2025-02-16 | 19500 | 2025-06-16 | -15.5833 | -16 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19874 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 10 | 71246 | 2025-11-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-04 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54458 | 11865 | OP | 73 | 480 | 58 | 14691281 | NO | 60 | 27 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -12 | 54146 | 2025-06-19 | 13 | 54446 | 2025-07-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 656 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 27.3333 | 27 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12844 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 43% | 43008 | 57321 | OP | 168 | 486 | 128 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 44 | 186 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 84 | 42816 | 2025-06-24 | 8 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 107 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 4.4583 | 4 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11893 | Cajua | 112 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 41982 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 132 | 41838 | 2024-11-14 | 230 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 344 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 14.3333 | 14 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7156 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-02 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 16% | 48340 | 2503 | OP | 36 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 46 | 188 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 300 | 48340 | 2025-07-02 | 0 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 432 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 18 | 18 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2568 | Cajua | 109 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53900 | 53721 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 53900 | 2025-07-02 | 0 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | 55 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 2.2917 | 2 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20945 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47318 | 3714 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 47102 | 2025-06-23 | 9 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 708 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 29.5 | 30 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3792 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8760 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 156 | 8616 | 2025-06-26 | 6 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 240 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 10 | 10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8760 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 217 | 40159 | 2025-11-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-12 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20579 | 20603 | OP | 472 | 480 | 365 | 5528594 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 20555 | 2025-07-01 | 1 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | 609 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 25.375 | 25 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5391 | Cajua | 35 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 35 | 38709 | 2025-11-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-03 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51010 | 21332 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 50818 | 2025-06-24 | 8 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 648 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 27 | 27 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11352 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 303 | 12147 | 2025-11-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-17 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6192 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -36 | 5856 | 2025-06-18 | 14 | 6156 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -192 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -8 | -8 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6192 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-07-02 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 252 | 26115 | 2025-11-29 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-07-31 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-03 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8142 | 8072 | OP | 347 | 482 | 268 | 2222332 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -84 | 7758 | 2025-06-17 | 16 | 8058 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -642 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -26.75 | -27 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8142 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49100 | 24395 | OP | 170 | 480 | 136 | 5069281 | NO | 60 | 27 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 49052 | 2025-07-01 | 2 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -440 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -18.3333 | -18 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12440 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 42948 | 1199 | OP | 310 | 472 | 238 | 84432 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 228 | 42876 | 2025-06-30 | 3 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 300 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 12.5 | 13 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1200 | Cajua | 162 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19313 | 19110 | OP | 311 | 472 | 245 | 4702242 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 156 | 19169 | 2025-06-23 | 10 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -144 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -6 | -6 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 144 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12312 | 12163 | OP | 380 | 480 | 302 | 2811218 | NO | 60 | 27 | 71 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 12024 | 2025-06-21 | 12 | 12324 | 2025-07-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -312 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -13 | -13 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12312 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 4 | 65901 | 2025-11-30 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-12 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44570 | 33313 | OP | 167 | 480 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 58 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 276 | 44570 | 2025-07-03 | 0 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -398 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -16.5833 | -17 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19898 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 11 | 71246 | 2025-11-06 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-05 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54482 | 11914 | OP | 73 | 480 | 59 | 14694174 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -36 | 54146 | 2025-06-19 | 14 | 54446 | 2025-07-01 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 632 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 26.3333 | 26 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12868 | Cajua | 341 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 43% | 43032 | 57321 | OP | 168 | 486 | 128 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 44 | 186 | 86 |  |  | Equipo DP. Se hace cambio de retenedor delantero con camisilla + MPV 6,0 Khs. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 60 | 42816 | 2025-06-24 | 9 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 83 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 3.4583 | 3 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11917 | Cajua | 112 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42006 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 108 | 41838 | 2024-11-14 | 231 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 320 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 13.3333 | 13 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7180 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-03 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 16% | 48364 | 2503 | OP | 36 | 480 | 27 | 0 | NO | 60 | 13.4 | 46 | 188 | 87 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 48340 | 2025-07-02 | 1 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 408 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 17 | 17 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2592 | Cajua | 109 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53924 | 53721 | OP | 116 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 48 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 53900 | 2025-07-02 | 1 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | 31 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 1.2917 | 1 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20969 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47342 | 3714 | OP | 124 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 43 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 47102 | 2025-06-23 | 10 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 684 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 28.5 | 29 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3816 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8784 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 132 | 8616 | 2025-06-26 | 7 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | 216 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 9 | 9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8784 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 218 | 40159 | 2025-11-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-13 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20603 | 20603 | OP | 472 | 480 | 365 | 5528594 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 20555 | 2025-07-01 | 2 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | 585 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 24.375 | 24 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5415 | Cajua | 35 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 36 | 38709 | 2025-11-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-04 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51034 | 21332 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 50818 | 2025-06-24 | 9 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 624 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 26 | 26 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11376 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 304 | 12147 | 2025-11-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-18 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6216 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -60 | 5856 | 2025-06-18 | 15 | 6156 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -216 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -9 | -9 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6216 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-07-03 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 253 | 26115 | 2025-11-30 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-01 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-04 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8166 | 8072 | OP | 347 | 482 | 268 | 2222332 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -108 | 7758 | 2025-06-17 | 17 | 8058 | 2025-06-29 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -4.5 | -5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -666 | M2 | 1500 | M2 | 5550 | 2025-03-17 | 7500 | 2025-06-06 | -27.75 | -28 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8166 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49124 | 24395 | OP | 170 | 480 | 136 | 5069281 | NO | 60 | 27 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 49052 | 2025-07-01 | 3 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -464 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -19.3333 | -19 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12464 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 42972 | 1199 | OP | 310 | 472 | 238 | 84432 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 204 | 42876 | 2025-06-30 | 4 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 276 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 11.5 | 12 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1224 | Cajua | 162 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19337 | 19110 | OP | 311 | 472 | 245 | 4702242 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 132 | 19169 | 2025-06-23 | 11 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -168 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -7 | -7 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 168 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12336 | 12163 | OP | 380 | 480 | 302 | 2811218 | NO | 60 | 27 | 71 | 177 | 81 |  |  |  | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 12024 | 2025-06-21 | 13 | 12324 | 2025-07-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -336 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -14 | -14 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12336 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 5 | 65901 | 2025-12-01 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-13 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44594 | 33339 | OP | 166 | 480 | 125 | 0 | NO | 60 | 28 | 60 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 252 | 44570 | 2025-07-03 | 1 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -422 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -17.5833 | -18 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19922 | Cajua | 115 | NO | 0 días
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 12 | 71246 | 2025-11-07 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-06 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54506 | 11932 | OP | 73 | 480 | 58 | 14695289 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 300 | 54506 | 2025-07-04 | 0 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 608 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 25.3333 | 25 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12892 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 34% | 43056 | 57369 | OP | 135 | 480 | 101 | 0 | NO | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Display en mal estado | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 36 | 42816 | 2025-06-24 | 10 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 59 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 2.4583 | 2 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11941 | Cajua | 139 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42030 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 84 | 41838 | 2024-11-14 | 232 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 296 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 12.3333 | 12 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7204 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-04 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48388 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 48340 | 2025-07-02 | 2 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 384 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 16 | 16 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2616 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53948 | 53793 | OP | 115 | 483 | 87 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 50 | 181 | 83 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 53900 | 2025-07-02 | 2 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | 7 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | 0.29167 | 0 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 20993 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47366 | 3769 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 45 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 47102 | 2025-06-23 | 11 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 660 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 27.5 | 28 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3840 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8808 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 108 | 8616 | 2025-06-26 | 8 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | 192 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 8 | 8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8808 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 219 | 40159 | 2025-12-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-14 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20627 | 20603 | OP | 472 | 480 | 365 | 5528594 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 20555 | 2025-07-01 | 3 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | 561 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 23.375 | 23 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5439 | Cajua | 35 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 37 | 38709 | 2025-12-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-05 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51058 | 21332 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 50818 | 2025-06-24 | 10 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 600 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 25 | 25 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11400 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 305 | 12147 | 2025-12-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-19 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6240 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -84 | 5856 | 2025-06-18 | 16 | 6156 | 2025-06-30 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -240 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -10 | -10 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6240 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-07-04 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 254 | 26115 | 2025-12-01 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-02 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-05 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8190 | 8114 | OP | 346 | 481 | 268 | 2233668 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 8190 | 2025-07-05 | 0 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -690 | M2 | 1500 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 7500 | 2025-06-06 | -28.75 | -29 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8190 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49148 | 24395 | OP | 170 | 480 | 136 | 5069281 | NO | 60 | 27 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 49052 | 2025-07-01 | 4 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -488 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -20.3333 | -20 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12488 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 42996 | 1242 | OP | 310 | 472 | 239 | 94780 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 180 | 42876 | 2025-06-30 | 5 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 252 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 10.5 | 11 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1248 | Cajua | 161 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19361 | 19153 | OP | 315 | 472 | 245 | 4712799 | SI | 60 | 26.5 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 108 | 19169 | 2025-06-23 | 12 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -192 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -8 | -8 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 192 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12360 | 12206 | OP | 380 | 480 | 302 | 2824170 | NO | 60 | 27 | 58 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -36 | 12024 | 2025-06-21 | 14 | 12324 | 2025-07-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -360 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -15 | -15 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12360 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 6 | 65901 | 2025-12-02 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-14 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44618 | 33358 | OP | 166 | 485 | 127 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 228 | 44570 | 2025-07-03 | 2 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -446 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -18.5833 | -19 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19946 | Cajua | 113 | NO | 0 días
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 13 | 71246 | 2025-11-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-07 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54530 | 11954 | OP | 73 | 480 | 58 | 14696524 | NO | 60 | 27 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 54506 | 2025-07-04 | 1 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 584 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 24.3333 | 24 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12916 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 34% | 43080 | 57369 | OP | 135 | 480 | 101 | 0 | NO | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Display en mal estado | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 12 | 42816 | 2025-06-24 | 11 | 43092 | 2025-07-06 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 35 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 1.4583 | 1 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11965 | Cajua | 139 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42054 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 60 | 41838 | 2024-11-14 | 233 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 272 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 11.3333 | 11 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7228 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-05 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48412 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 48340 | 2025-07-02 | 3 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 360 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 15 | 15 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2640 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53972 | 53793 | OP | 115 | 483 | 87 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 50 | 181 | 83 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 53900 | 2025-07-02 | 3 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -17 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -0.70833 | -1 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21017 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47390 | 3769 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 45 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 47102 | 2025-06-23 | 12 | 47402 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 636 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 26.5 | 27 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3864 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8832 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 84 | 8616 | 2025-06-26 | 9 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | 168 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 7 | 7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8832 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 220 | 40159 | 2025-12-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-15 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20651 | 20603 | OP | 472 | 480 | 365 | 5528594 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 196 | 91 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 20555 | 2025-07-01 | 4 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | 537 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 22.375 | 22 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5463 | Cajua | 35 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 38 | 38709 | 2025-12-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-06 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51082 | 21332 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 50818 | 2025-06-24 | 11 | 51094 | 2025-07-06 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 576 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 24 | 24 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11424 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 306 | 12147 | 2025-12-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-20 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6264 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 300 | 6264 | 2025-07-05 | 0 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -264 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -11 | -11 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6264 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-07-05 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 255 | 26115 | 2025-12-02 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-03 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-06 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8214 | 8114 | OP | 346 | 481 | 268 | 2233668 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 8190 | 2025-07-05 | 1 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -714 | M2 | 1500 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 7500 | 2025-06-06 | -29.75 | -30 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8214 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49172 | 24395 | OP | 170 | 480 | 136 | 5069281 | NO | 60 | 27 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 49052 | 2025-07-01 | 5 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -512 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -21.3333 | -21 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12512 | Cajua | 264 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 47% | 43020 | 1264 | OP | 312 | 473 | 237 | 100129 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 156 | 42876 | 2025-06-30 | 6 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 228 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 9.5 | 10 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1272 | Cajua | 163 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19385 | 19176 | OP | 314 | 473 | 246 | 4718307 | SI | 60 | 26.5 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 84 | 19169 | 2025-06-23 | 13 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -216 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -9 | -9 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 216 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12384 | 12206 | OP | 380 | 480 | 302 | 2824170 | NO | 60 | 27 | 58 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -60 | 12024 | 2025-06-21 | 15 | 12324 | 2025-07-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -384 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -16 | -16 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12384 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 7 | 65901 | 2025-12-03 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-15 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44642 | 33358 | OP | 166 | 485 | 127 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 204 | 44570 | 2025-07-03 | 3 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -470 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -19.5833 | -20 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19970 | Cajua | 113 | NO | 0 días
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 14 | 71246 | 2025-11-09 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-08 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54554 | 11954 | OP | 73 | 480 | 58 | 14696524 | NO | 60 | 27 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 54506 | 2025-07-04 | 2 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 560 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 23.3333 | 23 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12940 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 39% | 43104 | 57410 | OP | 155 | 486 | 118 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 276 | 43104 | 2025-07-06 | 0 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | 11 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | 0.45833 | 0 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 11989 | Cajua | 122 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42078 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 36 | 41838 | 2024-11-14 | 234 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 248 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 10.3333 | 10 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7252 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-06 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48436 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 48340 | 2025-07-02 | 4 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 336 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 14 | 14 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2664 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 53996 | 53841 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 53900 | 2025-07-02 | 4 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -41 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -1.7083 | -2 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21041 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47414 | 3769 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 45 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 47102 | 2025-06-23 | 13 | 47402 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 25.5 | 26 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3888 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8856 | 8478 | OP | 375 | 480 | 297 | 2004994 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 60 | 8616 | 2025-06-26 | 10 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | 144 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 6 | 6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8856 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 221 | 40159 | 2025-12-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-16 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 62% | 20675 | 20705 | OP | 402 | 480 | 311 | 5565295 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 20555 | 2025-07-01 | 5 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | 513 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 21.375 | 21 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5487 | Cajua | 89 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 39 | 38709 | 2025-12-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-07 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51106 | 21332 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 50818 | 2025-06-24 | 12 | 51094 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 552 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 23 | 23 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11448 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 307 | 12147 | 2025-12-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-21 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6288 | 6078 | OP | 299 | 480 | 229 | 1041319 | SI | 60 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 276 | 6264 | 2025-07-05 | 1 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -288 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -12 | -12 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6288 | Cajua | 171 | NO | 0 dias
2025-07-06 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 256 | 26115 | 2025-12-03 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-04 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-07 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8238 | 8165 | OP | 345 | 480 | 268 | 2247079 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 8190 | 2025-07-05 | 2 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | -738 | M2 | 1500 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 7500 | 2025-06-06 | -30.75 | -31 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8238 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49196 | 24488 | OP | 171 | 480 | 137 | 5081933 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-96H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 49052 | 2025-07-01 | 6 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -536 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -22.3333 | -22 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12536 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 43044 | 1288 | OP | 313 | 472 | 242 | 105977 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 132 | 42876 | 2025-06-30 | 7 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 204 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 8.5 | 9 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1296 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 50% | 19409 | 19200 | OP | 314 | 472 | 250 | 4724254 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 60 | 19169 | 2025-06-23 | 14 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -240 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -10 | -10 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 240 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12408 | 12253 | OP | 380 | 480 | 303 | 2838367 | NO | 60 | 27 | 55 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -84 | 12024 | 2025-06-21 | 16 | 12324 | 2025-07-03 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 |  |  |  | -408 | M5 | 6000 | M2 | 10056 | 2025-03-31 | 12000 | 2025-06-20 | -17 | -17 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12408 | Cajua | 97 | NO | 0 días
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 8 | 65901 | 2025-12-04 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-16 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44666 | 33404 | OP | 167 | 484 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 180 | 44570 | 2025-07-03 | 4 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -494 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -20.5833 | -21 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 19994 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 15 | 71246 | 2025-11-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-09 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54578 | 12000 | OP | 73 | 480 | 58 | 14699258 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 228 | 54506 | 2025-07-04 | 3 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 536 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 22.3333 | 22 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12964 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 39% | 43128 | 57410 | OP | 155 | 486 | 118 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 252 | 43104 | 2025-07-06 | 1 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -13 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -0.54167 | -1 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12013 | Cajua | 122 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42102 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 12 | 41838 | 2024-11-14 | 235 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 224 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 9.3333 | 9 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7276 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-07 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48460 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 48340 | 2025-07-02 | 5 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 312 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 13 | 13 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2688 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54020 | 53841 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 53900 | 2025-07-02 | 5 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -65 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -2.7083 | -3 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21065 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47438 | 3838 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12 | 44 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 47102 | 2025-06-23 | 14 | 47402 | 2025-07-05 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 588 | M2 | 1500 | M3 | 47102 | 2025-06-23 | 4500 | 2025-08-01 | 24.5 | 25 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3912 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 8880 | 8642 | OP | 339 | 480 | 279 | 2042176 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 36 | 8616 | 2025-06-26 | 11 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 120 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 5 | 5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8880 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 222 | 40159 | 2025-12-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-17 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20699 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 20555 | 2025-07-01 | 6 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | 489 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 20.375 | 20 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5511 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-89DST | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 40 | 38709 | 2025-12-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-08 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51130 | 21469 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 276 | 51130 | 2025-07-07 | 0 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 528 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 22 | 22 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11472 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 308 | 12147 | 2025-12-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-22 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 52% | 6312 | 6263 | OP | 332 | 480 | 259 | 1085978 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 252 | 6264 | 2025-07-05 | 2 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -312 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -13 | -13 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6312 | Cajua | 141 | NO | 0 dias
2025-07-07 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 257 | 26115 | 2025-12-04 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-05 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-08 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8262 | 8165 | OP | 345 | 480 | 268 | 2247079 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 8190 | 2025-07-05 | 3 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 738 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 30.75 | 31 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8262 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49220 | 24488 | OP | 171 | 480 | 137 | 5081933 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 49052 | 2025-07-01 | 7 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -560 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -23.3333 | -23 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12560 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 43068 | 1288 | OP | 313 | 472 | 242 | 105977 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 108 | 42876 | 2025-06-30 | 8 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 180 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 7.5 | 8 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1320 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 50% | 19433 | 19200 | OP | 314 | 472 | 250 | 4724254 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 36 | 19169 | 2025-06-23 | 15 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -264 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -11 | -11 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 264 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12432 | 12282 | OP | 383 | 480 | 302 | 2847282 | NO | 60 | 27 | 53 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 12432 | 2025-07-08 | 0 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | -432 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -18 | -18 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12432 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 9 | 65901 | 2025-12-05 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-17 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44690 | 33404 | OP | 167 | 484 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 156 | 44570 | 2025-07-03 | 5 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -518 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -21.5833 | -22 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20018 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 16 | 71246 | 2025-11-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-10 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54602 | 12000 | OP | 73 | 480 | 58 | 14699258 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 204 | 54506 | 2025-07-04 | 4 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 512 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 21.3333 | 21 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 12988 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 39% | 43152 | 57410 | OP | 155 | 486 | 118 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 228 | 43104 | 2025-07-06 | 2 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -37 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -1.5417 | -2 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12037 | Cajua | 122 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42126 | 47687 | OP | 121 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -12 | 41838 | 2024-11-14 | 236 | 42114 | 2025-07-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 200 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 8.3333 | 8 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7300 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-08 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48484 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 48340 | 2025-07-02 | 6 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 288 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 12 | 12 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2712 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54044 | 53841 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 53900 | 2025-07-02 | 6 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -89 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -3.7083 | -4 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21089 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47462 | 3838 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12 | 44 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 300 | 47462 | 2025-07-08 | 0 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 564 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 23.5 | 24 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3936 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 8904 | 8642 | OP | 339 | 480 | 279 | 2042176 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 12 | 8616 | 2025-06-26 | 12 | 8916 | 2025-07-09 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 96 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 4 | 4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8904 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 223 | 40159 | 2025-12-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-18 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20723 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 20555 | 2025-07-01 | 7 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 465 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 19.375 | 19 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5535 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 41 | 38709 | 2025-12-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-09 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51154 | 21469 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 252 | 51130 | 2025-07-07 | 1 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 504 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 21 | 21 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11496 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 309 | 12147 | 2025-12-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-23 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 52% | 6336 | 6263 | OP | 332 | 480 | 259 | 1085978 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 228 | 6264 | 2025-07-05 | 3 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -336 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -14 | -14 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6336 | Cajua | 141 | NO | 0 dias
2025-07-08 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 258 | 26115 | 2025-12-05 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-06 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-09 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8286 | 8165 | OP | 345 | 480 | 268 | 2247079 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 204 | 8190 | 2025-07-05 | 4 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 714 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 29.75 | 30 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8286 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49244 | 24488 | OP | 171 | 480 | 137 | 5081933 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 108 | 49052 | 2025-07-01 | 8 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -584 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -24.3333 | -24 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12584 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 43092 | 1288 | OP | 313 | 472 | 242 | 105977 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 84 | 42876 | 2025-06-30 | 9 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 156 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 6.5 | 7 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1344 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 50% | 19457 | 19200 | OP | 314 | 472 | 250 | 4724254 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 12 | 19169 | 2025-06-23 | 16 | 19469 | 2025-07-10 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -288 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -12 | -12 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 288 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12456 | 12282 | OP | 383 | 480 | 302 | 2847282 | NO | 60 | 27 | 53 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 276 | 12432 | 2025-07-08 | 1 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | -456 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -19 | -19 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12456 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 10 | 65901 | 2025-12-06 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-18 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44714 | 33404 | OP | 167 | 484 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 132 | 44570 | 2025-07-03 | 6 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -542 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -22.5833 | -23 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20042 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 17 | 71246 | 2025-11-12 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-11 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54626 | 12000 | OP | 73 | 480 | 58 | 14699258 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 180 | 54506 | 2025-07-04 | 5 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 488 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 20.3333 | 20 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13012 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 39% | 43176 | 57410 | OP | 155 | 486 | 118 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 204 | 43104 | 2025-07-06 | 3 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -61 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -2.5417 | -3 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12061 | Cajua | 122 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 26% | 42150 | 47872 | OP | 93 | 480 | 79 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -36 | 42150 | 2025-07-09 | 0 | 42114 | 2025-07-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 176 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 7.3333 | 7 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7324 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-07-09 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48508 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 132 | 48340 | 2025-07-02 | 7 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 264 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 11 | 11 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2736 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54068 | 53841 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 53900 | 2025-07-02 | 7 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -113 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -4.7083 | -5 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21113 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47486 | 3838 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12 | 44 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 276 | 47462 | 2025-07-08 | 1 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 540 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 22.5 | 23 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3960 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 8928 | 8642 | OP | 339 | 480 | 279 | 2042176 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -12 | 8616 | 2025-06-26 | 13 | 8916 | 2025-07-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-26 |  |  | 72 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 3 | 3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8928 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 224 | 40159 | 2025-12-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-19 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20747 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 20555 | 2025-07-01 | 8 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | 441 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 18.375 | 18 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5559 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 42 | 38709 | 2025-12-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-10 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51178 | 21469 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 228 | 51130 | 2025-07-07 | 2 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 480 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 20 | 20 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11520 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 310 | 12147 | 2025-12-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-24 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 52% | 6360 | 6263 | OP | 332 | 480 | 259 | 1085978 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 204 | 6264 | 2025-07-05 | 4 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -360 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -15 | -15 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6360 | Cajua | 141 | NO | 0 dias
2025-07-09 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 259 | 26115 | 2025-12-06 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-07 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-10 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8310 | 8165 | OP | 345 | 480 | 268 | 2247079 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 180 | 8190 | 2025-07-05 | 5 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 690 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 28.75 | 29 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8310 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49268 | 24488 | OP | 171 | 480 | 137 | 5081933 | NO | 60 | 27 | 34 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 84 | 49052 | 2025-07-01 | 9 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -608 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -25.3333 | -25 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12608 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 43116 | 1288 | OP | 313 | 472 | 242 | 105977 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 60 | 42876 | 2025-06-30 | 10 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 132 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 5.5 | 6 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1368 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 50% | 19481 | 19200 | OP | 314 | 472 | 250 | 4724254 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | -12 | 19169 | 2025-06-23 | 17 | 19469 | 2025-07-09 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -312 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -13 | -13 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 312 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12480 | 12282 | OP | 383 | 480 | 302 | 2847282 | NO | 60 | 27 | 53 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 252 | 12432 | 2025-07-08 | 2 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | -480 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -20 | -20 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12480 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 11 | 65901 | 2025-12-07 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-19 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44738 | 33404 | OP | 167 | 484 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 108 | 44570 | 2025-07-03 | 7 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -566 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -23.5833 | -24 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20066 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 18 | 71246 | 2025-11-13 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-12 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54650 | 12000 | OP | 73 | 480 | 58 | 14699258 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 156 | 54506 | 2025-07-04 | 6 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 464 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 19.3333 | 19 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13036 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 39% | 43200 | 57410 | OP | 155 | 486 | 118 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 180 | 43104 | 2025-07-06 | 4 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -85 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -3.5417 | -4 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12085 | Cajua | 122 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 26% | 42174 | 47872 | OP | 93 | 480 | 79 | 480 | NO | 60 | 27 | 60 | 182 | 83 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -60 | 42150 | 2025-07-09 | 1 | 42114 | 2025-07-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 152 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 6.3333 | 6 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7348 | Cajua | 161 | NO | 0 días
2025-07-10 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 15% | 48532 | 2555 | OP | 35 | 480 | 26 | 0 | NO | 60 | 13.6 | 47 | 180 | 82 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 108 | 48340 | 2025-07-02 | 8 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 240 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 10 | 10 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2760 | Cajua | 110 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54092 | 53841 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 48 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 84 | 53900 | 2025-07-02 | 8 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-11-13 |  |  | -137 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -5.7083 | -6 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21137 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47510 | 3838 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12 | 44 | 181 | 83 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 252 | 47462 | 2025-07-08 | 2 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 516 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 21.5 | 22 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 3984 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 56% | 8952 | 8642 | OP | 339 | 480 | 279 | 2042176 | NO | 60 | 28 | 40 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | -36 | 8616 | 2025-06-26 | 14 | 8916 | 2025-07-08 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-26 |  |  | 48 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 2 | 2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8952 | Cajua | 121 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 225 | 40159 | 2025-12-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-20 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20771 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 84 | 20555 | 2025-07-01 | 9 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-08-01 |  |  | 417 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 17.375 | 17 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5583 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 43 | 38709 | 2025-12-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-11 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51202 | 21469 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 204 | 51130 | 2025-07-07 | 3 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 456 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 19 | 19 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11544 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 311 | 12147 | 2025-12-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-25 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 52% | 6384 | 6263 | OP | 332 | 480 | 259 | 1085978 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 180 | 6264 | 2025-07-05 | 5 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -384 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -16 | -16 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6384 | Cajua | 141 | NO | 0 dias
2025-07-10 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 260 | 26115 | 2025-12-07 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-08 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-11 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8334 | 8258 | OP | 346 | 482 | 268 | 2271860 | NO | 60.07 | 28.15 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 156 | 8190 | 2025-07-05 | 6 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 666 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 27.75 | 28 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8334 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49292 | 24580 | OP | 171 | 480 | 137 | 5094598 | NO | 60.03 | 27.29 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 60 | 49052 | 2025-07-01 | 10 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -632 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -26.3333 | -26 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12632 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 48% | 43140 | 1288 | OP | 313 | 472 | 242 | 105977 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 36 | 42876 | 2025-06-30 | 11 | 43176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 108 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 4.5 | 5 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1392 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 50% | 19505 | 19200 | OP | 314 | 472 | 250 | 4724254 | SI | 60 | 26 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | -36 | 19169 | 2025-06-23 | 18 | 19469 | 2025-07-09 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -336 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -14 | -14 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 336 | Cajua | 150 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12504 | 12282 | OP | 383 | 480 | 302 | 2847282 | NO | 60 | 27 | 53 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 228 | 12432 | 2025-07-08 | 3 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | -504 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -21 | -21 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12504 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 12 | 65901 | 2025-12-08 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-20 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44762 | 33404 | OP | 167 | 484 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 84 | 44570 | 2025-07-03 | 8 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -590 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -24.5833 | -25 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20090 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 19 | 71246 | 2025-11-14 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-13 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54674 | 12000 | OP | 73 | 480 | 58 | 14699258 | NO | 60 | 27 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 132 | 54506 | 2025-07-04 | 7 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 440 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 18.3333 | 18 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13060 | Cajua | 342 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 42% | 43224 | 57518 | OP | 149 | 485 | 125 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 156 | 43104 | 2025-07-06 | 5 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -109 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -4.5417 | -5 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12109 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 32% | 42198 | 47920 | OP | 128 | 479 | 96 | 0 | NO | 60.2 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -84 | 42150 | 2025-07-09 | 2 | 42114 | 2025-07-07 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 128 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 5.3333 | 5 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7372 | Cajua | 144 | NO | 0 días
2025-07-11 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 17% | 48556 | 2718 | OP | 38 | 480 | 29 | 0 | NO | 60.2 | 13.5 | 44 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 84 | 48340 | 2025-07-02 | 9 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 216 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 9 | 9 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2784 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54116 | 53955 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 38 | 192 | 89 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 60 | 53900 | 2025-07-02 | 9 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-11-13 |  |  | -161 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -6.7083 | -7 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21161 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47534 | 3928 | OP | 125 | 482 | 94 | 0 | NO | 60.1 | 12.8 | 45 | 178 | 81 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 228 | 47462 | 2025-07-08 | 3 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 492 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 20.5 | 21 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4008 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 8976 | 8740 | OP | 363 | 480 | 293 | 2064889 | NO | 60.03 | 28.11 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 300 | 8976 | 2025-07-11 | 0 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-26 |  |  | 24 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | 1 | 1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 8976 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 226 | 40159 | 2025-12-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-21 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20795 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 60 | 20555 | 2025-07-01 | 10 | 20855 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-08-01 |  |  | 393 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 16.375 | 16 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5607 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 44 | 38709 | 2025-12-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-12 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51226 | 21469 | OP | 149 | 480 | 112 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 180 | 51130 | 2025-07-07 | 4 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 48 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 432 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 18 | 18 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11568 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 312 | 12147 | 2025-12-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-26 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 52% | 6408 | 6263 | OP | 332 | 480 | 259 | 1085978 | SI | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 156 | 6264 | 2025-07-05 | 6 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -408 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -17 | -17 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6408 | Cajua | 141 | NO | 0 dias
2025-07-11 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25365 | SB |  |  |  | 4388394 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 261 | 26115 | 2025-12-08 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-09 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-12 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8358 | 8258 | OP | 346 | 482 | 268 | 2271860 | NO | 60.07 | 28.15 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 132 | 8190 | 2025-07-05 | 7 | 8490 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 642 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-09 | 26.75 | 27 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8358 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49316 | 24580 | OP | 171 | 480 | 137 | 5094598 | NO | 60.03 | 27.29 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 36 | 49052 | 2025-07-01 | 11 | 49352 | 2025-07-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -656 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-16 | -27.3333 | -27 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12656 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43164 | 1409 | OP | 323 | 473 | 245 | 135367 | SI | 60 | 27.2 | 38 | 180 | 82 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 12 | 42876 | 2025-06-30 | 12 | 43176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 84 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-17 | 3.5 | 4 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1416 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19529 | 19320 | OP | 311 | 473 | 242 | 4753786 | SI | 60 | 27 | 40 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 300 | 19529 | 2025-07-12 | 0 | 19829 | 2025-07-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -360 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-28 | -15 | -15 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 360 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12528 | 12313 | OP | 380 | 480 | 302 | 2856259 | NO | 60 | 27.8 | 69 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 204 | 12432 | 2025-07-08 | 4 | 12732 | 2025-07-22 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | -528 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-21 | -22 | -22 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12528 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 13 | 65901 | 2025-12-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-22 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44786 | 33404 | OP | 167 | 484 | 126 | 0 | NO | 60 | 27.9 | 59 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 60 | 44570 | 2025-07-03 | 9 | 44846 | 2025-07-16 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -614 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-17 | -25.5833 | -26 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20114 | Cajua | 114 | NO | 0 días
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 20 | 71246 | 2025-11-16 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-15 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54698 | 12126 | OP | 75 | 480 | 60 | 14706874 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 108 | 54506 | 2025-07-04 | 8 | 54806 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 416 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-30 | 17.3333 | 17 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13084 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 42% | 43248 | 57518 | OP | 149 | 485 | 125 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 132 | 43104 | 2025-07-06 | 6 | 43380 | 2025-07-19 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -133 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-07 | -5.5417 | -6 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12133 | Cajua | 115 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 32% | 42222 | 47920 | OP | 128 | 479 | 96 | 0 | NO | 60.2 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -108 | 42150 | 2025-07-09 | 3 | 42114 | 2025-07-08 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -4.5 | -5 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 104 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-17 | 4.3333 | 4 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7396 | Cajua | 144 | NO | 0 días
2025-07-12 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 17% | 48580 | 2718 | OP | 38 | 480 | 29 | 0 | NO | 60.2 | 13.5 | 44 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 60 | 48340 | 2025-07-02 | 10 | 48640 | 2025-07-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 192 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-21 | 8 | 8 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2808 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54140 | 53955 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.4 | 38 | 192 | 89 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 36 | 53900 | 2025-07-02 | 10 | 54176 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-11-13 |  |  | -185 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-05 | -7.7083 | -8 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21185 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47558 | 3928 | OP | 125 | 482 | 94 | 0 | NO | 60.1 | 12.8 | 45 | 178 | 81 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 204 | 47462 | 2025-07-08 | 4 | 47762 | 2025-07-22 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 468 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-02 | 19.5 | 20 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4032 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 59% | 9000 | 8740 | OP | 363 | 480 | 293 | 2064889 | NO | 60.03 | 28.11 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 276 | 8976 | 2025-07-11 | 1 | 9276 | 2025-07-25 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-06-26 |  |  | 0 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-13 | 0 | 0 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9000 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40759 | SB |  |  |  | 9657034 | NO |  | 27.6 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 227 | 40159 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20819 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 36 | 20555 | 2025-07-01 | 11 | 20855 | 2025-07-15 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-08-01 |  |  | 369 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-28 | 15.375 | 15 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5631 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 45 | 38709 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-14 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 51250 | 21593 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60.1 | 27.6 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 156 | 51130 | 2025-07-07 | 5 | 51406 | 2025-07-20 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 408 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-30 | 17 | 17 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11592 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 313 | 12147 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 50% | 6432 | 6384 | OP | 325 | 481 | 252 | 1115847 | NO | 59.55 | 28.22 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 132 | 6264 | 2025-07-05 | 7 | 6564 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -432 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-25 | -18 | -18 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6432 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-07-12 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 262 | 26115 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-13 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8382 | 8305 | OP | 347 | 482 | 269 | 2284691 | NO | 60.03 | 28.15 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 108 | 8190 | 2025-07-05 | 8 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 618 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 25.75 | 26 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8382 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49340 | 24628 | OP | 171 | 481 | 137 | 5101159 | NO | 59.99 | 27.29 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 12 | 49052 | 2025-07-01 | 12 | 49352 | 2025-07-14 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -680 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -28.3333 | -28 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12680 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43188 | 1432 | OP | 318 | 473 | 243 | 141278 | SI | 60 | 27.1 | 37 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | -12 | 42876 | 2025-06-30 | 13 | 43176 | 2025-07-12 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 60 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 2.5 | 3 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1440 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19553 | 19342 | OP | 311 | 472 | 242 | 4758992 | SI | 60 | 27 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 276 | 19529 | 2025-07-12 | 1 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -384 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -16 | -16 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 384 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12552 | 12333 | OP | 380 | 482 | 302 | 2862263 | NO | 60.07 | 27.2 | 69 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 180 | 12432 | 2025-07-08 | 5 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | -552 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -23 | -23 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12552 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 14 | 65901 | 2025-12-10 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-22 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 44% | 44810 | 33547 | OP | 173 | 485 | 132 | 0 | NO | 60.4 | 27.3 | 58 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 36 | 44570 | 2025-07-03 | 10 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -638 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -26.5833 | -27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20138 | Cajua | 108 | NO | 0 días
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 21 | 71246 | 2025-11-16 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-15 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54722 | 12146 | OP | 76 | 480 | 60 | 14708153 | NO | 60 | 27.21 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 84 | 54506 | 2025-07-04 | 9 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 392 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 16.3333 | 16 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13108 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 37% | 43272 | 57567 | OP | 148 | 484 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 51 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 108 | 43104 | 2025-07-06 | 7 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -157 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -6.5417 | -7 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12157 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 32% | 42246 | 47969 | OP | 127 | 479 | 95 | 0 | NO | 60.1 | 27.6 | 51 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -132 | 42150 | 2025-07-09 | 4 | 42114 | 2025-07-07 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -5.5 | -6 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 80 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 3.3333 | 3 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7420 | Cajua | 145 | NO | 0 días
2025-07-13 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 17% | 48604 | 2766 | OP | 39 | 480 | 29 | 0 | NO | 60.1 | 13.4 | 44 | 182 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 36 | 48340 | 2025-07-02 | 11 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 168 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 7 | 7 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2832 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54164 | 54000 | OP | 116 | 483 | 88 | 0 | NO | 60.1 | 27.5 | 48 | 195 | 91 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 12 | 53900 | 2025-07-02 | 11 | 54176 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-11-13 |  |  | -209 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -8.7083 | -9 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21209 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47582 | 3977 | OP | 124 | 483 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 44 | 179 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 180 | 47462 | 2025-07-08 | 5 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 444 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 18.5 | 19 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4056 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 9024 | 8784 | OP | 362 | 480 | 292 | 2074861 | NO | 59.97 | 28.11 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 252 | 8976 | 2025-07-11 | 2 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-06-26 |  |  | -24 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -1 | -1 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9024 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | NO |  | 27.62 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 228 | 40159 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-23 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20843 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 20843 | 2025-07-13 | 0 | 21143 | 2025-07-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | 345 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 14.375 | 14 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5655 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 46 | 38709 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-14 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 51274 | 21593 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60.1 | 27.6 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 132 | 51130 | 2025-07-07 | 6 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 384 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 16 | 16 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11616 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 314 | 12147 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-28 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 50% | 6456 | 6384 | OP | 325 | 481 | 252 | 1115847 | NO | 59.55 | 28.22 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 108 | 6264 | 2025-07-05 | 8 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -456 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -19 | -19 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6456 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-07-13 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 263 | 26115 | 2025-12-10 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-11 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-14 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8406 | 8305 | OP | 347 | 482 | 269 | 2284691 | NO | 60.03 | 28.15 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 84 | 8190 | 2025-07-05 | 9 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 594 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 24.75 | 25 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8406 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 27% | 49364 | 24628 | OP | 171 | 481 | 137 | 5101159 | NO | 59.99 | 27.29 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | -12 | 49052 | 2025-07-01 | 13 | 49352 | 2025-07-13 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -704 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -29.3333 | -29 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12704 | Cajua | 263 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43212 | 1432 | OP | 318 | 473 | 243 | 141278 | SI | 60 | 27.1 | 37 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 300 | 43212 | 2025-07-13 | 1 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 36 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 1.5 | 2 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1464 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19577 | 19342 | OP | 311 | 472 | 242 | 4758992 | SI | 60 | 27 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 252 | 19529 | 2025-07-12 | 2 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -408 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -17 | -17 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 408 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12576 | 12333 | OP | 380 | 482 | 302 | 2862263 | NO | 60.07 | 27.2 | 69 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 156 | 12432 | 2025-07-08 | 6 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 |  |  |  | -576 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -24 | -24 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12576 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 15 | 65901 | 2025-12-11 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-23 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 50% | 44834 | 33576 | OP | 199 | 480 | 150 | 0 | NO | 60 | 26.4 | 56 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 12 | 44570 | 2025-07-03 | 11 | 44846 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -662 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -27.5833 | -28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20162 | Cajua | 90 | NO | 0 días
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 22 | 71246 | 2025-11-17 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-16 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54746 | 12175 | OP | 75 | 480 | 60 | 14709894 | NO | 60 | 27.3 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 60 | 54506 | 2025-07-04 | 10 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 368 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 15.3333 | 15 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13132 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 37% | 43296 | 57592 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 84 | 43104 | 2025-07-06 | 8 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -181 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -7.5417 | -8 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12181 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 32% | 42270 | 47993 | OP | 128 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 51 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 156 | 42150 | 2025-07-09 | 5 | 42426 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 56 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 2.3333 | 2 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7444 | Cajua | 143 | NO | 0 días
2025-07-14 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 17% | 48628 | 2790 | OP | 39 | 480 | 29 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 43 | 182 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 12 | 48340 | 2025-07-02 | 12 | 48640 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 144 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 6 | 6 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2856 | Cajua | 107 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54188 | 54024 | OP | 115 | 480 | 87 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | -12 | 53900 | 2025-07-02 | 12 | 54176 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-11-13 |  |  | -233 | M3 | 3000 | M2 | 50828 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -9.7083 | -10 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21233 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47606 | 3977 | OP | 124 | 483 | 94 | 0 | NO | 60.3 | 12.7 | 44 | 179 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 156 | 47462 | 2025-07-08 | 6 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 420 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 17.5 | 18 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4080 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 58% | 9048 | 8784 | OP | 362 | 480 | 292 | 2074861 | NO | 59.97 | 28.11 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 228 | 8976 | 2025-07-11 | 3 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-06-26 |  |  | -48 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -2 | -2 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9048 | Cajua | 108 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | NO |  | 27.62 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 229 | 40159 | 2025-12-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-24 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20867 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 300 | 20867 | 2025-07-14 | 0 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-08-01 |  |  | 321 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 13.375 | 13 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5679 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 47 | 38709 | 2025-12-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-15 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 38% | 51298 | 21593 | OP | 150 | 480 | 113 | 0 | NO | 60.1 | 27.6 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 108 | 51130 | 2025-07-07 | 7 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 360 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 15 | 15 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11640 | Cajua | 127 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 315 | 12147 | 2025-12-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-29 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 50% | 6480 | 6384 | OP | 325 | 481 | 252 | 1115847 | NO | 59.55 | 28.22 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 84 | 6264 | 2025-07-05 | 9 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -480 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -20 | -20 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6480 | Cajua | 148 | NO | 0 dias
2025-07-14 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 264 | 26115 | 2025-12-11 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-12 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-15 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8430 | 8354 | OP | 348 | 480 | 269 | 2297666 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 60 | 8190 | 2025-07-05 | 10 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 570 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 23.75 | 24 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8430 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 28% | 49388 | 24675 | OP | 175 | 481 | 138 | 5107606 | NO | 60.03 | 27.29 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 300 | 49388 | 2025-07-15 | 0 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | -728 | M5 | 6000 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 12000 | 2025-06-15 | -30.3333 | -30 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12728 | Cajua | 262 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43236 | 1485 | OP | 316 | 473 | 245 | 154246 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 276 | 43212 | 2025-07-13 | 2 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | 12 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | 0.5 | 1 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1488 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19601 | 19396 | OP | 313 | 473 | 244 | 4772554 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 228 | 19529 | 2025-07-12 | 3 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -432 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -18 | -18 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 432 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12600 | 12385 | OP | 380 | 480 | 302 | 2877785 | NO | 60 | 27 | 69 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 132 | 12432 | 2025-07-08 | 7 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 5.5 | 6 |  |  |  | -600 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -25 | -25 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12600 | Cajua | 98 | NO | 0 días
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 16 | 65901 | 2025-12-12 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-24 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 50% | 44858 | 33576 | OP | 199 | 480 | 150 | 0 | NO | 60 | 26.4 | 56 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -12 | 44570 | 2025-07-03 | 12 | 44846 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -686 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -28.5833 | -29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20186 | Cajua | 90 | NO | 0 días
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 23 | 71246 | 2025-11-18 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-17 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54770 | 12198 | OP | 76 | 480 | 60 | 14711361 | NO | 60 | 27.7 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 36 | 54506 | 2025-07-04 | 11 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 344 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 14.3333 | 14 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13156 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 37% | 43320 | 57613 | OP | 148 | 482 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 60 | 43104 | 2025-07-06 | 9 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -205 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -8.5417 | -9 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12205 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 32% | 42294 | 48015 | OP | 129 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 132 | 42150 | 2025-07-09 | 6 | 42426 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 32 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | 1.3333 | 1 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7468 | Cajua | 143 | NO | 0 días
2025-07-15 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 18% | 48652 | 2812 | OP | 40 | 480 | 30 | 0 | NO | 60 | 13.5 | 43 | 182 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | -12 | 48340 | 2025-07-02 | 13 | 48640 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 48 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 120 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 5 | 5 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2880 | Cajua | 106 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54212 | 54046 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 276 | 54212 | 2025-07-15 | 0 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 48 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-11-13 |  |  | -257 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -10.7083 | -11 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21257 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47630 | 4027 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12 | 44 | 179 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 132 | 47462 | 2025-07-08 | 7 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 396 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 16.5 | 17 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4104 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 43% | 9072 | 8830 | OP | 275 | 480 | 216 | 2085862 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 204 | 8976 | 2025-07-11 | 4 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-06-26 |  |  | -72 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -3 | -3 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9072 | Cajua | 184 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | NO |  | 27.62 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 230 | 40159 | 2025-12-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-25 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 73% | 20891 | 20726 | OP | 474 | 480 | 366 | 5573044 | NO | 60 | 27 | 36 | 205 | 96 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 276 | 20867 | 2025-07-14 | 1 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2024-08-01 |  |  | 297 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 12.375 | 12 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5703 | Cajua | 34 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27662 | SB |  |  |  | 1947 | NO |  | 27 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 48 | 38709 | 2025-12-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-16 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51322 | 21668 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 84 | 51130 | 2025-07-07 | 8 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 48 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 336 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 14 | 14 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11664 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 316 | 12147 | 2025-12-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-09-30 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6504 | 6460 | OP | 299 | 480 | 228 | 1134324 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 60 | 6264 | 2025-07-05 | 10 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 48 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -504 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -21 | -21 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6504 | Cajua | 172 | NO | 0 dias
2025-07-15 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 265 | 26115 | 2025-12-12 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-13 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-16 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8454 | 8354 | OP | 348 | 480 | 269 | 2297666 | NO | 60 | 28 | 41 | 181 | 83 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 36 | 8190 | 2025-07-05 | 11 | 8490 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 546 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-09 | 22.75 | 23 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8454 | Cajua | 131 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 28% | 49412 | 24675 | OP | 175 | 481 | 138 | 5107606 | NO | 60.03 | 27.29 | 35 | 180 | 82 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 276 | 49388 | 2025-07-15 | 1 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 748 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-17 | 31.1667 | 31 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12752 | Cajua | 262 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43260 | 1485 | OP | 316 | 473 | 245 | 154246 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 252 | 43212 | 2025-07-13 | 3 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -12 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-16 | -0.5 | -1 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1512 | Cajua | 155 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19625 | 19396 | OP | 313 | 473 | 244 | 4772554 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 204 | 19529 | 2025-07-12 | 4 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -456 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-28 | -19 | -19 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 456 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12624 | 12385 | OP | 380 | 480 | 302 | 2877785 | NO | 60 | 27 | 69 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 108 | 12432 | 2025-07-08 | 8 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 |  |  |  | -624 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-21 | -26 | -26 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12624 | Trienergy | 98 | NO | 0 días
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 17 | 65901 | 2025-12-13 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-26 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 50% | 44882 | 33576 | OP | 199 | 480 | 150 | 0 | NO | 60 | 26.4 | 56 | 183 | 84 |  |  | Equipo operativo, presenta fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -36 | 44570 | 2025-07-03 | 13 | 44846 | 2025-07-14 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 |  |  |  | -710 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-17 | -29.5833 | -30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20210 | Cajua | 90 | NO | 0 días
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 24 | 71246 | 2025-11-19 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-19 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54794 | 12198 | OP | 76 | 480 | 60 | 14711361 | NO | 60 | 27.7 | 40 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 12 | 54506 | 2025-07-04 | 12 | 54806 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 320 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-30 | 13.3333 | 13 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13180 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 37% | 43344 | 57613 | OP | 148 | 482 | 112 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 36 | 43104 | 2025-07-06 | 10 | 43380 | 2025-07-18 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -229 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-07 | -9.5417 | -10 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12229 | Cajua | 128 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 32% | 42318 | 48015 | OP | 129 | 480 | 97 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 51 | 177 | 81 |  | SI |  |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 108 | 42150 | 2025-07-09 | 7 | 42426 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | 8 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-17 | 0.33333 | 0 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7492 | Cajua | 143 | NO | 0 días
2025-07-16 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 18% | 48676 | 2837 | OP | 39 | 480 | 30 | 0 | NO | 60 | 13 | 42 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 300 | 48676 | 2025-07-16 | 0 | 48976 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 96 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-21 | 4 | 4 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2904 | Cajua | 106 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54236 | 54046 | OP | 115 | 484 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 192 | 89 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 252 | 54212 | 2025-07-15 | 1 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-11-13 |  |  | -281 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-05 | -11.7083 | -12 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21281 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47654 | 4054 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 42 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 108 | 47462 | 2025-07-08 | 8 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 372 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-02 | 15.5 | 16 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4128 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 68% | 9096 | 8858 | OP | 410 | 480 | 338 | 2092440 | SI | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 180 | 8976 | 2025-07-11 | 5 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-06-26 |  |  | -96 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-13 | -4 | -4 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9096 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | SI |  | 27 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 231 | 40159 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 74% | 20915 | 20943 | OP | 479 | 480 | 372 | 5649453 | NO | 60 | 27.6 | 37 | 201 | 94 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 252 | 20867 | 2025-07-14 | 2 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2024-08-01 |  |  | 273 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-28 | 11.375 | 11 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5727 | Cajua | 28 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 49 | 38709 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-18 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51346 | 21668 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 60 | 51130 | 2025-07-07 | 9 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 312 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-30 | 13 | 13 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11688 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 317 | 12147 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6528 | 6460 | OP | 299 | 480 | 228 | 1134324 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 36 | 6264 | 2025-07-05 | 11 | 6564 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -528 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-25 | -22 | -22 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6528 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-07-16 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 266 | 26115 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-17 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8478 | 8402 | OP | 345 | 480 | 268 | 2310358 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 12 | 8190 | 2025-07-05 | 12 | 8490 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 522 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 21.75 | 22 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8478 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 28% | 49436 | 24724 | OP | 176 | 480 | 138 | 5114307 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 252 | 49388 | 2025-07-15 | 2 | 49688 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 724 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-16 | 30.1667 | 30 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12776 | Cajua | 262 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 51% | 43284 | 1528 | OP | 321 | 473 | 254 | 164795 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 228 | 43212 | 2025-07-13 | 4 | 43512 | 2025-07-26 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -36 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-15 | -1.5 | -2 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1536 | Cajua | 146 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19649 | 19440 | OP | 310 | 473 | 246 | 4783148 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 180 | 19529 | 2025-07-12 | 5 | 19829 | 2025-07-24 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -480 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -20 | -20 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 480 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12648 | 12428 | OP | 380 | 480 | 302 | 2890981 | NO | 60 | 27 | 64 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua, fuga por manguera de retorno de aceite turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 84 | 12432 | 2025-07-08 | 9 | 12732 | 2025-07-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 |  |  |  | -648 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -27 | -27 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12648 | Trienergy | 98 | NO | 0 días
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. Equipo sin baterías. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 18 | 65901 | 2025-12-13 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-26 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 51% | 44906 | 33642 | OP | 202 | 480 | 152 | 0 | NO | 60 | 26 | 53 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Arnés cristalizado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | -60 | 44570 | 2025-07-03 | 14 | 44846 | 2025-07-13 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 |  |  |  | -734 | M2 | 1500 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 19500 | 2025-06-16 | -30.5833 | -31 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20234 | Cajua | 88 | NO | 0 días
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 25 | 71246 | 2025-11-19 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-19 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54818 | 12241 | OP | 76 | 480 | 60 | 14713971 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -12 | 54506 | 2025-07-04 | 13 | 54806 | 2025-07-15 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 296 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 12.3333 | 12 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13204 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 34% | 43368 | 57659 | OP | 137 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 27 | 43 | 179 | 82 |  |  | Fuga de aceite por el empaque del enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 12 | 43104 | 2025-07-06 | 11 | 43380 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -253 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -10.5417 | -11 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12253 | Cajua | 137 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 34% | 42342 | 48064 | OP | 136 | 480 | 103 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 179 | 82 |  | SI | Fuga por empaque de carter. |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 84 | 42150 | 2025-07-09 | 8 | 42426 | 2025-07-20 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | -16 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | -0.66667 | -1 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7516 | Cajua | 137 | NO | 0 días
2025-07-17 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 19% | 48700 | 2859 | OP | 42 | 480 | 32 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 276 | 48676 | 2025-07-16 | 1 | 48976 | 2025-07-28 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 72 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 3 | 3 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2928 | Cajua | 104 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54260 | 54085 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 183 | 84 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 228 | 54212 | 2025-07-15 | 2 | 54488 | 2025-07-26 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-11-13 |  |  | -305 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -12.7083 | -13 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21305 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47678 | 4080 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 43 | 179 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 84 | 47462 | 2025-07-08 | 9 | 47762 | 2025-07-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 348 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 14.5 | 15 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4152 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 68% | 9120 | 8858 | OP | 410 | 480 | 338 | 2092440 | SI | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 156 | 8976 | 2025-07-11 | 6 | 9276 | 2025-07-23 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-06-26 |  |  | -120 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -5 | -5 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9120 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | SI |  | 27 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 232 | 40159 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-27 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 70% | 20939 | 20967 | OP | 454 | 480 | 351 | 5658120 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 228 | 20867 | 2025-07-14 | 3 | 21167 | 2025-07-26 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2024-08-01 |  |  | 249 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 10.375 | 10 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5751 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 50 | 38709 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-18 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51370 | 21668 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 36 | 51130 | 2025-07-07 | 10 | 51406 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 288 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 12 | 12 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11712 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 318 | 12147 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-02 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6552 | 6460 | OP | 299 | 480 | 228 | 1134324 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 12 | 6264 | 2025-07-05 | 12 | 6564 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -552 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -23 | -23 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6552 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-07-17 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 267 | 26115 | 2025-12-13 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-15 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-18 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8502 | 8402 | OP | 345 | 480 | 268 | 2310358 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Daño de baterías. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | -12 | 8190 | 2025-07-05 | 13 | 8490 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 498 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 20.75 | 21 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8502 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 28% | 49460 | 24724 | OP | 176 | 480 | 138 | 5114307 | NO | 60 | 27.2 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 228 | 49388 | 2025-07-15 | 3 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 700 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-16 | 29.1667 | 29 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12800 | Cajua | 262 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 51% | 43308 | 1528 | OP | 321 | 473 | 254 | 164795 | SI | 60 | 27 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 204 | 43212 | 2025-07-13 | 5 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -60 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-15 | -2.5 | -3 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1560 | Cajua | 146 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19673 | 19440 | OP | 310 | 473 | 246 | 4783148 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 156 | 19529 | 2025-07-12 | 6 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -504 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -21 | -21 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 504 | Cajua | 154 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12672 | 12428 | OP | 380 | 480 | 302 | 2890981 | NO | 60 | 27 | 64 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua, fuga por manguera de retorno de aceite turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 60 | 12432 | 2025-07-08 | 10 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 |  |  |  | -672 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -28 | -28 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12672 | Trienergy | 98 | NO | 0 días
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. Equipo sin baterías. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 19 | 65901 | 2025-12-15 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-27 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 46% | 44930 | 33667 | OP | 185 | 480 | 139 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 62 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Arnés cristalizado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 276 | 44930 | 2025-07-18 | 0 | 45206 | 2025-07-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 |  |  |  | 742 | M3 | 3000 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 21000 | 2025-08-18 | 30.9167 | 31 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20258 | Cajua | 101 | NO | 0 días
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 26 | 71246 | 2025-11-21 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-20 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54842 | 12241 | OP | 76 | 480 | 60 | 14713971 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -36 | 54506 | 2025-07-04 | 14 | 54806 | 2025-07-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 272 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 11.3333 | 11 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13228 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 35% | 43392 | 57688 | OP | 141 | 480 | 106 | 0 | NO | 60 | 27 | 49 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el empaque del enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | -12 | 43104 | 2025-07-06 | 12 | 43380 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -277 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -11.5417 | -12 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12277 | Cajua | 134 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 30% | 42366 | 48084 | OP | 120 | 480 | 91 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 56 | 179 | 82 |  | SI | Fuga por empaque de carter. |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 60 | 42150 | 2025-07-09 | 9 | 42426 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | -40 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | -1.6667 | -2 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7540 | Cajua | 149 | NO | 0 días
2025-07-18 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 19% | 48724 | 2888 | OP | 44 | 480 | 33 | 0 | NO | 60 | 13 | 46 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 252 | 48676 | 2025-07-16 | 2 | 48976 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 48 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 2 | 2 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2952 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54284 | 54113 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 47 | 192 | 89 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 204 | 54212 | 2025-07-15 | 3 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-11-13 |  |  | -329 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -13.7083 | -14 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21329 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47702 | 4080 | OP | 124 | 480 | 93 | 0 | NO | 60 | 12.7 | 43 | 179 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 60 | 47462 | 2025-07-08 | 10 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 324 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 13.5 | 14 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4176 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 68% | 9144 | 8858 | OP | 410 | 480 | 338 | 2092440 | SI | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 132 | 8976 | 2025-07-11 | 7 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-06-26 |  |  | -144 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -6 | -6 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9144 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | SI |  | 27 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 233 | 40159 | 2025-12-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-02-28 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 70% | 20963 | 20967 | OP | 454 | 480 | 351 | 5658120 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 204 | 20867 | 2025-07-14 | 4 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2024-08-01 |  |  | 225 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 9.375 | 9 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5775 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 51 | 38709 | 2025-12-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-19 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51394 | 21668 | OP | 148 | 480 | 111 | 0 | NO | 60 | 27 | 50 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | 12 | 51130 | 2025-07-07 | 11 | 51406 | 2025-07-19 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 264 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 11 | 11 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11736 | Cajua | 129 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 319 | 12147 | 2025-12-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-03 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6576 | 6460 | OP | 299 | 480 | 228 | 1134324 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -12 | 6264 | 2025-07-05 | 13 | 6564 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -576 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -24 | -24 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6576 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-07-18 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 268 | 26115 | 2025-12-15 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-16 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-19 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8526 | 8447 | OP | 345 | 480 | 268 | 2322177 | NO | 60 | 28 | 46 | 180 | 82 |  |  | Se hace cambio de batería. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 300 | 8526 | 2025-07-19 | 0 | 8826 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 474 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 19.75 | 20 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8526 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 19% | 49484 | 24770 | OP | 115 | 480 | 93 | 5120637 | NO | 60 | 27.3 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 204 | 49388 | 2025-07-15 | 4 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 676 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-16 | 28.1667 | 28 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12824 | Cajua | 307 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 45% | 43332 | 1581 | OP | 285 | 472 | 223 | 177620 | SI | 60 | 27.14 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 180 | 43212 | 2025-07-13 | 6 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -84 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-15 | -3.5 | -4 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1584 | Cajua | 177 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 45% | 19697 | 19493 | OP | 281 | 472 | 225 | 4795948 | SI | 60 | 27.85 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 132 | 19529 | 2025-07-12 | 7 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -528 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -22 | -22 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 528 | Cajua | 175 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12696 | 12481 | OP | 380 | 480 | 303 | 2907041 | NO | 60 | 27.2 | 55 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua, fuga por manguera de retorno de aceite turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 36 | 12432 | 2025-07-08 | 11 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 |  |  |  | -696 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -29 | -29 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12696 | Trienergy | 97 | NO | 0 días
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. Equipo sin baterías. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 20 | 65901 | 2025-12-16 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-28 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 42% | 44954 | 33694 | OP | 169 | 480 | 127 | 0 | NO | 60 | 27 | 59 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Arnés cristalizado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 252 | 44930 | 2025-07-18 | 1 | 45206 | 2025-07-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 |  |  |  | 718 | M3 | 3000 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 21000 | 2025-08-18 | 29.9167 | 30 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20282 | Cajua | 113 | NO | 0 días
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 27 | 71246 | 2025-11-22 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-21 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54866 | 12294 | OP | 65 | 480 | 61 | 14717240 | NO | 60 | 27.4 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | -60 | 54506 | 2025-07-04 | 15 | 54806 | 2025-07-16 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 248 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 10.3333 | 10 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13252 | Cajua | 339 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 15% | 43416 | 57708 | OP | 58 | 480 | 44 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 41 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por el empaque del enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | -36 | 43104 | 2025-07-06 | 13 | 43380 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -301 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -12.5417 | -13 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12301 | Cajua | 196 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 35% | 42390 | 48105 | OP | 140 | 480 | 105 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI | Fuga por empaque de carter. |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 36 | 42150 | 2025-07-09 | 10 | 42426 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | -64 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | -2.6667 | -3 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7564 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-07-19 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 19% | 48748 | 2908 | OP | 44 | 480 | 33 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 45 | 182 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 228 | 48676 | 2025-07-16 | 3 | 48976 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 24 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 1 | 1 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 2976 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54308 | 54133 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 49 | 185 | 85 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 180 | 54212 | 2025-07-15 | 4 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-11-13 |  |  | -353 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -14.7083 | -15 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21353 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47726 | 4128 | OP | 125 | 480 | 94 | 0 | NO | 60 | 12.6 | 42 | 180 | 82 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 36 | 47462 | 2025-07-08 | 11 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 300 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 12.5 | 13 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4200 | Cajua | 42 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 68% | 9168 | 8858 | OP | 410 | 480 | 338 | 2092440 | SI | 60 | 28 | 40 | 183 | 84 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 108 | 8976 | 2025-07-11 | 8 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-06-26 |  |  | -168 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -7 | -7 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9168 | Cajua | 62 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670248 | SI |  | 27 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 234 | 40159 | 2025-12-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-03-01 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 70% | 20987 | 20967 | OP | 454 | 480 | 351 | 5658120 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 180 | 20867 | 2025-07-14 | 5 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2024-08-01 |  |  | 201 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 8.375 | 8 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5799 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 52 | 38709 | 2025-12-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-20 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 36% | 51418 | 21764 | OP | 144 | 480 | 108 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Revisar inyector #5 | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -12 | 51130 | 2025-07-07 | 12 | 51406 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 240 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 10 | 10 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11760 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 320 | 12147 | 2025-12-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-04 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6600 | 6460 | OP | 299 | 480 | 228 | 1134324 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -36 | 6264 | 2025-07-05 | 14 | 6564 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -600 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -25 | -25 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6600 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-07-19 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 269 | 26115 | 2025-12-16 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-17 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-20 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8550 | 8447 | OP | 345 | 480 | 268 | 2322177 | NO | 60 | 28 | 46 | 180 | 82 |  |  | Se hace cambio de batería. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 276 | 8526 | 2025-07-19 | 1 | 8826 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 450 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 18.75 | 19 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8550 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 19% | 49508 | 24770 | OP | 115 | 480 | 93 | 5120637 | NO | 60 | 27.3 | 36 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 180 | 49388 | 2025-07-15 | 5 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 652 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-16 | 27.1667 | 27 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12848 | Cajua | 307 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43356 | 1600 | OP | 316 | 480 | 244 | 182036 | SI | 60 | 27 | 38 | 183 | 84 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 156 | 43212 | 2025-07-13 | 7 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -108 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-15 | -4.5 | -5 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1608 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 49% | 19721 | 19512 | OP | 310 | 480 | 247 | 4800359 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 108 | 19529 | 2025-07-12 | 8 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -552 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -23 | -23 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 552 | Cajua | 153 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 61% | 12720 | 12500 | OP | 380 | 480 | 303 | 2912757 | NO | 60 | 27 | 55 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua, fuga por manguera de retorno de aceite turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 12 | 12432 | 2025-07-08 | 12 | 12732 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 |  |  |  | -720 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -30 | -30 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12720 | Trienergy | 97 | NO | 0 días
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. Equipo sin baterías. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 21 | 65901 | 2025-12-17 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-29 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 53% | 44978 | 33713 | OP | 209 | 480 | 158 | 0 | NO | 60 | 25.5 | 58 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Arnés cristalizado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 228 | 44930 | 2025-07-18 | 2 | 45206 | 2025-07-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 9.5 | 10 |  |  |  | 694 | M3 | 3000 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 21000 | 2025-08-18 | 28.9167 | 29 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20306 | Cajua | 82 | NO | 0 días
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 28 | 71246 | 2025-11-23 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-22 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54890 | 12311 | OP | 76 | 480 | 60 | 14718298 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 300 | 54890 | 2025-07-20 | 0 | 55190 | 2025-08-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 224 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 9.3333 | 9 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13276 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 40% | 43440 | 57737 | OP | 160 | 480 | 121 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 42 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por el empaque del enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | -60 | 43104 | 2025-07-06 | 14 | 43380 | 2025-07-17 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -325 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -13.5417 | -14 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12325 | Cajua | 119 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 35% | 42414 | 48134 | OP | 140 | 480 | 105 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 177 | 81 |  | SI | Fuga por empaque de carter. |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | 12 | 42150 | 2025-07-09 | 11 | 42426 | 2025-07-21 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | -88 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | -3.6667 | -4 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7588 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-07-20 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 19% | 48772 | 2937 | OP | 43 | 480 | 32 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 45 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 204 | 48676 | 2025-07-16 | 4 | 48976 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 8.5 | 9 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | 0 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | 0 | 0 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 3000 | Cajua | 104 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54332 | 54162 | OP | 117 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27 | 48 | 190 | 88 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 156 | 54212 | 2025-07-15 | 5 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-11-13 |  |  | -377 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -15.7083 | -16 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21377 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47750 | 4144 | OP | 124 | 481 | 93 | 0 | NO | 60.2 | 12.8 | 45 | 178 | 81 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | 12 | 47462 | 2025-07-08 | 12 | 47762 | 2025-07-21 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 0.5 | 1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 276 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 11.5 | 12 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4224 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 41% | 9192 | 8947 | OP | 277 | 481 | 206 | 2112320 | NO | 59.9 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 84 | 8976 | 2025-07-11 | 9 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2024-06-26 |  |  | -192 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -8 | -8 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9192 | Cajua | 194 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670282 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 235 | 40159 | 2025-12-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-03-02 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 70% | 21011 | 20967 | OP | 454 | 480 | 351 | 5658120 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 156 | 20867 | 2025-07-14 | 6 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2024-08-01 |  |  | 177 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 7.375 | 7 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5823 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 53 | 38709 | 2025-12-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-21 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 36% | 51442 | 21764 | OP | 144 | 480 | 108 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 52 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Revisar inyector #5 | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -36 | 51130 | 2025-07-07 | 13 | 51406 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 216 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 9 | 9 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11784 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 321 | 12147 | 2025-12-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-05 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 46% | 6624 | 6460 | OP | 299 | 480 | 228 | 1134324 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -60 | 6264 | 2025-07-05 | 15 | 6564 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -2.5 | -3 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -624 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -26 | -26 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6624 | Trienergy | 172 | NO | 0 dias
2025-07-20 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391283 | NO |  | 27.96 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 270 | 26115 | 2025-12-17 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-18 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-21 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8574 | 8501 | OP | 345 | 480 | 268 | 2334496 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Se hace cambio de batería. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 252 | 8526 | 2025-07-19 | 2 | 8826 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 426 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 17.75 | 18 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8574 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 28% | 49532 | 24825 | OP | 176 | 480 | 138 | 5127797 | NO | 60 | 27.25 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 156 | 49388 | 2025-07-15 | 6 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 628 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-16 | 26.1667 | 26 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12872 | Cajua | 262 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43380 | 1628 | OP | 317 | 473 | 244 | 188834 | SI | 60 | 27.14 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 132 | 43212 | 2025-07-13 | 8 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -132 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-15 | -5.5 | -6 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1632 | Cajua | 156 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19745 | 19539 | OP | 314 | 473 | 242 | 4807170 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 84 | 19529 | 2025-07-12 | 9 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 3.5 | 4 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -576 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -24 | -24 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 576 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12744 | 12528 | OP | 380 | 480 | 302 | 2921264 | NO | 60 | 27.2 | 55 | 181 | 83 |  |  | Fuga de aceite por el testigo dela bomba de agua, fuga por manguera de retorno de aceite turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | -12 | 12432 | 2025-07-08 | 13 | 12732 | 2025-07-20 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 |  |  |  | -744 | M5 | 6000 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 12000 | 2025-06-20 | -31 | -31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12744 | Trienergy | 98 | NO | 0 días
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61151 | SB |  |  |  | 843429 | SI |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. Equipo sin baterías. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 22 | 65901 | 2025-12-18 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-30 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 53% | 45002 | 33742 | OP | 209 | 480 | 158 | 0 | NO | 60 | 26.4 | 58 | 183 | 84 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Arnés cristalizado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 204 | 44930 | 2025-07-18 | 3 | 45206 | 2025-07-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 8.5 | 9 |  |  |  | 670 | M3 | 3000 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 21000 | 2025-08-18 | 27.9167 | 28 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20330 | Cajua | 82 | NO | 0 días
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 29 | 71246 | 2025-11-24 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-23 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54914 | 12340 | OP | 75 | 480 | 60 | 14720107 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 276 | 54890 | 2025-07-20 | 1 | 55190 | 2025-08-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 200 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 8.3333 | 8 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13300 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 40% | 43464 | 57754 | OP | 160 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 37 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por el empaque del enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 276 | 43464 | 2025-07-21 | 0 | 43740 | 2025-08-02 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 11.5 | 12 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -349 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -14.5417 | -15 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12349 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 35% | 42438 | 48156 | OP | 139 | 480 | 105 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 51 | 177 | 81 |  | SI | Fuga por empaque de carter. |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -12 | 42150 | 2025-07-09 | 12 | 42426 | 2025-07-20 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | -112 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | -4.6667 | -5 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7612 | Cajua | 135 | NO | 0 días
2025-07-21 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 19% | 48796 | 2960 | OP | 43 | 480 | 32 | 0 | NO | 60 | 13 | 45 | 181 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 180 | 48676 | 2025-07-16 | 5 | 48976 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 7.5 | 8 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -24 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | -1 | -1 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 3024 | Cajua | 104 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54356 | 54185 | OP | 116 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.3 | 48 | 186 | 86 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 132 | 54212 | 2025-07-15 | 6 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-11-13 |  |  | -401 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -16.7083 | -17 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21401 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47774 | 4144 | OP | 124 | 481 | 93 | 0 | NO | 60.2 | 12.8 | 45 | 178 | 81 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -12 | 47462 | 2025-07-08 | 13 | 47762 | 2025-07-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -0.5 | -1 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 252 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 10.5 | 11 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4248 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 41% | 9216 | 8947 | OP | 277 | 481 | 206 | 2112320 | NO | 59.9 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 60 | 8976 | 2025-07-11 | 10 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2024-06-26 |  |  | -216 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -9 | -9 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9216 | Cajua | 194 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670282 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 236 | 40159 | 2025-12-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-03-03 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 70% | 21035 | 20967 | OP | 454 | 480 | 351 | 5658120 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 132 | 20867 | 2025-07-14 | 7 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2024-08-01 |  |  | 153 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 6.375 | 6 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5847 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 54 | 38709 | 2025-12-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-22 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51466 | 21811 | OP | 147 | 479 | 110 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Revisar inyector #5 | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -60 | 51130 | 2025-07-07 | 14 | 51406 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -2.5 | -3 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 192 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 8 | 8 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11808 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 322 | 12147 | 2025-12-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-06 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 56% | 6648 | 6603 | OP | 365 | 479 | 282 | 1169440 | SI | 59.69 | 28.2 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | -84 | 6264 | 2025-07-05 | 16 | 6564 | 2025-07-17 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -3.5 | -4 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -648 | M4 | 6000 | M3 | 4176 | 2025-04-09 | 6000 | 2025-06-24 | -27 | -27 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6648 | Trienergy | 118 | NO | 0 dias
2025-07-21 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391299 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 271 | 26115 | 2025-12-18 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-19 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días
2025-07-22 | QNN | CLUSTER AMB 04 | P-1043 | 500 | 54% | 8598 | 8525 | OP | 346 | 480 | 268 | 2340858 | NO | 60 | 28 | 41 | 180 | 82 |  |  | Se hace cambio de batería. Pendiente programación para hacer cambio de piso de cabina. | AMBAR-4HST AMBAR-55H AMBAR-72H AMBAR-97H | 6.9 | NO | 8000003549 | 22690 | CUMMINS | X15 | 80496099 | HCI534D1 | STAMFORD | X23A026611 | DSE 7320 | 228 | 8526 | 2025-07-19 | 3 | 8826 | 2025-08-01 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 9.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 402 | M3 | 3000 | M2 | 8190 | 2025-07-05 | 9000 | 2025-08-08 | 16.75 | 17 | M6 | 2024-07-15 | 0 | 8598 | Cajua | 132 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 39 | G-730B | 500 | 23% | 49556 | 24848 | OP | 145 | 480 | 116 | 5130189 | NO | 60 | 27.2 | 35 | 178 | 81 |  |  | Equipo con piso de madera. | AMBAR-105H AMBAR-106H | 10.7 | NO | 8000002980 | 22553 | CUMMINS | QSX15 | 79450168 | STAMFORD | 02495108-04 | M10L487845 | PCC 3200 | 132 | 49388 | 2025-07-15 | 7 | 49688 | 2025-07-28 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 5.5 | 6 | 2025-02-27 | 2024-12-19 |  | 604 | M2 | 1500 | M3 | 48164 | 2025-05-25 | 13500 | 2025-08-16 | 25.1667 | 25 | M6 | 2023-07-01 | 36660 | 12896 | Cajua | 284 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | G-733A | 500 | 49% | 43404 | 1646 | OP | 316 | 473 | 243 | 193449 | SI | 60 | 27.14 | 38 | 181 | 83 |  |  | Fuga por retenedor delantero. Fuga de aceite por manguera de descarga del turbo. | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002975 | 22555 | CUMMINS | QSX15 | 79461284 | STAMFORD | DFEK-6123487 | C110193518 | PCC 2300 | 108 | 43212 | 2025-07-13 | 9 | 43512 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2024-09-03 | -156 | M2 | 1500 | M6 | 41748 | 2025-04-28 | 1500 | 2025-07-15 | -6.5 | -7 | M6 | 2025-04-28 | 41748 | 1656 | Cajua | 157 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 50 | P-0225 | 500 | 48% | 19769 | 19558 | OP | 311 | 473 | 242 | 4811794 | SI | 60 | 27.8 | 41 | 183 | 84 |  |  |  | AMBAR-50H AMBAR-59H AMBAR-60H AMBAR-99H AMBAR-107H AMBAR-108H AMBAR-109H AMBAR-117H | 72.8 | NO | 8000002450 | 22563 | CUMMINS | X15 | 80394408 | STAMFORD | HC5D | X22A0246604 | PCC 2300 | 60 | 19529 | 2025-07-12 | 10 | 19829 | 2025-07-25 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 2.5 | 3 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-01-21 | -600 | #N/A | #N/A | M6 | 19169 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-27 | -25 | -25 | M6 | 2025-06-23 | 19169 | 600 | Cajua | 158 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | LEA045 | 500 | 60% | 12768 | 12546 | OP | 380 | 480 | 302 | 2926538 | NO | 60 | 27 | 55 | 177 | 81 |  |  | Fuga de aceite por el testigo de la bomba de agua, fuga por manguera de retorno de aceite turbo. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO |  |  | CUMMINS | KTA19-G4 | 41350566 | STAMFORD | S5L1S-D41 | X23E201624 | DEEPSEA 8610 | 300 | 12768 | 2025-07-22 | 0 | 13068 | 2025-08-04 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 |  |  |  | 732 | M2 | 1500 | M3 | 12432 | 2025-07-08 | 13500 | 2025-08-22 | 30.5 | 31 | M6 | 2024-01-31 | 0 | 12768 | Trienergy | 98 | NO | 0 días
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 51 | P-2040 | 500 | 0% | 65601 | 61290 | SB |  |  |  | 881123 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Equipo SB. Se hace cambio de eje de levas, y reemplazo de balancín de puesto # 2. Equipo sin baterías. | AMBAR-51 AMBAR-67H AMBAR-112H AMBAR-113H AMBAR-118H | 30.4 | NO | 8000003454 | 22516 | CUMMINS | QSX15 | 79684577 | STAMFORD | HC1534D1 | A13K459037 | PCC 2300 | 300 | 65601 | 2025-06-29 | 23 | 65901 | 2025-12-19 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2024-03-08 | -528 | M3 | 3000 | M3 | 65601 | 2025-06-29 | 3000 | 2024-10-31 | -264 | -264 | M6 | 2025-02-01 | 62073 | 3528 | Cajua | 400 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QNN | CLUSTER AMB 52 | P-2028 | 300 | 53% | 45026 | 33760 | OP | 210 | 480 | 158 | 0 | NO | 60 | 26.5 | 58 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y empaque de carter. Arnés cristalizado. | AMBAR-110H AMBAR-111H | 8 | NO | 8000003456 | 22515 | CUMMINS | QSL9 | 36461476 | STAMFORD | HCI434D1 | M13H336942 | PCC 1302 | 180 | 44930 | 2025-07-18 | 4 | 45206 | 2025-07-30 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 7.5 | 8 |  |  |  | 646 | M3 | 3000 | M2 | 44570 | 2025-07-03 | 21000 | 2025-08-18 | 26.9167 | 27 | M6 | 2020-01-20 | 24672 | 20354 | Cajua | 82 | NO | 0 días
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 115 | P-2008 | 100 | 0% | 70994 | 3014 | DP |  |  |  | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  | Se descarga equipo en cluster nuevo AMB115. |  |  |  | 8000003498 | 22494 | CUMMINS | 6BT | 84091474 | STAMFORD | N/V | N12K465398 | PCC 1302 | 252 | 70946 | 2025-06-22 | 30 | 71246 | 2025-11-25 | CAJUA NORTE | 0 | 300 | 2 | 126 | 126 | 2025-05-25 |  | 2024-04-06 | 612 | M2 | 1500 | M3 | 70538 | 2025-06-05 | 4500 | 2026-05-24 | 306 | 306 | M6 | 2024-08-29 | 67106 | 3888 | Cajua | 80 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 116 | P-2003 | 500 | 12% | 54938 | 12364 | OP | 75 | 480 | 60 | 14721556 | NO | 60 | 27.2 | 40 | 187 | 86 |  |  | Fuga de aceite por retenedor trasero. Equipo operando con baja carga. | AMATISTA 18 | 8.4 | NO | 8000003460 | 22513 | CUMMINS | QSX15 | 79682006 | STAMFORD | HCI534D1 | X13H352603 | PCC 2300 | 252 | 54890 | 2025-07-20 | 2 | 55190 | 2025-08-02 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-03-12 | 2025-02-06 | 2023-04-13 | 176 | M2 | 1500 | M2 | 52514 | 2025-04-10 | 13500 | 2025-07-29 | 7.3333 | 7 | M6 | 2023-09-25 | 41614 | 13324 | Cajua | 340 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER OP 01 | P-2027 | 300 | 40% | 43488 | 57784 | OP | 160 | 480 | 120 | 0 | NO | 60 | 27.5 | 52 | 186 | 86 |  |  | Fuga de aceite por el empaque del enfriador de aceite. Display en mal estado. | OPALO-43H | 5.1 | NO | 8000003409 | 22537 | CUMMINS | QSL9 | 36462535 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115119 | PCC 1302 | 252 | 43464 | 2025-07-21 | 1 | 43740 | 2025-08-02 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 10.5 | 11 | 2025-04-04 | 2025-06-24 |  | -373 | M5 | 6000 | M4 | 42816 | 2025-06-24 | 12000 | 2025-07-06 | -15.5417 | -16 | M6 | 2023-08-03 | 31115 | 12373 | Cajua | 120 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER OP 03 | P-2054 | 300 | 35% | 42462 | 48183 | OP | 139 | 480 | 104 | 0 | NO | 60 | 27.7 | 51 | 177 | 81 |  | SI | Fuga por empaque de carter. |  | 42.8 | NO | 8000003421 | 22532 | CUMMINS | QSL9 | 36463651 | STAMFORD | HCI434D1 | M13G282495 | PCC 1302 | -36 | 42150 | 2025-07-09 | 13 | 42426 | 2025-07-20 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-04-10 | 2024-05-19 | 2022-06-18 | -136 | M2 | 1500 | M2 | 40974 | 2024-10-07 | 7500 | 2025-07-16 | -5.6667 | -6 | M6 | 2023-11-29 | 34826 | 7636 | Cajua | 136 | NO | 0 días
2025-07-22 | QNN | CLUSTER OP 04 | P-2020 | 170 | 19% | 48820 | 2986 | OP | 43 | 480 | 33 | 0 | NO | 60 | 13.3 | 44 | 182 | 83 |  |  | Válvula de drenaje de aceite del carter en mal estado, se debe cambiar. Fuga de aceite por retenedor delantero, retenedor trasero y fuga en guía de bayoneta. | OPAL0004 OPALO-46H | 0.7 | NO | 8000003507 | 22488 | CUMMINS | 6CT | 36459545 | STAMFORD | UCI174H1 | M13I370988 | PCC 1302 | 156 | 48676 | 2025-07-16 | 6 | 48976 | 2025-07-29 | CAJUA NORTE | 24 | 300 | 24 | 6.5 | 7 | 2025-02-24 |  | 2024-10-22 | -48 | M3 | 3000 | M3 | 47068 | 2025-05-10 | 3000 | 2025-07-20 | -2 | -2 | M6 | 2024-07-15 | 45772 | 3048 | Cajua | 103 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER OP 29 | P-2025 | 300 | 29% | 54380 | 54211 | OP | 117 | 480 | 88 | 0 | NO | 60 | 27.4 | 46 | 194 | 90 |  | SI | Fuga de aceite por testigo de la bomba de levante. Fuga leve por retenedor trasero. | OPALO-41H OPALO-42H | 5 | NO | 8000003527 | 22477 | CUMMINS | QSL9 | 36451366 | STAMFORD | HCI434D1 | M13C115096 | PCC 1302 | 108 | 54212 | 2025-07-15 | 7 | 54488 | 2025-07-27 | CAJUA NORTE | 24 | 276 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-11-13 |  |  | -425 | M3 | 3000 | M2 | 54212 | 2025-02-24 | 21000 | 2025-07-04 | -17.7083 | -18 | M6 | 2021-09-25 | 32955 | 21425 | Cajua | 152 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QNN | CLUSTER AMB 06 | P-3002 | 170 | 55% | 47798 | 4144 | OP | 124 | 481 | 93 | 0 | NO | 60.2 | 12.8 | 45 | 178 | 81 |  |  | Equipo presenta fuga leve por retenedor trasero. | AMBAR-41D | 3.7 | NO | 8000003546 | 22467 | CUMMINS | 6CT | 36461971 | STAMFORD | UCI274H1 | M13C126709 | PCC 1302 | -36 | 47462 | 2025-07-08 | 14 | 47762 | 2025-07-20 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | -1.5 | -2 | 2024-01-23 |  | 2024-07-22 | 228 | M2 | 1500 | M2 | 47462 | 2025-07-08 | 4500 | 2025-08-01 | 9.5 | 10 | M6 | 2024-11-01 | 43526 | 4272 | Cajua | 43 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | AMBAR 07 | P-1007 | 500 | 41% | 9240 | 8947 | OP | 277 | 481 | 206 | 2112320 | NO | 59.9 | 28 | 41 | 178 | 81 |  |  | Daño de baterías.Tubo de escape dañado. | CAMPAMENTO | 0 | NO | 8000002428 | 22688 | CUMMINS | X15 G9 | 80498559 | STAMFORD | HCI534D1 | X23E186627 | PCC 2300 | 36 | 8976 | 2025-07-11 | 11 | 9276 | 2025-07-24 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 1.5 | 2 | 2024-06-26 |  |  | -240 | M3 | 3000 | M2 | 7872 | 2025-05-26 | 9000 | 2025-07-12 | -10 | -10 | M6 | 2024-06-26 | 0 | 9240 | Cajua | 194 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | AMBAR 07 | T-4128 | 500 | 0% | 39859 | 40811 | SB |  |  |  | 9670282 | NO |  | 27.5 |  |  | 0 |  | SI |  | CAMPAMENTO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | QSX15 | 79673862 | STAMFORD | HCI534E1 | 1713B86237 | PCC 3300 | 300 | 39859 | 2024-11-27 | 237 | 40159 | 2025-12-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2024-06-09 | 2024-11-27 |  | 449 | M6 | 18000 | M3 | 39859 | 2024-11-27 | 18000 | 2026-03-04 | 224.5 | 225 | M5 | 2023-10-07 | 22308 | 17551 | Trienergy | 400 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0181 | 500 | 70% | 21059 | 20967 | OP | 454 | 480 | 351 | 5658120 | NO | 60 | 27.5 | 38 | 194 | 90 |  |  | Fuga de aceite por el piñón de giro de motor. Fuga por empaque de carter y retenedor delantero. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000003431 | 22527 | CUMMINS | X15 | 80258322 | STAMFORD | MP515 | X20E192609 | PCC 2300 | 108 | 20867 | 2025-07-14 | 8 | 21167 | 2025-07-27 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 4.5 | 5 | 2024-08-01 |  |  | 129 | M4 | 6000 | M2 | 19451 | 2025-05-16 | 6000 | 2025-07-27 | 5.375 | 5 | M6 | 2024-08-02 | 15188 | 5871 | Cajua | 49 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMB 83 | P-0289 | 400 | 0% | 38409 | 27670 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 26.9 |  |  | 0 |  |  | Pendiente montaje del silenciador del escape. Radiador en mal estado, fuga por empaque de culata. | BOMBA BOOSTER PK-001A AMBAR-84D AMBAR-85 | 4.4 | NO | 8000002458 | 22559 | PERKINS | 2506C-E15TAG3 | MGDF5070-U18576T | LEROY SOMER | N/V | NO VISIBLE | PCC 1302 | 300 | 38409 | 2025-05-28 | 55 | 38709 | 2025-12-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-08-18 |  |  | -544 | M6 | 18000 | M4 | 37007 | 2022-07-16 | 18000 | 2024-10-23 | -272 | -272 | M6 | 2019-08-02 | 19865 | 18544 | Cajua | 320 | NO | 0 días
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMAT-3D | P-3017 | 300 | 37% | 51490 | 21811 | OP | 147 | 479 | 110 | 0 | NO | 60 | 27.6 | 49 | 185 | 85 |  |  | Fuga de aceite por retenedor delantero y trasero. Revisar inyector #5 | AMAT-002D AMAT-005 | 9.4 | NO | 8000003557 | 22460 | CUMMINS | QSL9 | 36461475 | STAMFORD | HCI434D1 | M13E226216 | PCC 1302 | -84 | 51130 | 2025-07-07 | 15 | 51406 | 2025-07-18 | CAJUA SUR | 24 | 276 | 24 | -3.5 | -4 | 2023-06-30 | 2024-09-07 |  | 168 | M5 | 6000 | M2 | 49618 | 2025-05-05 | 12000 | 2025-07-29 | 7 | 7 | M6 | 2022-11-20 | 39658 | 11832 | Cajua | 130 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | CLUSTER AMAT-10 | P-2082 | 80 | 0% | 11847 | 11830 | SB |  |  |  | 0 | NO |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | AMAT-10ST | 2.1 | NO | 8000003508 | 22487 | CUMMINS | 6BTA5.9-G6 | 84937582 | STAMFORD | UCI224G1 | G21C090001 | PCC 1302 | 300 | 11847 | 2024-09-02 | 323 | 12147 | 2025-12-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2022-11-10 | 2022-11-16 |  | 153 | M5 | 6000 | M2 | 10812 | 2024-03-04 | 12000 | 2025-10-07 | 76.5 | 77 | M6 | 2022-11-08 | 0 | 11847 | Cajua | 64 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | LEA053 | 500 | 56% | 6672 | 6603 | OP | 365 | 479 | 282 | 1169440 | SI | 59.69 | 28.2 | 40 | 183 | 84 |  |  | Fuga por empaque de carter. | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO |  |  | CUMMINS | X15 | 80493732 | STAMFORD | HCI534D1 | X23A026612 | PCC 2300 | 300 | 6672 | 2025-07-22 | 0 | 6972 | 2025-08-04 | CAJUA SUR | 24 | 300 | 24 | 12.5 | 13 | 2024-06-30 | 2024-07-09 |  | -672 | M4 | 6000 | M2 | 6672 | 2025-07-22 | 6000 | 2025-06-24 | -28 | -28 | M6 | 2024-06-30 | 0 | 6672 | Trienergy | 118 | NO | 0 dias
2025-07-22 | QSW | DESCARGADERO RB372 | P-2038 | 500 | 0% | 25815 | 25369 | SB |  |  |  | 4391299 | SI |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  |  | BOMBA BOOSTER DESCARGADERO | 0 | NO | 8000003529 | 22476 | CUMMINS | QSX15 | 80040618 | STAMFORD | HCI534E1 | X13H352602 | PCC 2300 | 300 | 25815 | 2024-10-23 | 272 | 26115 | 2025-12-19 | CAJUA SUR | 0 | 300 | 2 | 150 | 150 | 2023-04-21 |  | 2023-03-01 | -672 | #N/A | #N/A | M6 | 25143 | 2023-04-21 | 0 | 2024-08-20 | -336 | -336 | M6 | 2023-04-21 | 25143 | 672 | Cajua | 400 | NO | 0 días